维修保养合同附件

（AWHC机组）

供冷季节的检查

A 供冷（热）季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

- 配合检查辅助设备的运行状况；

- 更换润滑油，干燥过滤器；

- 检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统；

- 检查和测试所有的运行和安全控制系统；

- 检查确认电压和启动器运行正确；

- 启动机组，标定控制和变送器；

- 检查确认过冷器和过热器；

- 机组稳定后，记录运行条件；

- 同操作人员一起，温习操作步骤。

对风冷冷凝器须增加下列各项检查：

- 去除机组周围和内部的脏物；

- 检查冷凝器盘管是否堵塞，建议清洁盘管；

- 检查并拧紧电气接头；

- 检查及润滑风机及电机轴承；

- 启动后，检查风机和风机电机的运行状态。

B 运行季节检查

进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

- 检查确认通常的运行条件和运行状态；

- 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

- 按要求调节运行控制；

- 检查确认油位和制冷剂量充注正确；

- 检查油温和曲轴箱加热器；

- 检查启动器、继电器和控制元件；

- 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态；

- 与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

C 一年一次的设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

- 用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好；

- 检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试；

- 进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

- 检查曲轴箱加热器，确认运行正确；

- 更换干燥过滤器；

- 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；

- 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

- 检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

- 检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；