空调修理经验点滴

作者：admin 文章来源：本站原创 点击数：609 更新时间：2005-5-1

一、空调信号（控制）变压器损坏后会引起整机不工作。 志高柜式空调器，采用２２０Ｖ供电，插上电源后，电源指示灯不亮，整机没反应，测量２２０Ｖ供电正常，打开室内、外机壳测２２０Ｖ已经输入到电路控制板，保险管完好。 再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压，拆下变压器，测量初级线圈无阻值，次级阻值正常，很显然，变压器初级线圈已经损坏，更换一个新的变压器后，接上电源，电源指示灯亮起，机器工作正常。 二、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏，多为雷击所致。 一台三菱ＰＳＨ－５、６Ｇ６型柜式空调器，在一次雷雨后的第二天开机整机没反应，检测３８０Ｖ供电正常，打开机器外壳检测，发现５Ａ保险管已经发黑，压敏电阻也击穿损坏，更换上述两件后，开机观察半小时机器运转正常。 很显然，此故障因雷击而引起。在此，提醒广大客户，在多发生雷雨的夏季，天气变化时最好将电源插头拔掉，这样，可以避免不必要的损失。 三、冷凝器、蒸发器外部脏堵，将影响制冷效果。 壁挂式、柜式或窗式空调器，在蒸发器、冷凝器外部脏堵（如柳絮、尘埃）都会使制冷效果明显下降，甚至出现不制冷现象，此种现象有些用户往往认为是缺氟，便送修理部修理。 其实，当冷凝器附着一层脏物后，冷凝效果变差，这将严重影响制冷，而蒸发器表面一旦产生污垢，则冷量不能得到有效发挥，所以，制冷设备就不能正常工作。 我修理部经常遇到这种修理事例，当然，这种故障一经清理污垢后，不制冷故障立即排除。 四、压缩机启动电容的损坏判断与排除。 一台１．５匹分体式空调器，开机后不制冷，室内、外风扇都转，但压缩机不工作，打开室外机，测量２２０Ｖ已经到接线柱，关掉电源后，测量压缩机绕组阻值正常，在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象，显然已经开路，更换启动电容后，故障排除。 五、空调电源线（与２２０Ｖ或３８０Ｖ接线）容量不足，引起主机不工作。 本人维修空调中多次遇到因为供电不正常而导致机器无法工作。 故障现象：启动前测２２０Ｖ供电正常，而压缩机启动瞬间测电压只有１５０Ｖ左右，此多为２２０Ｖ供电线选配不当，导线横截面细。遇此故障只要更换电源线即可。 ３８０Ｖ启动前测量正常，机器启动时测其中有一相刚刚２２０Ｖ，检查导线，其中有一根也是横截面细，更换线后，故障排除。 六、空调三相供电电源相序错误引起系统不工作。 空调三相器线供电系统，有时因主线相序接错，而导致空调保护系统工作而停机。此时只需把三相的相序调整一下即可。现在的空调保护系统较为完善，一般可按对应的故障指示灯查找故障。