风冷式工业冷水机

产品说明：

AS系列风冷冷水机是一款高品质的现代工业设备配套制冷设备，广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产，是塑料挤出机、真空镀膜机、离子镀膜机、真空炉、工业炉、注塑机等设备作业中不可或缺的冷却设备。它能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度，从而大大提高了生产效率及产品质量。它操作简便、设计合理、品质卓越，其规格有上百种，是现代化工业生产不可缺少的良伴。

主要特点:

● 主机精选美日进口名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。

● 电气部份采用国际品牌“施耐德”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。

● 采用不锈钢水泵，大流量，效率高，恒久耐用。

● 配备进口精密式数显温度控制器，能精确控制水温于± 1 ℃，设定温度范围 5 ℃— 35 ℃。

● 全不锈钢板式蒸发器，内置自动补水等装置，清洗维护方便快捷。

● 冷水机组冷凝器为套管式，套内螺纹铜管，设计合理，换热效果良好；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线，保证优质高效。

● 静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。

| 型号 性能 | 单冷型 | 03AS | 05 AS | 08 AS | 10 AS | 12 AS | 15 AS | 20 AS | 20AD | 25 AD | 30 AD | 40 AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | kW | 8.4 | 13.6 | 21.2 | 28.6 | 32.3 | 42.4 | 59.1 | 57.2 | 64.7 | 84.8 | 118.1 |
|  | ×103kcal/h | 7.2 | 11.7 | 18.3 | 24.6 | 27.8 | 36.5 | 51 | 49.2 | 55.6 | 73 | 102 |
| 压 缩 机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 输入功率kW | 2.6 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 9.6 | 13.3 | 16.3 | 17 | 19.1 | 26.5 | 32.5 |
|  | 运行电流A | 4.7 | 8.1 | 12.7 | 16.0 | 17.7 | 25.9 | 32.6 | 32.1 | 35 | 51.7 | 65.3 |
| 整机功率 | kW | 3.21 | 5.29 | 8.08 | 10.18 | 12.2 | 16.3 | 19.26 | 20.01 | 22 | 30.2 | 38.5 |
| 整机电流 | A | 5.33 | 9.06 | 14.71 | 18.05 | 20.54 | 29.36 | 37.43 | 36.9 | 40.29 | 56.71 | 74.85 |
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套翅片式交换器 |
| 风扇 | 输入功率kW | 0.24 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 1.56 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.46 |
|  | 输入电流A | 0.65 | 1 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 10.6 |
| 蒸发器 | 型式 | 板式换热器 |
|  | 水流量L/min | 24.0 | 38.7 | 60.7 | 81.7 | 82.4 | 121.2 | 168.8 | 163.4 | 184.8 | 242.4 | 227.5 |
|  | 水管接口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 |
| 冷冻 水泵 | 输入功率kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
|  | 输入电流A | 0.95 | 1.28 | 1.64 | 1.64 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 4.74 |
|  | 机外扬程Kg | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护 |
| 水箱容积L | 75 | 75 | 125 | 125 | 145 | 220 | 265 | 265 | 325 | 365 | 400 |
| 外形尺寸 | 长mm | 1150 | 1150 | 1505 | 1505 | 1505 | 1755 | 2220 | 2220 | 2220 | 2820 | 2820 |
|  | 宽mm | 740 | 740 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1025 | 1025 | 1025 | 1125 | 1330 |
|  | 高mm | 1375 | 1375 | 1475 | 1475 | 1550 | 1780 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 2120 |
| 整机重量 | Kg | 140 | 210 | 300 | 360 | 450 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机