水冷螺杆冷水机

产品说明：

具有多种保护性预警功能，适用范围广泛，性能稳定可靠，是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于X光机、激光器、X射线衍射仪、真空炉；激光加工设备、真空镀膜设备、电子束焊机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、玻璃生产线等。

主要特点：
 1.主机精选名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电、制冷效果特佳。

2.采用原装水泵，特别宁静、省电、噪音低；配备精密微电脑控制器，精确度±1℃控制范围3℃至50℃。

3.不锈钢开放式水箱，清洗维护方便、坚固耐用。

4.进口优质铜管，加厚设计、灌注进口冷液，效果特佳。

5.完善的全自动控制系统，异常警报显示装置。

6.水冷机组冷凝器为套管式，套外螺纹铜管组成，设计优良，换热效果优良；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，方便冲床冲孔，翻片质量可靠，二次翻边铜管与翘片紧密接触，换热效率高；采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增加了气密性，杜绝制冷剂泄露现象，尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

7.设计新颖，移动方便，操作、维护简单。

| 型号 参数 | 115 WS | 140 WS | 170 WS | 195 WS | 210 WS | 240 WS | 260 WS | 300 WS | 330 WS | 360 WS | 390 WS | 410 WS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | Kw | 136 | 159 | 195 | 226 | 239 | 278 | 297 | 349 | 388 | 413 | 459 | 478 |
|  | 103Kcal | 117 | 137 | 168 | 194 | 206 | 239 | 255 | 300 | 334 | 355 | 395 | 411 |
| 压 缩 机 | 输入功率/Kw | 30 | 36 | 44 | 51 | 54 | 62 | 65 | 77 | 85 | 90 | 100 | 104 |
|  | 运转电流A | 52 | 61 | 75 | 87 | 92 | 106 | 111 | 132 | 145 | 154 | 171 | 178 |
|  | 容量控制 | 0—25—37.5—50—62.5—75—87.5—100%，（12.5%为启动） |
| 冷 凝 器 | 水管接口 | DN65 | DN80 | DN100 |
|  | 水流量/m3/h | 28 | 33 | 41 | 47 | 50 | 58 | 62 | 72 | 80 | 96 | 107 | 111 |
|  | 水压降Kg | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 62 | 65 |
| 蒸发器 | 水管接口 | DN65 | DN80 | DN100 |
|  | 水流量/m3/h | 23 | 27 | 33 | 39 | 41 | 48 | 51 | 60 | 67 | 71 | 79 | 82 |
|  | 水压降Kg | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 63 | 67 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形 尺寸mm | 长 | 2585 | 2640 | 2600 | 3060 | 3060 | 3110 | 3110 | 3055 | 3055 | 3055 | 3135 | 3135 |
|  | 宽 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | 高 | 1335 | 1335 | 1430 | 1430 | 1430 | 1540 | 1540 | 1650 | 1780 | 1780 | 1800 | 1800 |
| 噪音值 | Db | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
| 整机重量 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1430 | 1740 | 1740 | 1850 | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 |
| 运转重量 | Kg | 900 | 1100 | 1420 | 1560 | 1560 | 1890 | 1890 | 2050 | 2580 | 2580 | 2800 | 2800 |

说明：1、制冷工况：冷水浸水温度12℃，冷水出水温度7℃，冷却水进水温度30℃，冷却水出水温度35℃

2、机组安全工作范围：冷冻水进水温度9--20℃

3、本系列机组采用进口温度控制器或可编程PLC控制器控制

4、电源制式：3P—380V—50Hz，允许电压波动±10%，允许相间电压差±2%

5、噪音测定位置为距主机前方2m，高1.5m处，前后左右四点平均值

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机