#### SIEMENS

二通阀  法兰连接 ，PN16                              VVF41…

法兰连接二通阀，耐压等级PN16

● 阀体：球墨铸铁GG-25

● 公称直径: DN50 ... DN150 mm

● 流量: kvs 31 ... 300 m3/h

● 阀杆行程: 20 或40 mm

● 可与SQX..., SKD..., SKB... 和SKC...系列执行器配合安装

| 用途 | 适用于区域供热系统、暖通空调系统中作为符合DIN 32730标准的控制阀或安全截止阀。适用于开式系统和闭式系统。 |
| --- | --- |

| 介质 | 采用标准密封的标准阀门适用与以下介质： |
| --- | --- |
|  | 冷却水 冷冻水 低压热水 高压热水 饱和蒸汽（ 绝对压力不超过2 bar） 过热蒸汽（ 绝对压力不超过2 bar） 防冻水1) 2) 盐水1) 2) -25 ... +130 °C |
|  | 采用特殊密封的特殊阀门适用于以下介质： |
|  | 高温热水 过热蒸汽（ 绝对压力不超过2 bar） 耐热油 130 ...180 °C 制冷剂 不适用3) |
|  | 介质温度低于0°C时：需要ASZ6.5阀杆加热元件来防止密封套内的阀杆冻结 防冻水和盐水：最低-10°C 符合DIN 3158标准（压力容器I） 或最低-25°C 符合DIN 3158 标准（压力容器 II） 3) 对于这些应用，应使用带电磁式执行器的特制制冷剂阀 |

| 型号概览 | 标准版本 型号 DN [mm] kvs [m3/h] Sv △Pvmax. [kPa] VVF41.50 VVF41.65 VVF41.80 50 65 80 31 49 78 >100 1000 600 400 VVF41.90 VVF41.91 VVF41.92 100 125 150 124 200 300 250 175 100 |
| --- | --- |
|  | 特殊版本（型号有后缀数字4） 适用介质和温度范围 举例 高温热水 过热蒸汽 （ 绝对压力不超过2 bar） 耐热油 130 ... 180 ℃ VVF41.904 |
|  | DN = 公称直径. Kvs = 符合VDI 2173 标准的额定流量 Sv = 符合VDI 2173 标准的流通能力 | △Pvmax = 当阀杆到达最大行程时（阀门全开）阀门两端允许的最大压差 |
| 组合设备 阀门 执行器 1） SQX...2）3） SKD... 2) SKB... SKC... H100 [mm] △Pmax △ps △Pmax △ps △Pmax △ps △Pmax △ps [kPa] VVF41.50 20 300 350 400 500 1000 1400 － － VVF41.65 VVF41.80 VVF41.90 VVF41.91 VVF41.92 40 600 400 250 175 100 800 500 300 200 125 |
|  | 1) 可选执行器: AC 24 V / AC 230 V 电源, 三位控制信号（浮点式） AC 24 V 比例（位置）控制信号DC 0...10 V 或DC 4...20 mA 2) 最大介质温度不能超过140 ℃ 3) △pmax 和△p 值适用于SQX32... / SQX82... 和SQX62 新执行器 H100 = 阀门和执行器的 100%行程 △pmax = 在整个行程范围内执行器可以保持正常工作时，阀门两端的最大允许压差 △ps = 保证执行器可以安全关闭的前提下，阀门两端的最大允许压差（关断压力） |
| 机械设计 阀体剖面 |  | 对于所有的标称规格，均设计一个开有导向孔的阀塞与阀杆直接联接。 阀座通过特殊的密封材料直接贴附在阀体上。 |
|  | ！注意：二通座阀不可以通过拆除阀底的法兰式盲板来当作三通阀使用。 |
| 选型 流量曲线图 |  |
|  | △Pvmax. = 在整个行程范围内执行器可以保证正常工作时，阀门两端的最大允许压差 △Pv100 = 阀门全开且流量为V100时阀门两端的压差。单位为kPa 或bar V100 = 流量。单位为 m3 / h（立方米 / 小时） 或 l / s（升 / 秒） 100 kPa = 1 bar ≈ 10 mWG |
| 阀门的流量特性 |  | 阀门流量特性 0…30％ 流量与行程称线性比例 30…100％ 符合VDI/ VDE 2173标准 ngl=3 |
| 注意事项 |
| 工程 | 建议将阀门安装在回水管上，因为在供暖系统中，回水管的温度较低。这样可以延长阀芯密封的寿命。 水质要求符合VDI 2035标准 |
|  | 在开式系统中，存在因水垢沉积导致阀塞抱死的可能（阀杆不能正常起落）。因此，在此类应用中，应选用驱动力较大的SKB或SKC系列的执行器。此外，必须定期（每星期二至三次）驱动阀杆运行。注意：阀门的上游必须安装过滤器。 我们经常建议在闭式系统中，阀前也要安装过滤器来增强阀门的工作可靠性。 |
|  | 介质温度低于0°C时，需使用ASZ6.5电子阀杆加热元件来防止密封套内的阀芯冻结。出于安全性的考虑，该加热元件的工作电压设计为AC 24 V，功率为30 W。 |
| 安装 | 阀门和执行器可以简单地在安装位置上组装起来。既不需要特殊的工具，也不需要做任何调整。 阀门出厂时均附有安装说明书。 |
| 安装位置 水流方向 |  |
|  | 允许 | 不允许 |
|  | 安装时，注意使阀门上的水流方向标记与实际 水流方向保持一致 → |
| 技术数据 |
| 功能参数 | PN （耐压）等级 | PN16 |
|  | 阀门流量特性 0 ... 30 % 30 ...100 % | 线性 ngl = 3 符合VDI / VDE 2173标准 |
|  | 泄漏率 | Kvs值0...0.02 %,符合VDE / VDI 2173的标准 |
|  | 允许工作压力 | 在-25... +180 °C范围内，1600 Kpa (16 Bar) 符合ISO7268 /EN 1333/DIN 4747 /DIN 3158 |
|  | 行程 -C DN50 -C DN65 ... DN150 | 20 mm 40 mm |
| 材质 | 阀体 | GG-25 符合 DIN EN 1561 标准 |
|  | 阀座、阀塞、阀杆 | 不锈钢 |
|  | 密封环 标准型 特殊型 密封材料 | 黄铜 不锈钢 EPDM-O 型环，PTFE 护套 |

尺寸

DN B D D2 D4 H1 H2 K [mm] 直径 直径 直径 50 20 165 19 (4x) 99 96 192.5 125 65 185 118 114 230.5 145 80 22 200 19 (8x) 132 126 242.5 160 100 24 220 156 146 262.5 180 125 26 250 184 163 279.5 210 150 285 23 (8x) 211 186 302.5 240

Dn L1 L2 L3 重量 H [mm] [kg] SQX… SKD… SKB… SKC… 50 230 115 96 15.5 >521 >596 >671 － 65 290 145 126 24 >689 80 310 155 148 29 >701 100 350 175 165 41 >721 125 400 200 184 58 >738 150 480 240 210 80 >761

注：

DN  = 公称直径

H   = 总执行器高度加上安装、连接、运行最小安装空间或维护所需的到天花板或墙壁距离

H1  = 有水管中心线到执行器安装边（上边缘）的距离

H2  = 阀门全关使的位置（意味着阀杆完全伸出）