#### SIEMENS

电动液压阀门执行器                                   SKC62…

SKC62...:  工作电压AC 24 V, 信号电压DC 0...10 V，

4… 20 mA 或0…1000Ω, 具有弹簧复位功能

SKC62U:  与SKC62 相同, 但是通过UL（美国电器质量标准）认证

SKC62UA: 与SKC62U 相同, 但是增强功能性(行程限位控制, 可调起始点和工作范围的顺序控制和工作方向的选择)

线性或等比例流量特性的选择

阀位反馈，及行程较验

LED 状况显示

强制控制功能

有手动调节和位置指示功能

调节力量可达2800 N

直接安装在阀门上，不需要调节

应用

用于西门子二通阀和三通阀VVF...和VXF...系列型号的阀门执行器，驱动行程为40mm。

● 应用领域符合IEC 721-3-3 （国际电工委员会721-3-3规定） 3K5 类

● 环境温度: -15 ... +55 °C

● 阀内介质温度: -25 ... +220 °C

>220 ... 350 °C: 用于阀门的专用扩展；< 0 °C: 要求使用阀杆加热元件ASZ6.5

功能

● 电动液压执行器，不需要维护

● 通过泵、压力缸和活塞开启阀门

● 通过弹簧复位和旁通阀关闭阀门

● 有手动调节和位置指示功能

● SKC62... 具有弹簧复位功能，符合DIN 32730 标准

- 标准电子版:   -控制信号的可选性(DC 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA / 0 ... 1000 .)

-流量特性的可选性(等比例/ 线性)

–阀位反馈及行程较验

–LED 状态显示

–通过端子Z 的强制控制

- SK...62UA 功能增强版：– 行程限位控制

– 可调起始点和工作范围的顺序控制

– 工作方向的选择(正向动作/反向动作)

● 有辅助开关的安装空间

- 如果需要可使用阀杆加热元件

型号

| SKC... 行程40 mm | 型号 | 工作电压 | 控制信号 | 弹簧复位时间 | 运行时间（开、关） | 功能增强性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准版 | SKC62 SKC62U | AC24V | DC0…10V 4…20mA 0…1000Ω | 20 S | 120 S | 无 |
|  | SKC60 |  |  | 无弹簧复位 |  |  |
| 功能增强版 | SKC62UA | AC24V | DC0…10V | 20 S | 120 S | 行程限位控制 时序控制 信号转换 |

SKC…执行器的电子草图

弹簧复位功能

所有SKC62… 执行器，出厂时设有弹簧复位功能，如果断电或没有控制信号时，弹簧复位使执行器回到«0%» 行程位置。

SKC60… 没有弹簧复位功能，断电时，执行器维持在原有的行程位置。

工程注意事项

|  | 执行器的电气连接必须符合当地的规范和电路连接的连线图。 必须一直遵守规范和要求来保证人身和财产安全。 ASZ6.5 阀杆加热元件有30 VA 的热量输出量，在制冷范围0 °C ...25 °C 用来防止阀杆冻结。这种情况下为了保证适当的空气循环，执行器托架和阀杆不必绝缘。 身体与没有隔热的热元件接触会产生烫伤。 不遵守上述的建议可能造成事故或火灾。 必须遵守允许温度范围(见«应用» 和«技术数据»)。 |
| --- | --- |

安装指导

| 方向 |  |
| --- | --- |
|  | 允许 | 不允许 |
|  | 阀门与执行器装配的安装指南附在执行器包装箱中，附件和安装附件说明书也在包装箱中。 |

技术数据

| 电源 | 工作电压（SELV , PELV） | AC 24V -20% / +30% |
| --- | --- | --- |
|  | 频率 | 50 或 60 Hz |
|  | 功耗： SKC62… SKC60… | 28 VA / 20 W 24 VA / 18 W |
|  | 电源线的保险 | 最小 1.6A / 最大 10A |
| 工作参数 | 控制类型（比例） | DC 0…10 V, DC 4…20 mA 或0…1000Ω |
|  | 在50Hz下的运行时间 | 开：120 S / 关：20 S |
|  | 弹簧复位时间（关闭） | 20 S |
|  | 标准行程 | 40 mm |
|  | 调节力 | 2800 N |
|  | 流量特性 | 线性 / 等比例 |
| 信号输入点 | 端子Y 电压 电流 信号分辨率 | DC 0…10 V DC 4…20 mA < 1% |
|  | 端子Z 电阻 强制控制功能 Z不连接 Z直接与G连接 Z直接与Go连接 Z通过0…1000欧 连接M | 0…1000 欧 无此功能（优先端子Y） 最大行程 100％ 最小行程 0％ 线性 / 等比例 |
| 信号输出点 | 端子U 电压 电流 | DC 0…9.8 V ±2％ DC 4…19.6 mA ±2％ |
| 通用环境条件 | 阀内介质允许最大运行温度： | ≤220 ℃ |
|  | 工作温度 湿度 | -15…+50℃ < 95% |
| 工业标准 | 满足 CE 标准 EMC指令 低压保护指令 | EN 61000-6-3 73 / 23 / EEC |
|  | 电磁兼容性 辐射干扰 免疫性干扰 | EN 61000-6-3 住宅 EN 61000-6-2 工业 |
|  | 电子自动控制产品标准 | EN 60730-2-14 |
|  | C-tick | N474 |
|  | 防护等级 | EN 60529，IP54 |
|  | 安全等级 | EN 60730，III |
|  | UL认证 | UL873 |
| 重量 | SKC… | 10.00kg （含包装） |
| 材质 | 执行器外壳和托架 壳体和手动调节器 | 铸铝 塑料 |
| 线缆引入塞栓 | SKC 62 ，SKC 60 SKC 62 U，SKC 60 U | Pg 11（4×） Pg 16（4×） |

接线图

| 连接端子 |  |
| --- | --- |