中华人民共和国国家标准

GB/T 18883-2002

室 内 空 气 质 量 检 测 标 准（节选）

4  室内空气质量

4.1 室内空气应无毒、无害、无异常嗅味。

| 序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22～28 | 夏季空调 |
|  |  |  |  | 16～24 | 冬季采暖 |
| 2 |  | 相对湿度 | % | 40～80 | 夏季空调 |
|  |  |  |  | 30～60 | 冬季采暖 |
| 3 |  | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 |
|  |  |  |  | 0.2 | 冬季采暖 |
| 4 |  | 新风量 | m3/h.人 | 30a |  |
| 5 | 化学性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.50 | Ih均值 |
| 6 |  | 二氧化氮 NO2 | mg/m3 | 0.24 | Ih均值 |
| 7 |  | 一氧化碳 CO | mg/m3 | 10 | Ih均值 |
| 8 |  | 二氧化碳 CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
| 9 |  | 氨 NH3 | mg/m3 | 0.20 | Ih均值 |
| 10 |  | 臭氧 O3 | mg/m3 | 0.16 | Ih均值 |
| 11 |  | 甲醛 HCHO | mg/m3 | 0.10 | Ih均值 |
| 12 |  | 苯 C6H6 | mg/m3 | 0.11 | Ih均值 |
| 13 |  | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.20 | Ih均值 |
| 14 |  | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.20 | Ih均值 |
| 15 |  | 苯并[a]芘 B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 |
| 16 |  | 可吸入颗粒 PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 |
| 17 |  | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 |
| 18 | 生物性 | 细菌总数 | cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定 |
| 19 | 放射性 | 氡222 Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 （行动水平） |
| a 新风量要求不小于标准值，除温度、相对湿度外的其它参数要求不大于标准值； b 见附录D； c 行动水平即达到此水平，建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 |  |  |  |  |  |

本标准由国家质量监督检验检疫总局、卫生部和国家环保局于2002年11月19日发布，2003年3月1日实施。

中国室内装饰协会室内环境检测中心