### 低温辐射电热膜施工案例

近年来，随着国家环保政策的出台和实施，对工程建设的环保节能要求越来越高，低温辐射电热膜供暖系统就是以电力为能源的新型环保节能供暖方式。

一  工程概况

    河津市卫生防保大楼，位于河津市龙门大道南侧，剪力墙结构，地下1层，地上16层，1层～2层为商业用房，3层～16层为住宅，建筑面积为16 275 m2。其中供暖系统采用低温辐射电热膜供暖系统。

二  低温辐射电热膜供暖的特点

    1) 技术含量高，适用范围广，可广泛用于工业、农业、民用建筑等诸多领域。
　　2) 不占用土地资源。
　　3) 无污染，不使用水质，高效节能。
　　4) 资金投入少，使用年限长，无运行维护成本。
　　5) 可以分户智能控制温度与计量。
　　6) 施工工期短，节约人工费用。

三  工艺原理

    低温辐射电热膜供暖系统是以电力为能源，以电热膜为主要发热工具，配套相应的隔热、连接材料及温控装置，进行系统供热。其中电热膜是一种通电后能够发热的半透明聚酯薄膜，以无害的远红外热射线用辐射的方式向周围传递热量；载流条用以连接电热膜，起导线作用。

四  工艺流程

    清理基层一放线一安装龙骨一铺装绝热层(玻璃丝棉)一安装电热膜一电热膜接线一安装石膏板及表面涂层一试验一试运行一验收。

五  低温辐射电热膜施工要点及要求

    5．1 施工前的准备工作

    1) 设计图纸及相关的标准、规范必须齐全。
　　2) 施工方案必须经审批并进行技术交底。
　　3) 施工人员必须经过严格培训，持证上岗。
　　4) 材料、机具准备齐全，能保证正常施工。
　　5) 建筑物内墙抹灰结束，顶棚内暗敷管线工程结束，电源及配电箱安装到位，现场杂物已清扫干净。

　　5．2 顶棚吊顶及龙骨的安装

    1) 检查顶棚表面，应大体平整，无残留物。
　　2) 以50线为基准线进行放线，从顶棚向下返30 iTlm，放出龙骨底边线、龙骨中心线、纵龙骨线、横龙骨线和膨胀螺栓安装线。
　　3) 打孔、安装吊件：(68的钻头在膨胀螺栓安装点上打孔，安装并固定膨胀螺栓，将吊件固定到膨胀螺栓上，并调平。
　　4) 安装龙骨：龙骨间应保持平直，中间部分应起拱，起拱不小于房间短向跨度的1／200。在每个灯位两侧加装横龙骨，间距不大于400 iTlm，所有相接的龙骨必须做到紧密、牢固连接，垂直方向采用燕翘型接法，并用拉铆钉固定，同向龙骨连接采用龙骨连接件连接，并用拉铆钉固定。

　　5．3 绝热材料的敷设按龙骨的间距裁剪玻璃丝棉毡，一般宽度为405 iTlm，满铺于龙骨之间，保证龙骨与棉毡之间没有空隙。

　　5．4 电热膜的布置与安装

    1) 按电热膜平面布置图标注的裁剪类型、裁剪数量进行裁剪电热膜，并进行分类编号。裁剪电热膜必须沿剪切线进行，不得伤入油墨发热区，否则必须进行更换。
　　2) 连接卡的固定。在电热膜裁剪完后，在现场与连接卡进行固定连接。
　　3) 非接线端的绝缘处理。电热膜组一端固定好连接卡，另一端同时做好绝缘处理。
　　4) 电热膜安装。将连接好的电热膜组依次固定在龙骨上。电热膜正面朝下，另一面紧贴龙骨，并保证载流条与纵龙骨的净间距不小于10 iTlm。

　　5．5 电热膜接线

    1) 电热膜按要求铺设完毕后，用专用接线钳将导线与连接卡牢固连接，电热膜组的连接采用跳接的方式，即将零、火线跳接，最后用充实绝缘胶的绝缘罩将已经接好的连接卡扣实，做到紧密、牢固。
　　2) 电热膜安装完后进行测试。采用数字式万用表，500 V兆欧表对系统进行直流电阻及绝缘电阻的测试，如有短路、开路现象，应查明原因，及时处理，并做好记录。
　　3) 接线完毕后，进行一室一户的送电测试，送电测试时，每片电热膜应同时发热，表明系统运行正常，否则应检查处理。

　　5．6 温控器的安装

    1)温控器应按图纸标定的位置和高度进行安装。
　　2)应按说明书的要求接线。

　　5．7 石膏板的安装

    1) 安装石膏板要贴紧电热膜，以防止形成空气热阻。
　　2) 石膏板的短边接缝不能在同一条直线上，长边接缝宜在3 mm以内。
　　3) 石膏板安装时，应按电热膜敷设位置在石膏板上弹线，沿线用自攻钉固定在龙骨上。钉头应做防锈处理，并用腻子刮平。
　　4) 石膏板安装完毕后，再进行一次检测。如电热膜及线路有破坏或故障，应及时进行检修处理。

六  质量要求

    1) 电热膜应符合相关标准的规定，具有合格证。
　　2) 绝缘材料热阻不小于1、25 m2·℃／w。
　　3) 所用导线、温控器、漏电保护器、开关等电气材料应符合相关标准的规定，有产品合格证。
　　4) 顶棚石膏板应符合GB 9775普通纸面石膏板的规定，厚度9．5 rnin，纵向断裂荷载不应小于460 N，横向断裂荷载不应小于160 N。
　　5) 轻钢龙骨规格为C50型，壁厚不应小于0．4 mm。
　　6) 龙骨安装应一次调平，严禁变形、锈蚀。
　　7) 电热膜的铺设应保证平整、密实，紧贴龙骨，不允许有起鼓、褶皱现象。
　　8) 500 V兆欧表检测的绝缘阻值不应小于1 MQ。
　　9) 整体棚面的平整度误差应不大于3 mn'l，石膏板接缝处的平整度应不大于1 mm。

七  效益分析

    1) 通过河津市卫生防保大楼住户使用后的统计分析，本供暖系统与水暖供热系统相比较，年可节约费用l5%左右。
　　2) 本供暖系统与水暖供热系统相比较，减少了锅炉、管道及运行维护的成本费用。
　　3) 本供暖系统无水、粉尘污染，做到了真正的节能环保。