软水器-自动控制器说明

FLECK（富来）、AUTOTROL（阿图祖）介绍：

美国 FLECK软化控制系统：其活塞式阀芯不但水力学性能超群，且坚固耐磨、耐腐蚀，无铅黄铜质阀体无毒无害，使用寿命长。分为时间控制型、流量控制型，连续供软水系统型多种系列，有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式，。

美国AUTOTROL多路阀控制器

阿图祖多路控制阀是利用一个同步电机即为程序钟（定时器），又为控制系统的操作提供动力，使凸轮轴逆时针转动，拨动阀盘拨片，达到水路在阀体内变化，实现自动进行正常供水、反冲洗、无需人工操作.

软化器设备特点：

自动化程度高：可定时、定流量自动再生；运行稳定，出水质量高，设备结构紧凑、安装占地面积小。属于免维护设备，运行不需专人看管。运行费用低：水耗与传统设备相比均可大大降低。

FRP材质压力容器：

超强抗腐蚀性能，玻璃钢和工程塑料材质结构，重量轻，便于安装、操作，

防腐耐压，罐体无需油漆，不需衬胶或内涂环氧树脂，使用寿命更长。

规格齐全，各种型号均有现货，重量轻，便于安装、操作，防腐耐压，罐体无需油漆，不需衬胶或内涂环氧树脂，使用寿命更长。

配有各种型号布水器及中心管提供详细的技术参数。

自动软化水设备CLSN系列

可广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水、冷却循环水、化工、钢铁冶炼厂，纺织印染用水，洗衣、食品、、以及纯水设备的预处理装置。

☆ 特点：完全替代传统手工控制阀门的钠离子交换罐

1. 自动化程度高：安装调试后，软水器按预先设置好的程序自动完成工作，再生循环；只需定期加入足量的再生剂（盐）既可。

2. 结构合理：采用新式的布水结构及反洗控制方式，使布水更均匀合理，树脂的交换能力得到充分利用；反洗强度几乎不受水压高低波动的影响。

3. 耐腐蚀防污染：采用玻璃钢罐体和工程塑料管件，耐腐蚀能力强。

4. 占地少：设备设计结构紧凑，具有小巧轻便、美观的特点，因而占地面积小，安装快捷方便。

5. 低能耗：在工作及再生过程中只消耗极少电力（约20W）；比传统手动型节约再生盐。

6. 管理费用低：软水器运行期间无需专人值班和操作，日常维护费用降至最低。综合投资大大低于其它同类产品。提供全面的技术参数及技术服务，充分适合不同地区不同用户不同层次的需求

水软化反应过程---钠离子交换

软化是运用离子交换的原理，用软化器中的钠离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子，释放钠离子，使水质得到软化的工作过程完全自动化的水处理设备，水质软化的反应方程式为：（其中以R代表树脂本体）

2RNa+Ca2+=-R2Ca+2Na+                 2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+

吸附钙、镁离子饱和后的树脂经过钠盐溶液的处理，可重新转化为钠型而恢复其交换能力，这一再生过程的反应式为：

R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2              R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2

上述正向和反向离子交换的反复进行，就可使软化水持续不断地产生。

离子交换树脂说明：

PUROLITE C-100E为凝胶型聚苯乙烯磺酸基阳离子交换树脂，系特级高纯度产品，主要用于食品、酿造业、饮用水、食品加工用水制备等行业，该产品的标准高于EEC所规定的要求，并且符合美国FDA条款中第22条D3.25部分。它具有较好的化学和物理稳定性，强度高、流出物低，因此尤其适用于上述行业中。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 典型的理化性能

　　聚合物骨架-----------------------------------------------聚苯乙烯-二乙烯苯
　　功能基------------------------------------------------------聚苯乙烯磺酸基
　　出厂型式--------------------------------------------------------------钠型
　　外观----------------------------------------------------------淡色球壮颗粒
　　水份（钠型）-------------------------------------------------------46--50%
　　粒度----------------------------------------------------+1.2<5%; -0.3mm<1%
　　全交（钠型）-----------------------------------------------≥1.9eq/L湿树脂
　　　　　　　　----------------------------------------------≥4.5eq/kg干树脂
　　膨胀率（Na+→H+）-----------------------------------------------------≤5%
　　pH稳定性--------------------------------------------------------------0-14
　　比重（钠型）----------------------------------------------------------1.27
　　操作温度(钠型)-----------------------------------------------------≤150℃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　操作条件

　　操作状态 　　　　流速 　　　　　液体 　　　　　　　时间（分）　　　　　数量
　　运行 　　　　　8-40BV/h 　　　　进水 
　　反洗 　　　　　7-12m/h 　　　　 进水（5-30℃） 　　5-20 　　　　　　　1.5-4BV
 　 再生 　　　　2-7BV/h 　　　　 8-20%NaCl 　　　　 15-60 　　　　　 60-320gI
　　淋洗（慢速） 　2-7BV/h 　　　　 进水 　　　　　　 约30 　　　　　　　2-4BV
　　淋洗（快速） 　8-40BV/h 　　　　进水 　　　　　　　约30 　　　　　　　3-10BV
　　反洗展开率 　　50-75%
　　设计淋洗空间 　　100%

运行

　 漂莱特C-100E用于软化处理时运行效率由以下几个参数决定：
a) 所用再生剂的浓度和量
b) 被处理水的总硬度和含量；
c) 进水经床层时的流速。
　 在自来水的软化中要求低再生水平和较高的除硬度的效果，在酿造行业或食品加工用水制备中，出水水质要求硬度小于5ppm，这可以用每升树脂用70-80g的盐来获得。
在常规的操作条件下，硬度泄露值通常低于进水总硬度的1%，而工作交换容量也不受影响，除非进水中Na+（或其之一价离子）离子含量过高，大于可交换阳离子总数的25%。
在较宽的运行条件下，运行工交与硬度泄露可由几个方面得到。压降与颗粒分布、床层深度、交换柱空隙率、流速及流体粘度有关。任何影响这些参数的因素都将影响压降。Purolite C100E通常状况下床层压降与流速的关系可参阅资料说明。

水力学特性

　 通过床层的压降通常受到树脂的分布、床层高度、离子交换柱的空间、进液的流速、粘性（与温度有关）等这几个因素的影响。

　化学稳定性及耐温性

　 Purolite C-100E不溶于低浓度和中等浓度的酸、碱以及一般的溶剂。然而应避免长时间接触游离氯、次氯酸根及其它强氧化剂以防止链断裂，这将导致树脂含水量高，机械强度下降。与说有苯乙烯磺化树脂一样，盐型（钠型或碱土金属型）耐温到150℃，酸型在高于120℃时趋向于水解，磺酸基被羟基取代。
　　软化工交计算

　 如知道再生水平、进水成份及运动流速，那么工交与硬度泄漏就可从工交和泄漏曲线上得到如下所示：
进水成份
　　阳离子 　　　　　Ppm　CaCo3 　　Meq/I 　　　Gr/us.gal
　　总硬度 　　　　　　　400 　　　　　8　　　　　 23
　　Na 　　　　　　　　　100 　　　　　2 　　　　　5.8
　　TDS总不溶物 　　　　 500 　　　　 10　　　　　 28.8
运行条件
再生水平：160g/I NaCl
运行流速：25m/h
泄漏终点：5ppm
工交计算
从图示中得到基本工交CB,@160g/I NaCl=1.45 eq/l
从图示中得到修正系数C1=0.96 2.5m/h 和TDS500
因此实际工交CB×C1=1.39eq/l
然后按保险系数0.90计算，设计时工交为1.39×0.9=1.25eq/l

自动软化器运行程序：

自动控制工作过程

全自动软水器的再生可根据时间或流量来启动，软水器的工作过程，一般由下列几个步骤循环组成：

  - 运行（工作）

原水在一定的压力（0.2-0.6Mpa）、流量下，通过控制器阀腔，进入装有离子交换树脂的容器（树脂罐），树脂中所含的Na+与水中的阳离子（Ca2+，Mg2+，Fe2+……等）进行交换，使容器出水的Ca2+，Mg2+离子含量达到既定的要求，实现了硬水的软化。

  - 反洗

树脂失效后，在进行再生之前，先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动，有利于树脂颗粒与再生液充分接触；一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出，从而使交换器的水流阻力不会越来越大。

  - 再生吸盐

再生用盐液在一定浓度、流量下，流经失效的树脂层，使其恢复原有的交换能力。

  - 置换（慢速清洗）

在再生液进完后，交换器内尚有未参与再生交换的盐液，采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗（慢速清洗），以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。

  - 正洗（快速清洗）

目的是清除树脂层中残留的再生废液，通常以正常流速清洗至出水合格为止。

  - 再 生剂箱注水

向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。

软水器技术指标：

## 具体技术参数如下：

| 供水压力 | 0.2-0.6Mpa | 压力降 | 0.03-0.06Mpa |
| --- | --- | --- | --- |
| 交换容量 | 1200mol/m3(H+1) | 树脂型号 | 001×7 |
| 电源 | 220V±10% | 功率 | 5W-30W |
| 再生盐耗 | <150g/L | 再生水耗 | <3% |
| 环境温度 | 2-50℃ | 浊度 | <3 |
| 进水水质 | [Cl]<0.3mg/L | 铁离子 | <0.3mg/L |
| 控制方式 | 流量型、时间 | 再生方式 | 顺流、逆流再生 |
| 布置形式 | 主、付控制器 | 操作程度 | 全自动程序控制 |

软水器安装注意事项:

1．无须做安装基础,可在地基水平安装；

2．要求设备附近地面有排污口；

3．入口水压低于要求值，必须加装增压泵；

4．软化出水管道为直通加热装置，必须加装逆止阀，以防止热水回流。

5．保持盐液达到饱和浓度，固体盐液应高于液面。

6．安装完后应冲洗管道，以防止杂质造成堵塞及污染树脂。

7．用户提供原水水压、水量、水质资料及用水条件，以便我公司推荐适当型号的软水器。可根据现场条件专门设计。 提供安装调试指导及操作培训 .