1.油浸变压器有哪些主要部件? =m#p屦陖? 
答：铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 H俉i軸85  
2、什么叫全绝缘变压器？什么叫半绝缘变压器? 0汀┝风Y  
答：半绝缘就是变压器的近中性点部分绕组的主绝缘，其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低，而与此相反，一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。 sуBd萱Fl? 
3、变压器在电力系统中的主要作用是什么? 乃}稡?   
答：是变换电压，以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后，可以减少线路损耗，提高送电的经济性，达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压，满足用户需要。 r?`寰?b`  
4、套管裂纹有什么危害性? pq?苻?s?

答：使绝缘强度降低，能造成绝缘的进一步损坏，直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。 A馈(∽e@:  
5、高压断路器有什么作用? 斟贃狍6?? 
答：不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流，还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合，迅速切断故障电流，防止事故扩大，保证系统的安全运行。 枝簟"?W  
6、阻波器有什么作用? C蛨?U?  
答：阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件，它阻止高频电流向其他分支泄漏，起减少高频能量损耗的作用。 5??9? 
7、电流互感器有什么作用? 嘒う崯

T  
答：把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。 呆驛MA  
8、电流互感器有哪几种接线方式? O蝺g5[8u  
答：电流互感器的接线方式，有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线；有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。 觩vlC %  
9、电力系统中的无功电源有几种? 谗{VY?K/b  
答：①同步发电机；②调相机；③并联补偿电容器；④串联补偿电容器；⑤静止补偿器。 砓睛?買? 
10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器? ??\@

Ea? 
答：装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压，保证电气设备的安全运行。 %?L?橧6  
11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同? m%U爗 揼y? 
答：功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数；而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。 Rゆ靭?鲈  
12、对并联电池组的电池有什么要求? 騹菼 M檴k? 
答：并联电池中各电池的电动势要相等，否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电，在电池组内部形成环流。另外，各个电池的内阻也应相同，否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用。 Ь圿?髖  
13、中央信号装置有什么作用? 骚?j-? 
答：中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置，根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号，告知运行人员迅速查找，作出正确判断和处理，保证设备的安全运行。 +臛rr/N  
14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时，短时间内还有电? 嶆v淳cm`?  
答：电缆线路相当于一个电容器，停电后线路还存有剩余电荷，对地仍然有电位差。若停电立即验电，验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电，验电无电后，方可装设接地线。 ???０? 
15、什么是内部过电压? }[{諼(&? 
答：内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程，在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的，所以叫内部过电压。