- 智能电磁流量计

|  | ORBLDBE 型 智能电磁流量计 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、概述 电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时，将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为 B 的工作磁场。此时，如果具有一定电导率的流体流经测量管，将切割磁力线感应出电动势 E 。电动势 E 正比于磁通量密度 B ，测量管内径 d 与平均流速 v 的乘积。电动势 E （流量信号）由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后，可显示流体流量，并能输出脉冲，模拟电流等信号，用于流量的控制和调节。 - E=KBdv 式中： E-------- 为电极间的信号电压（ V ） B-------- 磁通密度（ T ） d-------- 测量管内径（ m ） v-------- 平均流速（ m/s ） 式中 K 、 d 为常数，由于励磁电流是恒流的，故 B 也是常数，则由 E=KBdv 可知，流体流量 Q 与电压信号 E 成正比，即流速感应的信号电压 E 与体积 Q 成线形关系。因此只要测量 E 就可以确定 Q ，这就是电磁流量计的基本原理。 由 E=KBdv 可知，被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动（如层流或紊流）就不会影响测量结果。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量。而不需任何修正。这是电磁流量计的一突出特点，是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻六流部件，因此几乎没有压力损失，并且有极高的可靠性。 由于电磁流量计有其独特的优点，因此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中，用来测量各种酸缄、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。 二、产品特点 • 管道内无可动部件，无阻流部件，测量中几乎没有附加压力损失。 • 测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数有关。 • 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 • 高清晰度背光 LCD 显示，全中文菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂。 • 采用 SMD 器件和表面贴装（ SMT ）技术，电路可靠性高。 • 采用 16 位嵌入式微处理器，运算速度快，精度高，可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功耗低。 • 全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高，流量测量范围可达 150 ： 1 。超低 EMI 开关电源，适用电源电压变化范围大，抗 EMI 性能好。 • 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量，内部设有不掉电时钟，可记录 16 次掉电时间。（选配） • 具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等数字通讯信号输出。（选配） • 具有自检与自论断功能。 • 红外手持操作器， 115KHZ 通讯速率，远距离非接触操作转换器所有功能。（选配） • 小时总量记录功能，以小时为单位记录流量总量，适用于分时计量制。（选配） 三、主要技术参数 • 公称通径系列 DN （ mm ） 管道式四氟衬里： 10 、 15 、 20 、 32 、 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 250 、 300 、 350 、 400 、 450 、 500 、 600 。 管道式橡胶衬里： 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 300 、 350 、 400 、 500 、 600 、 800 、 1000 、 1200 。 • 流动方向：正、反净流量。量程比： 150 ： 1 。重复性误差：测量值的± 0 。 1% • 精确等级： 0.5 级、 1.0 级（管道式） • 被测介质温度：普通橡胶衬里： -20 ～ +60 ℃ 高温橡胶衬里： -20 ～ +90 ℃ 聚四氟乙烯衬里： -30 ～ +100 ℃ 高温型四氟衬里： -30 ～ +180 ℃。 • 额定工作压力：管道式： DN6 ～ DN80 ≤ 1.6Mpa, DN100 ～ DN250 ≤ 1.0Mpa, DN300 ～ DN1200 ≤ 0.6Mpa 。 • 流量测量范围：流量测量范围对应流速范围是 0.1 ～ 15m/s • 电导率范围：被测流体电导率≥ 5us/cm( 一体式 ) ，大多数以水为成分的介质，其电导率在 200 ～ 800 μ s/cm 范围内，均可选用电磁流量计来测量其流量。 • 电流输出： 0 ～ 10mA 时，负载电阻为 0 ～ 1.5k Ω； 4 ～ 20mA 时，负载电阻为 0 ～ 750k Ω • 数字频率输出：输出频率上限可在 1 ～ 5000Hz 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤ 35V 导通时集电极最大电流为 250mA 。 • 供电电源： 85 ～ 265V ， 45 ～ 63Hz 。 • 直管段长度：管道式：上游≥ 5DN ，下游≥ 2DN 。 • 连接方式：流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合 GB11988 的规定。 • 防爆标志： mdIIBT4 。 • 环境温度： -25 ～ 60 ℃ • 相对湿度： 5% ～ 95% 消耗总功率：小于 20 瓦。 |  |  |