安燃燃气商业供暖机简介

安燃商用供暖机既实现了太阳能和热泵供暖系统难以实现的供应高温热水及低温环境中的供水，又无须像压力容器那样办理繁杂的消防安检手续和特许使用证件。安燃式商用供暖机可由多台主机组合成大型供暖机组，实现大量供应热水，满足大中小型场所对供应热水和采暧的需求。机组由稳定可靠的工控系统实行控制管理，确保对供水量和供水温度的保障。是可以代替生活锅炉，实现全自动供应热水和供暖的最佳热水节能产品。

一、产品性能特点：

替代2T以下锅炉供暖及供热水的产品，具备独立的供暖系统，产水量大，采用容积式换热水罐来换热与蓄热，其优点是换热效率更高，出热水更快热水水温范围（30℃—95℃），可兼用于生活热水水温稳定，满足更大流量的生活热水需求，并方便做生活热水循环系统。

二、应用范围：

安燃商用供暖机可给200平方以上——1000平方以下的小型会所、别墅、城乡结合带、写字楼、小型商场、学校、酒店、洗浴桑拿、政府机关、工厂、医院别墅或花园洋房统一供暖或者独立供暖（地面采暖、暖气片采暖）等大量生活用水及采暖的场所使用或分时段供暖及供应热水。

三、技术原理：

深安燃节能商用供暖机是利用公司自主研发的技术专利《循环冷凝式火管湿背式换热技术》和《换热装置及利用换热装置加热的容器》研制成的新一代热能设备。主要工作的原理：充分的燃烧；充分的吸收；充分的利用。

1. 燃烧器的改变(燃烧方式)

我公司目前的产品在市场是真正的改变原有的燃烧方式的产品。以前的传统的家用热水器的火棑式的燃烧器并不是我们蒸汽机固有的燃烧器，只是在原来的基础上稍加改动套用在蒸汽机上，这种燃烧器在结构上并不是很节能，使用半年以上燃烧的口琴的出气口会变形，从而导致不能充分燃烧，而这种特有的燃烧器我公司已经在深圳申请了发明专利（详见附件），从而保证了产品的持续研发和开发，让自有知识产权有了法律的保护。

2．燃烧结构的改变（换热方式）

公司现有的产品在结构上改变原来的火管式换热结构为水管式和火管式相结合的换热方式，也就是将燃烧的火焰热刷水管的外壁周围让水在水管里产生蒸汽，而没有被完全置换的余热又通过火管将进水加热成80度的热水再进入水管里产生蒸汽，保证了热源的充分吸收和利用率达到百分之93以上。这种结构是原有的水管式锅炉结构的创新和改进，现已申请了实用新型专利，从而保证了产品的可持续稳步地提高。

3.蒸汽和进水的单方向循环方式

原来的蒸汽机的进水是在蒸汽的出口处，这样的结构会让产生的蒸汽的温度降低，也会减少蒸汽的排放量。现有的结构将进水直接用通道引入余热回收的火管处产生热度后再进入加热管避免了蒸汽的排放。

4．节能效果的改变

我公司的产品可以在原来的行业百分之35的基础上提高至百分之45以上，同时也将环保的排放标准达到欧盟等发达国家的排放标准。

四、技术参数：

| 型 号 |  |  | AR-Z-20000 | AR-Z-40000 | AR-Z-80000 | AR-Z-150000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料种类 |  |  | 液化气/天然气/人工煤气 |  |  |  |
| 燃气压力（Pa） |  |  | 2800pa/2000pa/1000pa |  |  |  |
| 额定热功率（kw） |  |  | 25kw | 45kw | 90kw | 160 kw |
| 燃料能耗 |  | 液化气 | 1.9kg/h | 3.7kg/h | 7.4kg/h | 14.3kg/h |
|  |  | 天然气 | 2.3m3/h | 4.5m3/h | 9.1m3/h | 17.6m3/h |
| 内胆容量（L） |  |  | 32L | 42L | 52L | 62L |
| 接 口 | 进水口径（mm） |  | 25（外牙） |  |  |  |
|  | 出水口径（mm） |  |  |  |  |  |
| 外型尺寸(cm) |  |  | 1200×390×700 | 1200×390×910 | 1200×390×910 | 1200×600×1000 |
| 机 重（kg） |  |  | 60kg | 65kg | 70kg | 85 kg |
| 额定电压 |  |  | AC220V~50Hz |  |  |  |
| 风机功率（w） |  |  | 120 w |  |  |  |
| 烟道口径（mm） |  |  | 51 mm |  |  |  |
| 烟道排放温度(ºC) |  |  | ≤120 |  |  |  |
| 温升35度产水量 |  |  | 500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h | 3000kg/h |
| 进水水压(mpa) |  |  | 0.1 - 0.5 mpa |  |  |  |