如何考虑UPS的备用时间？ 
       UPS依备用时间可分为标准型及长效型。标准型UPS备用时间为5-15分钟，长效型为1-8小时。假如您的设备停电时，只需要存盘、退出即可，那选用标准型UPS；假如您的设备停电时，仍须长时间运转，那须选用长效型UPS。
何谓“标准型”及“长效型”UPS？ 
标准型UPS，指单台UPS已内置小容量电池（装在主机机箱内），断市电后供电时间较短（满载下仅几分钟）。而长效型UPS则是外配大容量电池，需另用电池箱安装在UPS主机机箱外，供电时间长短由0.5小时到8小时不等，依用户需要而配置。换句话讲，标准型UPS是厂商已设定好放电时间的UPS；而长效型UPS则是由客户自己选定放电时间的UPS。  
PCM-500后备时间多长 ？ 
       (1)、PCM-500采用12V7AH电池一节。当PCM-500带一台普通PC电脑时，工作时后备时间约为7分钟，足够用户按正常程序退出关机，而保护数据不会丢失；
(2)、UPS持续供电时间长短完全视负载大小而定。具体可参见产品使用手册之“放电曲线图”。  
UPS不适合带哪些类型的负载? 
       三科UPS不推荐带接纯感性、纯容性负载。例如电动机、空调、复印机等。而且也不能接半波整流型负载。  
UPS适合带哪些类型的负载? 
       UPS适合带阻容性（如电脑）、阻性、微感性负载。   
电池定期保养 
电池在使用一定时间后应进行定期检查，如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等；如果长期不停电，电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电，UPS也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。 放电试验一般可三个月进行一次,做法是UPS带载－－最好在50%以上,然后断开市电，使UPS处于电池放电状态,放电持续时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电，继续对电池充电。  
蓄电池的检查 
       蓄电池都会有自放电现象（SELF-D1SCHARGE），如果长期放置不用，会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏，以12V电池为例，若开路电压高于12.5V，则表示电池储能还有80％以上，若开路电压低于12.5V，则应该立刻进行补充充电，若开路电压低于12V，则表示电池存储电能不到20％，电池有不堪使用之虞。 免维护电池由于采用吸收式电解液系统，在正常使用时不会产生任何气体，但是如果用户使用不当，造成电池过充电，就会产生气体，此时电池内压就会增大,会将电池上的压力阀顶开，严重的会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂，这些现象都可以从外观上判断出来,如发现上述情况应立即更换电池。  
标准型和长效型 
       除了以上三类，根据后备时间，UPS还可分为标准机和长效机。标准机用内置电池，后备供电时间较短，一般在5-15分钟。长效机则可根据用户需要，增大电池容量配置，延长后备时间。但这要求更大的充电器来满足电池充电电流和充电时间性的需要，因此厂商在设计时会放大充电器容量或加装并联的充电器。 从备用时间来分，UPS可分为长效型和标准型两种。一般来说，标准机机内带有电池组，在停电后可维持较短时间的供电（一般不超过25分钟）；长效机机内不带电池，但增加了充电器，用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间。 　  
在线互动式 
       UPS除了以上两种类型外，还有一种称为在线互动式（Line-Interactive），如三科SKG\SKS等系列。所谓在线互动式UPS，是指在输入市电正常时，UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电，在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作，将电池组电压转换为交流电输出，因此在线互动式UPS也有转换时间。 同后备式UPS相比，在线互动UPS的保护功能较强，逆变器输出电压波形较好，一般为正弦波，而其最大的优点是具有较强的软件功能，如SKG、SKS等系列UPS随机带有监控软件，可以方便的上网进行UPS的远程控制和智能化管理。  
三科UPS在使用过程中，应注意什么事项？ 
1.电池3~6个月充、放电一次 
2.不要过载运行 
3.工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求 
4. 放置UPS的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂。 
5.应保持UPS的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。  
电池怎样保养，正常寿命是多少？ 
       1.正常时，电池每隔3~6个月充、放电一次，放电后标准机的充电时间应不少于 10小时。 2. UPS长期闲置不用，应每隔3~6个月充电一次。 3.电池使用环境要求温度在0℃到40℃之间，避免阳光直射并且保持清洁。 4.一般在室温条件下，正常使用时松下密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命 为3--5年  
三科SKT-10K/15K/20K在产品设计上有哪些特色？ 
       1.输入端电压（304VAC—478VAC）及频率（46.5HZ—55HZ） 容许范围更加宽广，更能满足市电质量欠佳地区的需求，延长了电池寿命（避免电池经常放电）。
2.超载能力极强（110%--130%超载承受时间可达10分钟）可避免因瞬间超载转由旁路供电，一旦市电电压偏高，造成负载损。
3．直流冷启动功能：无市电情况下，可正常由电池开机。 
4．可手动检测电池组是否正常，避免一旦市电中断、电池故障，造成断电所引起之软、硬件受损。同时可在线维修，即不中断输出而对故障UPS进行检测。 
5．可随时进行双机热备份，提高UPS可靠度。 
6．配合三科监控软件，可做智能化电源管理。 
7．输入端采用三相电源，避免三相不平衡，影响其他共用同一电源之任何设备。输出端采用单相供电，易于负载分配（不需考虑三相平衡问题）。 
8．采用CPU控制，相对提高信息量，简化UPS电路设计，加速反应控制，降低UPS 故障率。 
9．产品标准化，易于备料、检修。 10．加Webpower卡可实现远程管理UPS。  
在线式和后备式区别 
       从工作原理上分三科UPS可分为后备式（OFF LINE ）和在线式（ON LINE ）两种。从备用时间上则可分为标准型和长效型两种。 从原理上看，在线式UPS同后备式UPS的主要区别在于，后备式UPS在有市电时仅对市电进行稳压，逆变器不工作，处于等待状态，当市电异常时，后备式UPS会迅速切换到逆变状态，将电池电能逆变成为交流电对负载继续供电，因此后备式UPS在由市电转逆工作时会有一段转换时间，一般小于10ms,而在线式UPS开机后逆变器始终处于工作状态，因此在市电异常转电池放电时没有中断时间，即0中断。  
UPS一般在什么情况下使用？ 
UPS不但直接用于计算机上，凡配有计算机的设备（如医学上的CT、供应站的仪表等）、雷达站、军事通讯系统、程控电话系统、外科手术室等，均使用UPS代替发电机作后备供电使用。