| 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 |
| --- |
| 显示内容 | 故障原因 |  |  |  |
| E1 | 室内外通讯故障（GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动） |  |  |  |
| E2 | 压缩机过电流 |  |  |  |
| E3 | 电源电压异常 |  |  |  |
| E4 | 制冷系统压力过高保护，RT5传感器异常 |  |  |  |
| E5 | 室外环温过低保护 |  |  |  |
| E6 | 过冷保护（制冷状态）RT2异常 |  |  |  |
| E7 | RTI、RT2、RT3温度传感器开路 |  |  |  |
| E8 | RTI、RT2、RT3温度传感器短路 |  |  |  |
| 春兰FR-180、260/S风管机故障代码 |
| 显示代码 | 故障原因 |  |  |  |
| E0 | 系统高压保护 |  |  |  |
| E1 | 二次防冻结保护 |  |  |  |
| E2 | 室内温度传感器开路或短路 |  |  |  |
| E3 | 室内管温度传感器开路或短路 |  |  |  |
| E4 | 室外管温度传感器开路或短路 |  |  |  |
| E5 | 通迅故障 |  |  |  |
| E6 | 电源相序保护 |  |  |  |
| E7 | 过电流保护 |  |  |  |
| E8 | 卸荷保护 |  |  |  |
| E9 | 低电压保护 |  |  |  |
| 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 |
| 显示内容 | 故障原因 |  |  |  |
| 电源，过欠压灯亮 | 表示三相不电源正常 |  |  |  |
| 电源，过欠压灯闪 | 电源电压过低或过高（187-245V）异常 |  |  |  |
| 除霜，缺相灯亮 | 表示空调正常除霜运行 |  |  |  |
| 除霜，缺相灯闪 | 三相电源缺相（检查信号线H与LP） |  |  |  |
| 延时，过载灯亮 | 表示空调正在三分钟延时 |  |  |  |
| 延时，过载灯闪 | 热保护K与压控器断开（检查信号线B） |  |  |  |
| 室内外信号线接线端子的含义如下：A——电源火线，B——压控与热保护输入控制线（弱电地），C——压缩机输出控制线（弱电地），D——室外管温转感器输入连接线（弱电地），E——室外内机输出控制线（弱电地），F——室外内机输出控制线（弱电地），G——室外管温转感器输入连接线（直流信号），H——室外互感器输入控制线（直流信号） |
| 春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 |
| 电源红灯 | 除霜黄灯 | 运行绿灯 | 故障原因 |  |
| 亮 | 亮 | 闪 | 室内外环温温度传感器异常 |  |
| 亮 | 灭 | 闪 | 室内外管温温度传感器异常 |  |
| 闪 | 闪 | 闪 | 水泵开关异常 |  |
| 亮 | 闪 | 亮 | 通迅异常 |  |
| 亮 | 闪 | 灭 | 过热保护 |  |
| 闪 | 亮 | 亮 | 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) |  |
| 闪 | 亮 | 闪 | 压缩机过流保护 |  |
| 闪 | 亮 | 灭 | 压力过高或外管温温度传感器坏 |  |
| 闪 | 灭 | 亮 | 室外环温过低或外环温度传感器异常 |  |
| 春兰KFR-65GW/BPW变频（外）故障代码 |
| LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 故障原因 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 室内温度传感器异常 |
| 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 室内外通讯故障 |
| 灭 | 灭 | 亮 | 亮 | 室内风机过热保护 |
| 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 室外温度传感器异常 |
| 灭 | 亮 | 灭 | 亮 | 外盘管温度过高保护 |
| 灭 | 亮 | 亮 | 灭 | 压缩机排气温度过高保护 |
| 灭 | 亮 | 亮 | 亮 | 室外控制板与变频通讯故障 |
| 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 电源过欠压保护 |
| 亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 过电流保护,过热保护 |
| 亮 | 灭 | 亮 | 亮 | 总电流过载保护 |
| 亮 | 灭 | 亮 | 灭 | 过压或过载保护 |
| 春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码 |
| 显示内容 | 故障现象 |  |  |  |
| E0 | 室内外通信失败或信号线断 |  |  |  |
| E1 | 室外温度传感器异常 |  |  |  |
| E2 | 压缩机过载保护 |  |  |  |
| E3 | 过电流保护 |  |  |  |
| E4 | IPM变频功率模块保护 |  |  |  |
| E5 | 室外管温过高保护 |  |  |  |
| E6 | 压缩机排气温度保护 |  |  |  |
| E7 | 电源电压过高保护（50型无） |  |  |  |
| E8 | 室外温度传感器异常（50型无） |  |  |  |
| E9 | 室内管温传感器异常 |  |  |  |
| 春兰KFR14LW故障代码 | 春兰KFD-70LW、14LW故障代码 |
| 显示代码 | 故障原因 | 显示内容 | 故障原因 |
| E1 | 室内外通讯失败或信号线断 | 上电无显示 | 电源缺相，变压器，保险管，电子温控异常 |
| E2 | 压缩机缺相或过电流保护 | 电源绿灯亮，内外机不工作 | 电源零线开路或电子温控异常 |
| E3 | 电源电压过高或过低保护 | 过欠压红灯亮 | 电源电压过低或过欠压板故障 |
| E4 | 制冷系统压力过高保护 | 系统保护黄灯亮 | 热保护器KR，压控FV，BT5断开 |
| E5 | 室外温度过低保护 | 室外信号线的含义：A-四通阀控制线（AC12V），B与C-室内电加热触点（K6）控制线（AC12V），F--室外电源L输出线，D--AC12V公用线，G、H---系统保护显示输入线 |
| E6 | 室内蒸发器温度过低保护 |  |  |  |
| 春兰KFR-32GW/BP故障代码 |  | 春兰KFR-22、32GA分体故障代码 |
| 显示内容 | 故障原因 |  | 显示内容 | 故障原因 |
| 绿灯闪 | 室内环温异常 |  | 红灯不亮 | 主电源、变压器或主控板故障 |
| 黄灯闪 | 室外机故障 |  | 绿灯闪烁 | 压力继电器断开或RT2管温异常 |
| 黄绿红同时闪 | FT断开保护 |  | 黄灯闪烁 | RT2温度传感器短路或开路 |
| 黄绿红交替闪 | 室内外通讯故障 |  | 绿灯与黄灯同时闪烁 | FT1或FT2断开保护 |
| 室外机黄灯指示 | 故障原因 |  | 春兰KFR-35GW/BP故障代码 |
| 一短一长 | 与变频器通讯故障 |  | E0 | 通讯故障 |
| 二短一长 | 室外变频器断路 |  | E1 | 室外传感器开路 |
| 三短一长 | 变频器过载或模块保护 |  | E2 | 压缩机过载 |
| 四短一长 | 欠压保护 |  | E3 | 过流保护 |
| 五短一长 | 总电流过大保护 |  | E4 | 功率模块保护 |
| 六短一长 | 压缩机过热或过载保护器断开 |  | E5 | 室外管温过高保护 |
| 春兰KFR-32GW/BP故障代码 | E6 | 排气温度过高保护 |
| 显示内容 | 故障原因 |  | E7 | 系统压力异常(预留) |
| 0001 | 室内温度传感器开路或短路 |  | E8 | Pg电机转速异常 |
| 0010 | 室外通讯故障 |  | E9 | 室内管温过高 |
| 0011 | 室内风机过热保护 |  | HY1系列挂机故障代码 |
| 0100 | 室外温度传感器异常 |  | E1 | 室内管温异常 |
| 0101 | 室外冷凝器温度过高保护 |  | E2 | 内风机转速异常 |
| 0110 | 压缩机排器温度过高保护 |  | E3 | 压力过高(实为主控板异常) |
| 0111 | 室外控制板与变频通讯故障 |  |  |  |
| 1000 | 电源欠压保护 |  |  |  |
| 春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码 |
| E1 | 通讯失败 |  |  |  |
| E2 | 压缩机大电流 |  |  |  |
| E3 | 相序错误 |  |  |  |
| E4 |  |  |  |  |
| E5 | 系统压力吸气过低 |  |  |  |
| 春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码 |
| E1 | 排气温度过高 |  |  |  |
| E2 | 压缩机过电流 |  |  |  |
| E3 | 相序错误 |  |  |  |
| E4 | 系统压力过高 |  |  |  |
| E5 | 系统压力过低 |  |  |  |
| E6 | 防冻结保护 |  |  |  |