麦克维尔与约克离心式冷水机组比较

| 项目 | 麦克维尔 | 约克 | 比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩机型式 | 半封闭式 | 开启式 | 半封闭式结构： - 需专门采用轴封，不存在冷媒的泄漏问题； - 电机采用冷媒进行冷却，电机的运行环境好，清洁度高，寿命长，运行温度不受外界环境的影响，而且始终保持较高的运行效率； - 机房无需专门的空调和通风设备，降低运行费用； 开启式结构： - 需要轴封，在密封时还需渗漏一些油，容易泄漏制冷剂，时常需要维修，既使客户蒙受经济损失，又影响客户正常使用。 - 电机采用空气冷却，机房需良好的通风和降温，而且要保证适当的湿度要求，需额外增加电耗； - 电机工作环境温度高，使用寿命较低，检查维修周期短，工作强度高； - 采用法兰连接，在出现故障时不能象柔性连接那样吸收冲击，如果这种联轴节成为一个震源而没有得到适当处理，其他部件如油路将出现较高的故障率。 |
| 制冷剂 | R134a | R123（也有使用R134a的机组） | R134a： - 符合环保要求的工质，正压设计，被普遍采用； - 价格下降很快（现为60元/公斤）； - 毒性为A1，无毒HFC-134a的大气浓度要求低于1000ppm； - McQuay机组的冷凝器足够大，停机季节，只需将冷媒抽注到冷凝器中即可，减少冷媒损失。 R123： - 含氯元素，对大气臭氧层有破坏作用，属限用、淘汰之列，用者越来越少，价格呈逐步上升趋势； - 有毒B1，对人体肝脏损害，机房需要通风设备，HCFC-123的大气浓度要求低于40ppm； - 机组需要抽空排气系统，造成能源浪费和冷媒的定期排放； - 机组在停机季节，需要启动真空保护系统，冷媒有较大的泄漏； - 如果机组中存在3%的不凝性气体，会导致6%的耗电的增加； - 机组运行时处于负压状态，机组不易进行检漏。 |

| 能量调节机构 | 前置导叶与扩压器滑块调节 | 电动前置导叶与热气旁通调节 | - 前者高效节能，可使能量在10~100%之间无级调节，部份负荷效率高且可防止低负荷时的喘振现象； - 后者电动外置导叶装置需要将制冷剂与电隔离密封，成为冷媒泄漏点，热气旁通为耗能型调节，部份负荷效率低，且易发生喘振。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增速齿轮 | 三齿啮合 | 单齿啮合 | - 前者轮齿负载低，运行平稳，寿命长，一般不用更换； - 后者轮齿负载大，寿命相应较前者短。 |
| 节流装置 | 热力膨胀阀作导阀的主膨胀阀节流 | 可变/固定孔板节流 | - 前者按负荷调节制冷剂流量，在部分负荷下具有最佳效率，性能可靠； - 后者调节性能较差，低负荷时效率变差，特别是在高蒸发器出水温度和低冷凝器进水温度时更加明显。 |
| 紧急供油装置 | 有 | 无 | - 前者可保证突然停电时，为轴承及齿轮供油保证润滑，供油压力等同于机正常运行时的油压； - 后者的叶轮尺寸大，转动惯性较前者大得多，停止转动的时间也较长，无供油装置将导致运动部件的磨损加剧。 |
| 防喘振机构 | 有 | 无 | 前者在极低负荷或其它突发因素造成喘振前兆时，可预先测知，并实施自动停机保护。 |
| 主轴承 | 铝合金 | 巴氏合金 | - 前者为全油膜自动对中，无任何机械接触，强度高，化学兼容性好，理论寿命无限。 - 后者强度低，易损伤 |
| 启动方式 | 星-三角启动 | 固态启动器启动 | - 前者设备简捷，启动时无能量损失，费用低，为最常采用的启动方式； - 后者的固态启动器无短接电路，在机组启动后，仍然串接于电路中，形成能量的浪费，需要采用冷却水进行启动器装置的降温。 |

注：对于采用变频电机的离心式压缩机，采用转速调节时的经济性是受到电机的调速方法的限制的。例如，采用调节励磁装置来改变电机转速时，能量耗损并不大，也就是说电机的效率下降并不大，那么，转速调节的经济性还是比较好的。而某些电机的调速方法，例如绕线式电机的转子电路中加阻抗的办法来调速以及异步电机用电机联轴节调速，在转速减小时，电机的效率大大下降，造成机组的耗电指标（即单位冷量所需的输入功率）值随着制冷量的下降反而上升，在这种情况下，转速调节的经济性就很差。