McQuay单螺杆与双螺杆的对比

| McQuay半封闭单螺杆 | Carrier半封闭双螺杆 | York开启式双螺杆 |
| --- | --- | --- |
| 一个六齿钢制镀铝转子，二个11齿52层复合材料 | 阴阳各一个转子，45号钢，齿数比5：6 | 阴阳各一个转子，45号钢，齿数比5：6 |
| 主转子与电机直接连接，两个星轮由主转子驱动。星轮转速约1，600RPM。 | 阳转子通过一级增速齿轮与电机直连，阴转子由阳转子驱动。阴转子转速约为5,400RPM。 | 阳转子与电机直连，阴转子由阳转子驱动。阴转子转速约为2，500RPM。 |
| 单机容量调节：0-40%-70%-100% | 单机容量调节6段调节 | 单机容量无级调节 |
| 半封闭电机吸气冷却。 | 半封闭电机喷液冷却。 | 开启式电机风冷却 |
| 喷液冷却，密封转子，油压差供油。 | 喷液冷却，密封转子，油压差供油。 | 喷油冷却，密封转子，油泵供油。 |
| 径轴向受力完全平衡，无须油平衡活塞平衡受力。 | 径轴向力极大，需用油平衡活塞平衡受力。轴承寿命仅为单螺杆轴承寿命的五分之一到三分之一。 | 径轴向力极大，需用油平衡活塞平衡受力。轴承寿命仅为单螺杆轴承寿命的五分之一到三分之一。 |
| 轴承设计寿命为100，000小时，一般30，000—40，000小时才需检修。 | 轴承设计寿命为50，000小时，一般20，000小时需大修。 | 轴承设计寿命为50，000小时，一般20，000小时需大修。 |
| 星轮可以从侧部拆卸，容易检修。 | 需全部解体，维修复杂。 | 需要轴封，轴封是制冷剂和油泄漏的渠道，是需要维护的对象，电机、轴封和压缩机的同轴度校正也是产品运行过程的很重要环节。 |
| 无油冷却器，油分离器与压缩机为一体，油量比双螺杆为少。 | 无油冷却器，油分离器与压缩机为一体，用油量大。 | 油量大。 |
| 排气温度不高，无需象双螺杆高温变质及油分效果差之虞。油分离器与压缩机并为一体。 |  | 油路系统复杂，维护频率高，体积大，一旦失油可能产生金属与金属的啮合摩擦，严重影响压缩机运行和转子寿命。 |
| 噪声极其理想，运行极为平稳。 | 噪声较高，故机组特别设计防噪声处理。 | 噪声高，开启式电机高速旋转而形成的冷却风扇气流噪音很大。 |
| 采用热力膨胀阀进行能量调节，调节精度高 | 采用电子膨胀阀 | 采用孔板流量控制，调节精度差 |
| 微电控制,全中文触摸屏 | 一般微电控制。 | 一般微电控制。 |