分体式空调器移机注意事项

一、试机：

测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。

二、回收制冷剂，拆除室内外连接线；

最好能在连接线两端做好标记，就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。

三、保持连接管接口的清洁；

由于使用过的空调一般都附着有尘污，在拆卸连接管接口螺帽时，要注意喇叭口及接头处的清洁，防止灰尘，脏物进入管路，防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前，应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物，清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨，更应在拆开连接管时，用塑料袋包扎好管口，防止雨水进入引起冰堵。

四、拆卸室内机时，应防止冷凝水流进线路板；

由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水，因而拆卸室内机及搬移时，不能使室内机装有线路板的那头朝下，甚至翻转过来，而应使装有线路板这端稍高，让水从另一端流出来，这样可以避免冷凝水灌进线路板，防止开机时发生电气故障。

五、对连接管的喇叭口要检验；

连接管子上的喇叭口由于长期被挤压，有些喇叭口根部有很深的一圈压痕，这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象，因而，对喇叭口必须拆下后进行仔细检查，不合格的一定要割掉重扩，这样才能避免隐患的发生。

六、在外机搬运、安装过程中，不能翻转，倾斜角太大，切忌用手抓截止阀抬机。

除此之外，还应在移机时注意把握轻拿轻放，拆装程序科学，抽管方向合理、弯管力度适中等环节。

七、在重新安装时要注意以下几方面的内容：

1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象，防止出现打火或其他隐患的发生，电线是否有老化的现象，如有老化的一定要如以更换；

2、检查连接管，接头处是否有漏氟的现象，用过一段时间的机器，如有漏氟现象，在漏点一般会有油污的出现；

4、出水管排水是否合理；

5、清洗过滤网，风道系统；

安装完成后试机应测量以下几方面的数据并作好记录：

1、有无异常噪音；

2、高压压力和低压压力；

3、进风口温度，出风口温度，温差，室内外环境温度；

4、电源电压；

5、空调器的工作电流。

八、移机完成后，应把工作现场清扫干净，家具等物品归还原位，努力为用户提供一个满意的服务。