室内空气检测客户须知： 
　　1.室内环境污染物浓度检测，应在工程完工至少7天以后，工程验收之前进行。
  　 2.按验收时民用建筑工程的室内装修情况，必须检测的项目分别如下：
　　2.1　墙面、地面、天花仅做水泥砂浆抹灰的，检测氡；
　　2.2　墙面、天花已刮腻子的，检测氡、甲醛、TVOC；
　　2.3　已做好室内装修，具备居住或使用条件的，检测甲醛、苯和TVOC，氨可视具体情况定。
　　3.抽检房间的数量，应不少于房间总数的5%，且不少于3间。
　　4.抽检房间的各种预留孔如空调机孔、油烟机排风管孔、卫生间排气管孔等应封堵；各种家具（如橱柜）的可开启部位应处于关闭状态。
　　5.室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置：
　　5.1　房间使用面积小于50平方米时，设1个检测点；
　　5.2　房间使用面积50－100平方米时，设2个检测点；
　　5.3　房间使用面积大于100平方米时，设3－5个检测点。
　　6.住宅工程可按套（单元）抽检，然后在套（单元）内的各个房间设置检测点；套 (单元)内的分隔间，设计图纸中有不装门（窗）扇的门、窗洞相通时，相通的分隔间按一个房间设置检测点。
　　7.检测民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度时，应在对外门窗关闭1小时后进行。对于已安装通风系统的民用建筑工程，在对外门窗关闭及检测操作期间通风系统应正常运转。
　　8.检测民用建筑工程室内环境中氡浓度时，应在对外门窗关闭24小时后进行。对于已安装通风系统的民用建筑工程，在对外门窗关闭及检测操作期间通风系统应正常运转。
 　 9.室内环境现场检测时，所有在场人员严禁吸烟。  
　　10.现场不要遗留残余装饰杂物，如板材、油漆、涂料，稀释剂等。  
　　11.布设检测点客户应予以配合。

国家标准中关于布点的要求：  
　　1．民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，检测数量不得少于5%，并不得少于3间。房间总数少于3间时，应全数检测。 
　　2．民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。 
　　3．民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置： 1）房间面积<50m2时，设1个检测点； 2）当房间面积50~100m2时，设2个检测点； 3）房间面积>100m2时，设3-5个检测点。 
　　4．当房间内有2个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。  
　　5．民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8-1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。  
　　6．民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1h后进行。  
　　7．民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关24h后进行。