1、平时常用的电线电缆，按用途可分为哪几种？ 答：可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆、橡套电缆、矿用电缆、水下电缆、耐寒电缆等。 2、绝缘电线有哪些种类？ 答：常用的绝缘电线有以下种类：聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡套绝缘电线、地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合？ 答：电缆桥架适用在一般工矿企业的室内、外的架空敷设电力电缆、控制电缆时，亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆电缆附件都有哪些？ 答：常用的电线电缆附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么是电线电缆中间接头？ 答：连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层，以使电缆线路连接的装置，称为电缆中间接头。 6、什么是电气主接线？ 答：电气主接线是指发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式，包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、选择电力电缆的横截面积时，应遵循什么规定？ 答：电力电缆的选择应遵循以下原则： （1）电缆的额定电压要大于或者等于安装点供电系统的额定电压； （2）电缆持续容许电流应等于或者大于供电负载的最大持续电流； （3）线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求； （4）根据电缆长度验算电压降是否符合要求； （5）线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点？ 答：优点有：（1）易安装，因为它的允许最小弯曲半径小、并且重量轻； （2）不受线路的落差限制； （3）热性能好，允许工作温度高、传输容量大； （4）电缆附件简单，均为干式结构； （5）运行维护简单，无漏油问题； （6）价格比较低； （7）可靠性高、故障率低； （8）制造时的工序少、且工艺简单，经济效益显著。 9、关于固定交流单芯电缆的夹具 答：夹具应无铁件构成闭合磁路，因为当电缆线芯通过电流时，在其周围产生磁力线，磁力线与通过线芯的电流大小成正比，若使用铁件等导磁材料，据电磁感应可知，将在铁件中产生涡流使电缆发热，甚至烧坏电缆。所以不可用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。 10、热缩电缆头的附件的最大特点和优点 答：热缩附件是用应力管代替传统的应力锥，不仅简化了施工工艺，还缩小了接头的终端的尺寸，安装方便，省时省工，性能优越，节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体，集合了这两种附件的优点。 11、电缆敷设前应进行的检查工作 答：（1）支架应齐全、油漆完整。 （2）电缆型号、电压、规格要符合设计。 （3）电缆绝缘良好，当对油纸电缆的密封有怀疑时，应进行受潮判断；直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格；充油电缆的油样应试验合格。 （4）充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。 12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时，如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮？ 答：把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查，无“嘶嘶”声或白色泡沫出现，说明未受潮。 13、电缆标志牌 答：电缆标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点，并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。 14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置？ 答：在电缆的两端，电缆的直线段50~100m处电缆接头及电缆改变方向的弯角处。 15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等，施工前如何进行排潮处理？ 答：（1）恒温干燥法：将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷，放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h，冷却干取出，放入干燥的密封筒内。 （2）油浸排潮法：将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中，离锅底保持30mm距离，经一定时间后油面不再产生泡沫后取出，装入贮有电缆油的桶中，油位应超过所有装入的物体并将其密封。 16、电缆外护套的作用 答：保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀，增强机械强度。 17、室外电缆沟应符合什么要求？ 答：电缆沟上部应比地面稍高，加盖用混凝土制作的盖板，电缆应平敷在支架上，有良好的排水管。 18、电缆内护层的作用 答；使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触，防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。 19、使用钢丝钳时的注意事项 答：使用前，一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损，使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材，并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具，以免损坏。 20、什么叫绝缘强度？ 答：绝缘物质在电场中，当电场强度增大到某一极限时就会被击穿，这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 21、交联热收缩电缆附件有哪些优点？ 答：这是一种新型材料，与现在其他类型附件比较它具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点，另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 22、对电缆导体连接点的机械强度有什么要求？ 答：连接点的机械强度，一般要低于电缆导体本身的抗拉强度，对于固定敷设的电力电缆，其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。 23、电力电缆的绝缘层材料应具备什么主要性能？ 答： （1）高的击穿强度； （2）低的介质损耗； （3）相当高的绝缘电阻； （4）优良的耐放电性能； （5）具有一定的柔软性和机械强度； （6）绝缘性能长期稳定。 24、机械敷设电缆时，牵引强度有何规定？ 答：对于铜芯电缆，当牵引头部时，允许牵引强度为70N/cm；对于铝芯电缆，当牵引头部时，允许牵引强度为40N/cm；若利用钢丝网套牵引时，铅护套电缆允许强度为10N/cm； 铅护套电缆为40N/cm。