1．橡套电缆的横截面积与导体载流量的倍数关系，在说个问题前，要先解释一下什么是电缆载流量：电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。 在里有个口诀： 10下五 100上二， 25、35，四、三界， 70、95，两倍半， 穿管、温度，八、九折。 裸线加一半， 铜线升级算。 2．口诀说明：上述口诀对橡套电缆的各种横截面积的载流量（安）不是直接指出的，是用横截面积乘以一定的倍数来表示的。现将我国常用导线标称截面积（平方毫米）排列如下： 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400 （1）第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量（安）、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面（平方毫米），汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下： 1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上 ｝ ｝ ｝ ｝ ｝ 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了，口诀“10下五”是指截面在10以下，载流量都是截面数值的五倍。“100上二”（读百上二）是指截面积100以上的载流量是截面积数值的两倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35，四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出：除10以下及100以上之外，中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 例如铝芯绝缘线，环境温度为不大于25℃时的载流量的计算： 当截面为6平方毫米时，计算得到载流量为30安； 当截面为150平方毫米时，计算得到载流量为300安； 当截面为70平方毫米时，计算得载到流量为175安。 从以上的排列还可以得出：倍数随截面积的增大而减小，在倍数转变的交界处，误差稍大些。如截面25与35是四倍与三倍的分界处，25属四倍的范围，它按口诀算为100安，但按手册为97安；而35则相反，按口诀算为105安，但查表为117安。只不过这些对使用的影响并不大。当然，如果能“胸中有数”，在选择导线截面时，25的不让它满到100安，35的则可略为超过105安则更准确了。同样，2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端，实际不止五倍（最大可达20安以上），但是为了减少导线内的电能损耗，一般情况下电流都不用到这么大，手册中一般只标12安。 （2）后三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度，八、九折”指的是：如是穿管敷设（包括槽板等敷设、即导线加有保护套层，不明露的），计算后再打八折；若环境温度超过25℃，计算后再打九折，若既穿管敷设，温度又超过25℃，则打八折后再打九折，或简单按一次打七折计算。 关于环境温度，按规定指夏天最热月份的平均最高温度。实际当中，温度是变动的，一般情况下，它影响导线载流量并不很大。因此，只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时，才考虑打折扣。 例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算： 当截面为10平方毫米时，则载流量为10×5×0.8=40安；若为高温，则载流量为10×5×0.9=45安；若是穿管又是高温，则载流量为10×5×0.7=35安。 （3）对于裸铝线的载流量，口诀指出“裸线加一半”，即计算后再加一半。这是 指同样的截面积时裸铝线与铝芯绝缘线比较，载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算为： 当截面为16平方毫米时，则载流量为16×4×1.5=96安，如果在高温下，那么载流量为：16×4×1.5×0.9=86.4A.