IC卡水表安装十步法

- 量长度：IC卡水表因其结构设计的需要，有些系列的产品与普通老式机械水表长度有所不同。一般口径为20mm的IC卡表长度与老式水表是等长的（195mm），管接头为50，总长为295，可直接安装，15mm口径的IC卡表比老表要略长。所以新工程应该在装表前根据厂家提供的表长度进行管路设计，而老表改造20的表可以直接更换，15的表则需要卸掉老表的管接头，换上工厂提供短的管接头。15口径的表（195mm）加短接头(60mm)总长度为255mm.（具体数据可见水表说明书）。现在的新型小机芯15表则无需短管接头，因为长度为国标的(165mm).

（20水表国标长度195mm，管接头50；15水表国标长度165，管接头为45；）

- 清水表：水表在安装之前，应该将水表恢复到出厂状态。用工厂提供的清零卡插表即可。工厂出厂的表原本都是经过清零的，但因为用户可能要进行实验或计量监督局检验，导致水表状态改变，所以安装前要先清零。清零后表状态为关阀，可用水量、已用水量均为零。

- 装水表：由专业管道工进行安装或更换。安装前管道一定要冲洗干净，避免灰尘或铁锈在管道内部留存，否则在安装水表后会造成管路堵塞。安装表显示部分要水平向上，不倾斜，注意水表上标注的进水方向，不可装反。对管接头内的皮膜垫要铺平整，压紧，保证良好的密封性。安装后可用工具卡进行开阀试水，以接口处无泄露为合格，可适当使用生料带等密封工具。试水后应将表清零等待开户。

- 收信息：装表工人需随身携带与表数量相当的安装信息反馈单（见附件），安装完成后将表上铭牌号、用户详细地址、用户姓名、联系方式等基本信息填写到一张安装信息反馈单上。信息要准确详实，不可随意应付，否则会对管理造成不便。

- 装软件：在售水管理处的计算机上安装管理软件，调试读写卡器，保证其能正常工作。确定软件中的基本管理参数，包括：管理员、操作员权限；限购水量、报警水量、预支水量；表常数；各种水价格。（详见软件说明书）

- 开户头：在管理软件中录入装表工人交回来的反馈信息，确定用户基本资料及其对应的表号。

- 发水卡：按照已有的户头为用户发开户卡。用户需要拿开户卡回家插对应的表，让表卡建立一一对应的关系。（注意插卡时要保证足够的时间，等到屏幕的显示全部消失才可拔出卡）如果前面参数设置里预支水量不为零，则表将开阀供水。此时开户卡已经变为正常的用户卡，用户可到管理处正常购水。

- 补水卡：用户水卡丢失或损坏，由管理人员为用户补用户卡。可收取卡成本费。新卡插表后，旧卡自动作废。水量由程序自动控制，不会丢失或多补。

- 换水表：用户水表因某些原因损坏需要更换时，可采用两种方法，一是重新开户；二是继续使用原有的户头，将用户卡改写成开户卡（即初始化卡），然后将卡插到更换的新表内，建立一一对应关系，然后将该卡按补用户卡的流程进行补写，则可按照原流程继续使用。其中可能牵涉到一定的水量补偿问题，可由双方协调解决。

- 销户头：用户因某些原因不再使用IC卡水表，或用户户头发生更换，可将用户销户。同时将表清零。等下一户继续使用时按新表新户流程重新开户处理。