水表壳体材料分析及应用

1、 铸铁壳水表
■由于铸铁水表存在二次污染，因此，强制性水表安全规则要求在2010年淘汰灰铸材料的铁壳水表，对于大口径水表，将以球墨铸铁代替灰铸铁。
■水表内所有接触水的零部件应采用通常认为无毒、无污染、无生物活性的材料制造，并应能抗内外腐蚀。
2、 铜壳水表
■在逐渐淘汰铸铁壳水表的呼声越来越高的时候，国际铜价尚处于低位，一些厂家选择使用黄铜代替铸铁制造水表外壳。
■随后的铜价上涨，造成铜壳水表价格过高，且在户外安装容易被盗窃，采用黄铜代替铸铁制造水表外壳的趋势没有形成气候。
■我国是一个铜资源缺乏的国家，并且铜的冶炼需要耗费大量的能源，与节能减排的政策不相符。
■黄铜是铜加铅的产物，其产生的铜绿，其毒性远远大于铸铁铁锈对人的危害，所以，使用黄铜，并不能解决二次污染问题。
3、 铝合金壳水表
■铝合金采用压铸工艺，成型特点明显，产品外表美观。
■添加微量元素的铝合金材料，可以抵抗外部的污染，也不会在内部产生对水质的污染。
■产品强度满足制造水表外壳及其附件的物理强度要求。
4、 塑料壳水表
■行业中正研制开发适合国内需要的塑料壳水表并同时在制定产品标准。
■塑料水表不但可以解决铸铁水表存在的二次污染、铜壳水表价格昂贵等问题，同时也是防止安装在户外水表铜件被盗窃的解决方法。
■塑壳水表的制造过程，可以充分体现节能环保，这与国家节能减排政策相适应。
4.1尼龙材料
■尼龙外壳水表，是近几年塑料水表首选材料，尼龙塑料壳水表，在国际、国内市场经受了各种条件的考验。
■尼龙材料基本分三个等级，从高到低分别是：瑞士的芳香族尼龙（6T/6I）、德国的BASF玻纤尼龙（PA66）、国产的改性玻纤（PA6）。
■尼龙外壳水表的优势在于卫生、防盗、便宜，其强度、抗老化、抗蠕变方面只要选材恰当，足够满足水表的正常需要。
■但是，由于尼龙原材料的市场价格差异很大，做成黑色的水表，很难分辨出性能的优劣，一旦几年后出现质量问题，可能是爆发性的。
■尼龙表壳可能出现的问题是在紫外线照射后的老化问题，因此，水表供应商的试验手段和技术实力至关重要。
■尼龙在水中吸水以后强度会明显下降，韧性增强，其强度只有干态的60%。尼龙的强度主要通过添加玻纤来实现，好的尼龙材料玻纤越多价格越贵，差的尼龙材料则玻纤越多价格越便宜。