#### 电缆防水结构类型

对于中压XLPE绝缘电力电缆来说，通常有以下几种防水结构：①对于单芯电缆来说，在电缆的绝缘屏蔽层上绕包半导电阻水带，在金属屏蔽层外面绕包普通阻水带，然后挤包外护套，外护套材料可以是普通的PVC，也可采用具有径向阻水功能的HDPE（高密度聚乙烯，原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状，HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，防水，防腐蚀）材料或低烟无卤阻燃护套料，可视电缆其它性能要求而定；对于三芯电缆则为了保证金属屏蔽的充分接触，只在绝缘屏蔽外面绕包单导电阻水带，金属屏蔽外不再绕阻水带，视防水性能要求的高低，填充可采用普通填充或阻水填充，内衬层及外护套材料同单芯电缆中所述；②在外护套或内衬层的内部纵包铝塑复合带层作为防水层；③直接在电缆外部挤包HDPE外护套。

对于110kV级以上XLPE绝缘电缆来说，则主要采用金属护层使电缆达到防水要求。金属护层的最大特点是具有完全不透过性，故具有金属护套的电缆具有非常好的径向阻水性能。金属护层种类主要有：热压铝套、热压铅套、焊接皱纹铝套、焊接皱纹钢套、冷拔金属套等。

防水XLPE电缆结构分析

防水XLPE电缆结构分析 王金锋1 郑晓泉1 孔志达2 黄健锋2 （1.西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室，西安 710049； 2.扬州江扬电缆有限公司，江苏 扬州 225009 ) 摘 要：交联聚乙烯电缆因其良好的机械、电气性能和便于敷设、免维护等性能在电力系统中得到了广泛的应用。但是在数十年的运行过程中发现，电缆受潮以后性能会大幅下降，特别是容易引发会严重影响电缆使用寿命和可靠性的水树枝。经过各国专业人员努力攻关，近年来已有不少针对电缆受潮的阻水技术问世，有关新型阻水电缆结构的专利不断出现。本文根据对国内外文献的检索结果，对当前常用的交联聚乙烯电缆阻水技术进行了分析和分类，并针对交联聚乙烯电缆阻水技术的发展提出了自己的观点。 关键词：交联聚乙烯电缆；水树枝；电缆结构；阻水 The analysis of anti-water XLPE cable structure Wang jin-feng, Zheng xiao-quan, Kong Zhi-da, Huang Jian-feng Abstract: XLPE cables are widely used in the power system, for their good mechanical and electrical performances, ease of laying and maintenance-free performance etc. However, it is found that the dielectric performances of XLPE cables will drop largely after be affected with damp in the process of operation, especially, the damp in the cables will lead to water tree which will lead to serious impacts on cable lifetime and reliability. Through,by the efforts of various countries’ specialists, many water blocking cable technologies and patents of water blocking cable structure have appeared in recent years. According to the domestic and foreign articles and data found, we carry on the analysis and the classifications to the water blocking technologies current commonly used, and bring forward our own viewpoints of the development of water blocking technologies in this paper. Key words: XLPE cable; Water tree; Cable structure; Water blocking 0 引 言 交联聚乙烯（XLPE）绝缘电力电缆，因其良好的电气、机械物理性能，且生产工艺简单、结构轻便、传输容量大、安装敷设及维护保养方便、不受落差限制等优点，在电力系统中已经得到广泛的应用。但是XLPE电缆在敷设和运行期间，当机械应力或外力造成电缆护套及绝缘损伤或接头损坏时，潮气或水分会沿着线缆纵向和径向间隙浸入，致使XLPE电力电缆绝缘在运行电压下生成水树枝的概率迅速上升[1]。水树枝生长到一定长度即会在水树枝尖端引发永久性电树枝缺陷，并在较短时间导致电缆绝缘击穿，造成停电事故。因此，电缆防水技术对于保证XLPE电缆的可靠性与寿命都具有非常重要的意义。 1 水分对电缆的损害 一般而言，水分浸入电缆后主要影响电缆的导体和绝缘。导体正常运行时处于一种热稳定状态，导体温度基本维持在60℃以上，如果有水分浸入就会导致导体氧化，增加导体单线间的接触电阻从而增加电缆缆芯电阻，导致电缆线损增加[2]。就绝缘而言，虽然聚乙烯是极难溶于水的非极性疏水物质，但又是一种由结晶相和无定形相组成的半结晶高聚物。结晶相结构紧凑，晶界缺陷弱，无定形相中的分子排列疏松，分子间存在较大的间隙。在结晶相与无定形相界面还会产生微孔聚集。水分子是极性分子，在交变电场的作用下，水分子偶极不断来回翻转，扩散力及电场力的共同作用使水分子通过无定形相的空隙和晶相的晶界缺陷处渗透到绝缘材料中。XLPE分子结构中也存在同样的问题，同时XLPE中有较多的交联副产物充当杂质，因而XLPE在交变电场下也有较大的吸水率[3]。交联聚乙烯和聚乙烯绝缘吸水后，在电场的作用形成水树枝，绝缘晶相与无定形相界面成为水树枝优先发展的通道。水树枝的产生将会造成绝缘介质损耗增加，同时降低绝缘电阻及绝缘击穿电压，加快老化速度，缩短电缆的使用寿命。更为严重的是，水树枝在电场作用下或经过长时间氧化、转化，最终不仅会在水树枝尖端生成电树枝，自身有也可能转变为电树枝，众所周知，电树枝腔体存在不断扩张的局部放电，会导致电缆绝缘在短期内被击穿，严重影响电缆的使用可靠性 [1]。 早期防止电缆绝缘中产生水树枝，主要是考虑对XLPE进行改性，采用添加电压稳定剂及其它的添加剂来抑制水树枝的产生，此举有一定的效果但没有从根本上解决问题。防止水分和潮气进入XLPE绝缘电力电缆，才是阻止绝缘中产生水树枝的根本途径[2]。 鉴于XLPE电缆进水、受潮后对电缆运行可靠性与寿命的影响，国内外已经开发出不少电缆阻水技术[4-14]。这些阻水技术大体上可以分类如下：①按所采用的阻水材料，可以分为主动阻水技术和被动阻水技术；②按采用的阻水机理，可以分为纵向阻水技术和径向阻水技术。国外对阻水电缆结构开发研究较早[4-6]，近年来国内在阻水电缆工业化生产方面有了较大发展，已有一批专利问世。本文主要根据近年来国内公开专利阻水电缆结构进行归纳和分析。 2 阻水材料 为了防止电缆受潮，工程上先后采用过多种阻水材料。这些材料按其阻水特点可以分为两类，主动阻水和被动阻水。主动阻水是利用主动阻水材料的吸水膨胀性，在护层破损或接头损坏时，阻水材料迅速吸水分（气）膨胀，阻断水流入电缆的通道，使水分（气）被限制在很小的一段范围内，该类阻水材料包括吸水膨胀油膏、阻水带、阻水粉、阻水纱、阻水绳等。被动阻水是利用被动阻水材料的疏水性，在护层破损点处直接将水分（气）阻住，不让其进入电缆内，被动阻水材料包括石油填充膏、热熔胶、热膨胀油膏等； 2.1 被动阻水材料 向电缆中填充被动阻水材料石油膏，是早期的电力电缆阻水的主要措施。这种方法能直接把水分阻止在电缆的外面，有较好的阻水效果，但是填充石油膏有如下的缺点： （1）大大增加了电缆的重量； （2）电缆填充石油膏以后造成电缆缆芯导电性能下降； （3）石油膏对电缆接头污染严重且清洗困难，造成电缆接头施工困难； （4）如果填充不完全或存在气隙则阻水效果大打折扣，且完全填充工艺不容易控制； （5）有些阻水膏在常温下固化后，将电缆中各元件紧密地结合在一起，形成一个实心整体，以实现阻水效果。但电缆经受了反复曲绕后，电缆的芯线间及屏蔽层内外表面就会发生相对位移，产生微小缝隙。 目前，阻水电缆已经基本不采用被动阻水材料，而是采用阻水性能更加优良的主动阻水材料。 2.2 主动阻水材料 鉴于被动阻水材料的种种缺陷，工程上逐渐开发出超强吸水膨胀的主动阻水材料。主动阻水材料的基本特点是强吸水性和高膨胀率，它能够强力吸水、迅速膨胀，形成凝胶状物质阻断渗水通道，从而保障电缆绝缘安全。 超强吸水膨胀的主动阻水材料是吸水能力特别强的物质，它的吸水量为自身的几十倍乃至几千倍。日本的昭和电工、美国National Starch AntoChemistry等公司利用溶性的聚丙烯酸采用不同的交联方法制成超强吸水剂，吸水能力达800~1000 g/g，美国UCC公司用放射线处理交联了各种氧化烯烃聚合物，合成了非离子型超强吸水材料，其吸水能力为自身的2000倍[7]。目前超强吸水材料发展极快、种类繁多，就其原料来源可分为淀粉系、纤维素系、合成聚合物系；制品形态有粉末状、纤维状和薄膜状。 目前电缆中采用的主动阻水材料主要是阻水带、阻水粉、阻水绳以及阻水纱。相对于石油膏，这些主动阻水材料吸水强度大、膨胀率高，能够迅速阻断渗水通道。另外，主动阻水材料重量轻、清洁，便于敷设和接头。但主动阻水材料存在一定的缺点，比如：阻水粉附粉困难；采用阻水带、阻水纱时会造成电缆外径增大，散热困难，从而加快电缆热老化和限制电缆的传输容量等；而且主动阻水材料的价格一般都比较贵。 主动阻水材料和被动阻水材料各有其优缺点，但总的来说，主动阻水材料的综合性能更加优越。因此，目前电缆阻水采用的阻水材料基本都是主动阻水材料。 3 阻水机理分析 电缆渗水途径通常有如下两种：①沿着电缆径向(或径向)透过护套渗水；②沿着电缆导体和缆芯间隙纵向(或轴向)渗水。因此要想实现电缆阻水也可以从两个方面着手，径向阻水和纵向阻水。 3.1径向阻水 径向阻水一般可在结构上采用：①聚乙烯外护套；②铅、铝、铜或不锈钢金属套；③铅塑、铝塑复合纵包层。 尽管聚乙烯不溶于水，也具有阻水性能，但是不能采用单一的聚乙烯护套进行阻水。因为采用绝缘聚乙烯(或聚氯乙烯)护套的通信电缆长期实践运行经验已经证实，塑料护套通信电缆在地下敷设时，尽管护套完好，水分或水气仍然会通过塑料护套渗入到电缆的缆芯中，造成电缆传输性能的恶化[1]。所以单独使用聚乙烯护套阻水不能满足电缆径向阻水要求。聚乙烯护套一般是配合里面的铅、铝、不锈钢金属护套或铅塑、铝塑复合纵包层共同进行径向阻水。 中压电缆径向阻水通常采用铝塑复合综合护层，通过纵包的铝塑复合带和挤包的聚乙烯外护套共同作用达到阻水目的。其阻水机理为：当挤包聚乙烯护套时，由于聚乙烯融体高温和压力的作用，铝塑复合带表面的聚乙烯薄膜与聚乙烯护套的内表面得以很好地粘结；同时铝塑复合带纵包之间的搭盖也获得良好的粘结。从而完全堵塞了水分(气)渗入电缆的途径，达到良好的阻水效果。但是该阻水方式的缺点是熔接可靠性较差，且无法准确检测聚乙烯薄膜的熔接及损坏的程度。 高压电缆则采用具有完全的密闭性的密封金属套，使电缆达到彻底的径向阻水。金属套种类很多，主要有热挤压的铝或铅套、冷拔的金属套，以及纵包氩弧焊并轧纹的皱纹铝或不锈钢套。目前采用较多的是纵包氩弧焊并轧纹的皱纹铝套和热挤压并轧纹的皱纹铝套。在金属套外通常还要挤包聚乙烯或聚氯乙烯外护套。应该说，聚乙烯的阻水性能优于聚氯乙烯，但采用金属套后也可采用聚氯乙烯，这并不影响电缆径向阻水特性[1]。 3.2 纵向阻水 在工程实际中，纵向阻水相对径向阻水实现起来复杂。纵向阻水也采用过很多种方法，例如将导体改为紧压结构并逐步提高导体的紧压系数。但紧压结构的阻水效果并不明显，因为紧压结构导体中还会存在空隙，水分在虹吸作用下依然会沿导体扩散，同时过分提高导体紧压系数会破坏导体中单线的金属结晶结构，导致导体变硬、电阻增加。要实现真正的纵向阻水必须在绞合导电线芯的空隙中填入阻水材料。可以通过下面两个层次措施和结构来实现电缆纵向阻水[1]。 （1）采用阻水型导体。在绞合紧压导体时添加阻水绳、阻水粉、阻水纱或绕包阻水带。 （2）采用阻水型的缆芯。在缆芯成缆工艺中，填充阻水纱、绳及绕包半导电阻水带或绝缘阻水带。 它们的阻水机理是：如果在外力作用下发生电缆接头损伤或护套破损，水分或潮气就会沿着电缆的导电线芯和缆芯纵向渗入。这些水分和潮气会被含有吸水膨胀粉末的阻水带、阻水纱或阻水带吸收，这些阻水材料吸水后迅速膨胀形成凝胶状物质，阻塞渗水通道，终止水分和潮气的进一步扩散和延伸，使电缆损失的损失降到最小。 由阻水导体构成阻水型缆芯基本不存在什么技术难题。对于多芯电缆来说，由于各阻水导体之间的空隙比较大，所以一般在各阻水导体之间填充阻水绳、纱等绞合成缆，然后再在缆芯的表面绕包膨胀阻水带构成阻水型缆芯；对于单芯导体，可以在阻水导体表面缠绕阻水带构成阻水缆芯。 由于绳、带材料易于缠绕、包裹，且能保证缆芯表面的平整。因此中压电缆线芯和外屏蔽表面的阻水膨胀带绕包层通常采用阻水绳和阻水带。 目前纵向阻水的难题在于阻水型导体，如何在各导线之间填充阻水物质和填充什么样的阻水物质一直是研究的热点问题。 4 阻水电缆结构分析 实现电力电缆的全阻水，既要考虑电缆的径向阻水也要考虑电缆的纵向阻水。国内外也有很多关于XLPE阻水电缆结构的专利和文章。下面主要就中国专利公开的径向，纵向阻水电缆结构进行举例分析。 4.1 XLPE电缆的径向阻水结构 一般XLPE电缆的径向结构由里向外依次为：导体；导体屏蔽；XLPE绝缘；绝缘屏蔽；金属屏蔽；外护套。具有径向阻水功能的XLPE电缆结构由内向外依次为：阻水型导体；导体屏蔽；XLPE绝缘；绝缘屏蔽；内半导电阻水膨胀带；金属屏蔽层；外半导电阻水膨胀带；纵包铝塑层；聚乙烯外护套。图1为根据文献和专利总结出的几种典型的径向阻水电缆结构。 图1A 单芯中压径向阻水结构示意图 图1B 单芯高压径向阻水结构示意图 图1C 三芯电缆径向阻水结构图 图1D 三芯铠装径向阻水结构1 图1E 三芯铠装径向阻水结构2 图1 电缆径向阻水结构示意图 图1A是一种典型的单芯径向阻水结构示意。与一般的XLPE电缆相比，防水型XLPE电缆的加工工艺较为复杂，需要在生产线上增加绕包阻水带和纵包铝塑的专门设备。理论上讲铝塑复合带的水密性非常好，只要复合带的接缝处完全粘接密封，水分几乎无法透过。纵包铝塑复合带的关键工艺有两方面：①纵包工艺，纵包时要做到紧且圆整，消除纵包处的“荷叶边”（即复合带边缘的纵包弯曲）；②粘接工艺，应保证复合带与聚乙烯内护套及其复合带搭缝处粘接完善。 图1B是高压径向阻水结构的示意图，高压XLPE电缆一般采用密封铅、铝、不锈钢金属套实现径向阻水，这种径向阻水方式理论上绝对安全[1,2]。 图1C是三芯中低压XLPE电缆径向阻水结构图[8]，三芯XLPE径向阻水电缆也可以如图1D所示结构[9]，把金属屏蔽层改成无缝金属套，这样电缆的径向阻水结构就得到了简化，且阻水的持久性好。由于电缆芯外采用的是常规电缆结构，对电缆散热影响小，有利于确保电缆的使用寿命，保持电缆输送功率基本不降低，较图1C所示外阻水层结构可以提高传输功率10%左右[9]；其次，内阻水结构即使电缆外护层损伤也不会影响电缆的阻水效果。对于三芯电缆也可以采用图1A所示的三根单芯阻水电缆胶合形成，这种结构节约了大量的阻水填充材料，使电缆的成本大幅下降，同时电缆的散热好载流量也增大许多，是一种理想的的低成本三芯阻水电缆[10]。三芯铠装阻水电缆可以采用图1E、图1F所示结构，优缺点与上面分析相同[11]。 4.2 XLPE电缆纵向阻水结构 所谓纵向阻水，就是在XLPE电缆缆芯处填充阻水材料防止水分通过缆芯在电缆中扩散。前面论及的电缆纵向阻水可以通过两个层次的措施来实现，一是采用阻水型导体，二是采用阻水型缆芯。目前纵向阻水的难题在于阻水型导体，如何在各导线之间填充阻水物质和填充什么样的阻水物质是当前研究的热点。下面就国内已有的技术进行分析。 如图2A，在绞合导体的部分层间绕包或纵包半导电阻水带[11]，再通过导体正常圆形紧压，使导体层间不存在间隙，以达到导体间的连接和导体的纵向阻水。这种阻水结构具有良好的阻水性能、安全可靠、寿命长、易于实现、可利用现有设备生产、成本较低。但这种结构使导体的外径增大、散热困难，还会出现电缆的电性能不稳定情况。 图2B的阻水导体结构为，在绞合导体之间全部用阻水粉填充。这种结构不增加导体的外径，不改变电缆的其他结构，但是存在一个技术难题就是阻水粉附粉困难和难以均匀附粉。根据专利（CN200710164734.3）介绍[12]，可以用热塑性弹性体包裹阻水粉，然后利用静电喷涂技术使导体附粉，较好地解决了阻水粉附粉困难和难以均匀附粉等技术难题。因为填充阻水粉不增粗电缆的外径，不改变电缆的尺寸，且阻水粉填充的工艺问题得到解决，所以目前阻水粉填充的阻水导体结构相对较好。 上面介绍的几种阻水结构都是针对缆芯单丝直径（1.5-4mm）较粗的硬导体设计的，一般适用于固定敷设电缆，对于移动场合使用的绝缘软电缆，其导体单丝直径（0.25-0.5mm）细小，阻水粉、阻水纱填充困难，上述阻水结构不适用。对于细软单丝可以在细软单丝表面涂覆阻水粘结剂层[13]；或者在单丝上涂抹粘合剂，然后再粘附阻水粉，构造阻水导体，以达到阻水效果[14]。 图2A 阻水带填充 图2B 阻水粉填充 图2 阻水导体结构示意图 A 阻水粉阻水导体 B 阻水带阻水导体 图3 中压全阻水电缆结构示意图 图3为两种单芯全阻水XLPE电缆结构示意图，一种为全阻水粉填充，一种为阻水带填充。三芯电缆也是这种结构，只是缆芯由三芯改成单芯而已。在工程实际中也可以根据实际情况对电缆结构进行适当的改动，但结构改动后的电缆必须要符合国家相关标准。 5 结论 (1) 水分浸入聚烯烃电缆会极大的缩短电缆的使用寿命，XLPE电力电缆防水抗潮问题引起业内人士的极大关注。XLPE电缆的全防水，包括径向阻水和纵向阻水两种阻水结构。同时，可能还需从材料性能出发研究开发具有优良耐水树性能的绝缘材料。 (2) 径向阻水技术主要采用在绝缘屏蔽和金属屏蔽层外面绕包半导电阻水膨胀带，在金属屏蔽层外面添加金属防水层，中压电缆一般使用铝塑复合带，高压电缆则采用铅、铝、不锈钢的金属密封套。 (3) 纵向阻水主要采用在导线之间和缆芯屏蔽区添加阻水性物质，阻断水分在缆芯中的扩散通道。从目前的技术发展来看，纵向阻水用阻水粉填充相对较好。 (4) 实现电缆防水必然会影响电缆的散热、导电性能，要根据工程实际需要，选择或设计合适的阻水电缆结构。

# 阻水型电力电缆材料及结构设计（一）

摘要：阻水型电力电缆作为电线电缆行业的一个新品种，正随着经济的发展、技术的成熟而得到推广应用。该文就阻水电力电缆结构设计和阻水材料提出一些看法。

关键词：阻水型电力电缆；结构；选材；工艺特性；改进

## 第一章 引言

随着我国国民经济的快速增长，特别是农村及城市电网建设改选步伐的加快和各地房地产业的蓬勃发展，我国的电力事业得到了快速发展，从而推动了为电力工业相配套的电工行业，尤其是电线电缆行业的发展，电线电缆的品种发展呈现出多样化的趋势。电线电缆已经从单纯的电力传输向多功能化发展，即根据不同用途分别被附加了一些新的特性。例如：阻燃电缆，耐火电缆，低卤，低烟电缆，无卤低烟电缆等等。对电力电缆的阻水要求也是近几年才发展起来的，以前对阻水的要求主要限于海底电缆，超高压电缆和通信电缆的应用上。随着对绝缘吸水和水树的研究及认识的加深，人们越来越意识到防水性能对中高压电力电缆的重要性。在地下水位较高或常年多雨地区（比如我国长江以南地区）。越来越多的用户对电缆提出了防水的要求。电力电缆大多采用直埋敷设方式，所以电缆承受来自于土壤压力和由于人为因素而受到外力损伤的可能性很大。

从敷设形式看，国外大多采用机械保护和防水为目的的金属保护套，或者采用包覆薄金属带等防水层的电缆。但是这种电缆，一旦受到损伤，水便从损伤处侵入电缆内部，进而渗入到电缆内部的间隙（导体绞线间，挤包外半导电层，屏蔽层或金属护套之间等）。沿着电缆纵向扩展，从而导致大长度电缆无法使用。当直埋电缆发生故障时，通常在事故发生点处要换一段新的电缆，使线路恢复运行，因此水一旦浸入电缆内部时，其渗水距离应越短越好，为了阻止浸水后的渗水，一般采用间隙部分绕包吸水性膨胀材料的方法，一旦浸入水便于堵住间隙。

## 1.1 水分对电缆的危害

要确定阻水电缆的结构首先要知道水分对电缆的危害。一般而言，水分浸入到电缆中后主要影响是电缆的导体和绝缘。就导体而言，电缆在正常运行时处于一个热稳定状态，导体温度一般都在60以上，如果有水分浸入就会导致导体氧化，使得导体单线间的能量损耗电阻增加从而增大了导体电阻，增加了输电线路的能量损耗，就绝缘而言，虽然聚乙烯是极难溶于水的非极性疏水物质，但是聚乙烯是一种由结晶相和无定形相组成的半结晶高聚物。聚乙烯相结构紧密，但晶界存在缺陷；无定形相中的分子排列疏松。分子间存在较大的间隙。水分子是极性的，在交变电场下扩散力及电场力的共同作用使水分子很容易渗透到聚乙烯无定形相的容隙和晶相的晶界缺陷中，交联聚乙烯分子结构中也存在上述问题，同时交联聚乙烯中有较多的交联副产物充当杂质，因而交联聚乙烯在交变电场下也有较大的吸水率。交联聚乙烯和聚乙烯绝缘吸水后会产生水树使得运行中的电缆发生击穿而损坏。

## 1.2 可行性分析

现在我国电力电缆的阻水结构大多是借鉴于通信电缆，主要是通过增防水层达到防止水分透过护套渗入到绝缘层的目的。要实现电缆的全面阻水，不但要考虑电缆径向的水分渗透，还要考虑到有效阻止水分侵入电缆后沿电缆的纵向扩散。因为如果不考虑电缆的纵向阻水，当护套密封不严或破损时，侵入到电缆内部的水分会沿电缆纵向扩散，造成整根电缆报废，使损失扩大。IEC国际标准中也推荐额定电压6kV~30kV及30kV~150kV挤包绝缘电力电缆具备纵向阻水结构。

普通电缆本身不具备阻水特性，在地下水位较高或常年多雨地区水分很容易渗入护套或从护套的破损处侵入到电缆内部。并引发事故。早在20世纪70年代，交联聚乙烯绝缘电力电缆中的水树问题就引起了国际电缆行业的极大关注，并且很多国爱都作了大量的研究工作。最初主要是考虑对交联聚乙烯进行改性，采用添加电压稳定剂及其它添加剂的方法来抑制水树的产生。此举虽有一定效果但并不显著，末能从根本解决问题。后来的实践经验证明，防止外来水分侵入是解决交聚乙烯电力中水树问题的最佳途径。

## 第二章 结构、选材及关键工艺

## 2.1 电缆内部纵向渗水处（如图1）

a)金属丝屏蔽型 b)铝护套型2

1-导体 2-内半导体 3-绝缘层 4-外半导电层 5-屏蔽层 6-包带 7-塑料护套 8-垫层 9-间隙 10-波纹铝护套 11-塑料防护层阴影-纵向渗水可能发生处

## 2.2 径向阻水型的电缆结构

一般电缆所用的护套材料是聚氯乙烯，而聚氯乙烯分子是极性的，极性的水分子极易透过聚氯乙烯层侵入到电缆中，目前要实现电缆的纵向阻水在技术上的不存在问题，只要在护套内加一层水密性材料构成的阻水曾即可。目前普遍采用的方法是在聚氯乙烯外护套内挤包一层中高密度聚氯乙烯内护套或纵包一层铝塑复合带作为纵向阻水隔离套。

纵向阻水电缆结构如图所示：

(1)聚乙烯（内护套）防水隔离套

聚乙烯在交变电场下易吸水并不说明聚乙烯材料的水密性不好。聚乙烯材料的水密性比聚氯乙烯高数百倍，挤包聚乙烯阻水层再配合一层吸潮垫层（如阻水包带）可以满足敷设在一般潮湿环境中的电缆的纵向阻水防潮要求。采用聚乙烯材料在阻水隔离套在工艺上实现起来比较简单，在不添加任何生产设备的情况下就可以实现。因为聚乙烯层只是作为阻水层而不考虑其机械强度等因素，出于成本和工艺方面的考虑在工艺设计时其厚度在1.0~1.5mm即可达到很好的效果。

(2)铝塑复合带聚乙烯粘结防水隔离套。

如果把电缆敷设在水中或特别潮湿的环境中，聚乙烯防水隔离套的径向阻水能力就显得不足了，对于径向阻水性能要求较高的电缆，其阻水隔离套应选用水密封性更好的材料，现在采用较多的是在电缆缆芯外包一层铝聚乙烯复合带。理论上讲，铝-聚乙烯复合带的水密封性比单一的聚乙烯高几百甚至上千倍，只要复合带的接逢处完全粘结密封水分几乎是无法透过，纵包铝-聚乙烯复合带聚乙烯粘结的关键工艺有两方面：一是纵包工艺，纵包时要做到紧且圆整，消除纵包搭缝处的“荷叶边”（即复合带边缘的纵向弯曲）；二是粘结工艺，应保证复合带与聚乙烯内护套及其复合带搭缝处粘结完善。生产铝-聚乙烯复合带纵包结构的径向阻水电缆需要一台专用的纵包设备，同时为了保证工艺需要考虑纵包长模，纵包止转定位装置（防止纵包过程中电缆的左右摆动及转动）。定位导轮及成型涡轮等的设计和正确使用。同时考虑到电缆在运行中热膨胀因素，在防水层与绝缘线芯间应加一层具有较好弹性且吸水的缓胀垫层（如有吸潮能力的无纺布或阴水包带）生产铝/聚乙烯复合带纵包结构的径向阻水电缆需要一定的奖金投入和设备改造。