除湿机使用和维护方法

发布人：WQ

1、深圳市西谷制冷设备有限公司提供除湿机的使用及维护方法。 除湿机在使用一段时间后，其进风过滤网会积聚灰尘，灰尘积聚过密过厚，会影响除湿效果。因此需经常清洗过滤网。使前后通风顺畅。 2、采用湿度传感器的除湿机，湿度传感器一般都置放在通风面上，若使用环境不好，湿度传感器被尘埃堵塞其传感器就无法显示和控制湿度。用户在使用一段时间后，用柔软的毛刷清除传感器上的灰尘并保持传感器的清爽。 3、除湿机长时间不用时，应拔下电源插头，对整机进行清洁，挥发油，稀释剂，清洁剂都可能对机器造成伤害，请勿使用。水箱要把积水倒干净，避免滋生细菌。 4、除湿机长时间使用时，每周至少停机一次，做一些一般性保养，看看机器过滤网是否需清洗，机器有否异常声音等。 5、采用数码微电脑控制的除湿机，由于其控制原器件精密，非专业人员不要随意拆卸。操作人员也不要频繁变换功能，这样都会降低使用寿命。 6、冷冻型除湿机都是采用压缩机制冷的原理除湿，由于压缩机是技术含量较高的部件，也是整个除湿机的心脏，因此压缩机对电网的质量有一定的要求，压缩机经常处在不稳定电压的环境中使用，会导致压缩机线圈短路等故障。因此，电压波动较大时，应停止使用除湿机，改用稳压器辅助使用。用微电脑控制电压保护功能的除湿机，不受上述条件限制。 7、用户在安装除湿机时应注意匹配相符合线径的电源线.若电源线过细,机器启动时的电流过大,容易造成瞬间电压下降,导致压缩机及其他相关电器部件的短路. 8、家用小型转轮式除湿机的优点是在低湿环境下也能正常除湿.在相对湿度30%以下也可以照常使用.缺点是必须在温度26摄氏度以下使用才会有效果.高于此温度,除湿效果便不明显.同时与同类冷冻型除湿机相比,耗电量是冷冻除湿机的1倍. 9、采用往复式压缩机的除湿机，在需要搬放置时，机体倾斜请勿超过45°。绝对禁止倒置或横放，这样容易造成压缩机内部减震弹簧脱钩使压缩机使用时有很大噪声或不能正常使用。