监控设备常见问题解答

2007-12-14 02:33

摄像机无图像输出 ·检查电源是否接好，电源电压是否足够。 ·BNC接头或视频电缆是否接触不良。 ·镜头光圈有否打开。 ·视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。 图像质量不好 ·镜头是否有指纹或太脏。 ·光圈有否调好。 ·视频电缆接触不良。 ·电子快门或白平衡设置有无问题。 ·传输距离是否太远。 ·电压是否正常。 ·附近是否存在干扰源。 ·在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。 ·CS接口有否接对。 矩阵 编程是否正确，有无遗漏之处 ·使用分控键盘时，对监视器的分配和授权的编程是否正确。 ·设置报警监控和录像时，有否正确连接报警设备。编程是否合理（相关设备的数据冲突）。 ·连接外部受控设备。如快球、解码器、报警设备，要注意说明书所提供的数据端口，正确连接和 编程。 矩阵的故障 ·开机无显示，请查看保险丝。 ·32路以上矩阵箱开机无显示，查看插板自查发光二极管工作是否正常。不正常时，重插该板。 ·路无输出时，可调换一路正常的画面，以便查看是矩阵问题还是其它问题。 ·控制失效，请查看是否接对控制端口，受控器有否编码；更换另一端口试一试。 解码器 接通电源，电源指示灯不亮。 ·检查电源有否加到接线柱。 ·检查电源保险丝是否损坏。 通电即烧保险 ·检查接线端子的公共端（com）有没有错。 ·检查云台输出电压选择有否选对。 电源灯亮但无法控制 ·信号线是否接对。 ·控制时信号灯闪烁否。 ·有否正确编码。 控制不灵乱转 ·检查控制码信号线。 ·同一条信号线控制线过长。 ·同一条信号线串（并）接过多的解码器 分割器 ·电源工作不正常，引起分割器锁机。更换电源。 ·接入BNC头视频线接触不良，造成画面跳动。 ·由于误设程序，造成分割器工作混乱，重新设置。 ·使用录像时接错回放口，无法回放。 ·使用单工分割器是只能录而无法回放的。双工，半双工才行。摄像机使用须知 电源： ·使用DC12V、AC2V电源 ·连接变压器时，请务必将各导线连接至相应端子，错误的连接会导致故障或损坏摄像机。 操作及存放场所 ·请勿长时间拍摄非常明亮的对象（如照明配件）。 ·请勿在下列场所操作或存放本机。 ·极为炎热或寒冷之处（工作温度：-20C至-40C） ·靠近强大的电磁能辐射源，如收音机或电视发射机、手机。 ·靠近潮湿或极多灰尘之处。 ·受雨淋之处。 ·受机械振动之处。 ·靠近荧光灯或反射光线的物体之处。 ·在不稳的光源下（会引起闪光）。 运送： 运送摄像机时，按出厂时的包装方法或用质量相当的材料重新包装。 清洁： ·请用柔软、干燥的布擦净指印或灰尘。用吹尘器除去镜头的灰尘。 用柔软、干燥的布擦净机身，如果污染非常顽固，可用布蘸上量中 ·性清洁剂， 然后擦干。 注意：请勿使用酒精、汽油或稀释剂等挥发性溶剂否则会损坏表面光泽。 CCD摄像机特性 使用CCD摄像机时可能会出现下列情况，这些只是CCD摄像机固有的特性，并不属于本机的故障。 ·垂直拖尾： 当摄像机对准强光物体时会发生这一现象。 ·固定图案杂波：当摄像机变湿工作时，整个监视器屏幕上会出现固定图案杂波。 ·锯齿状图像： 在摄制带关物体，直线或类似图案时，屏幕上 的图像会呈锯齿状。 功能与控制 ·电子快门（EE/AI/）切换 这切换是用于选择EE（电子曝光或电子光线控制）方式或AI(自动 光圈镜头或自动光线控制)模式。 在EE模式中一个连续可变电子快门 通过输入亮度可自动控制曝光时间和CCD成像器件，如选择EE模式，固定或手动光圈镜头可以代 替自动光圈镜头，在AI模式中自动光圈 镜头的速度固定在1/60（1/50）秒，输入亮度由自动光圈镜头控制，切换至AI模式时使用视频驱动形式或DC驱动形式。 ·背光补偿（BLC）ON/OFF切换 如果你想看的主题因明亮的背景而显得暗淡，把BLC设置到 ON状态，可以补偿强烈的背光。当BLC为ON时，背景亮度可以 在某些情况下达 到钨和状态，这项功能不可用于主题和背景 相比显得太小的对象，所以线式快门EE或自动光圈镜头AI都 可配合此功能使用。 安装摄像头 ·若将摄像机安装在天花板上，务请悬挂牢实，否则摄像机会落下造成伤害。 ·若用悬架、机架和联动旋转底座（盘/架）等装置将摄像机安装在天花板上，请进行以下操作： 使用三脚架螺丝并用起子拧紧它们；请在平坦处安装三脚架连接器。 注意事项 ·非专业人员请勿打开机盖。 ·小心轻放。 ·请不要把摄像机置于潮湿或易被雨淋的地方，或在潮湿的地方操作 一旦摄像机湿了，请立刻关掉电源，找专业人员维修，潮湿很容易损坏摄像机，而且很容易导致电击事故。 ·清洁摄像机时请勿使用强烈的清洁剂。 ·请不要把摄像机对着太阳。 不管室内或室外，请不要在聚光灯或别的强光或反光旁边操作。 连接摄像机 ·将视频电缆与VIDEO OUT插座连接。 ·将视频电缆与VIDEO IN插座（如视频监视器等）连接。 注意： ·用此开关设定摄像机同步方式内部或交流电源同步。 ·交滚电源同步仅用于交流电源24V。 ·当摄像机电源为直流电源12V时，务请选择内部方式。 ·摄像机的电源插座应使用规定的电源电压。请将电源线插插到底。 ·75欧姆同轴电缆。 ·电源线。 相位调节 ·垂直相位（行同步模式） ·若垂直相位未经设置，则图像有可能会垂直滚动。转动调节螺丝以调整垂直相位。 调节入射光能级 由于入射光能级已在工厂预先设定，因此通常情况下无需进一步调整当然，如果图像太暗，或者图像的光亮部分曝光过度，可用螺丝刀调 整调节螺丝。此调整仅可用于DC控制自动光圈镜头。 ·向L(低)方向调整以使图像更暗。 ·向H(高)方向调整以使图像更亮。 安装自动光圈镜头插座 使用自动光圈镜头时需要安装镜头插座。此安装必须由有资格的专业维修或系统安装人员进行。 ·在镜头插座的边缘切除控制电缆以取下原有的镜头插座，然后剥去电缆外皮。 ·将镜头电缆焊接在镜头插座的引脚处。 安装镜头 ·卸下镜头接口盖。 ·旋进镜头拧紧，直至牢固。 ·将镜头插头插入LENS插座。（安装手动光圈镜头时可省略步骤） ·根据镜头类型，旋转焦距调节螺丝调整焦距。 警告：不安装镜头时切勿将镜头接口盖折离摄像机。 自动光圈镜头选择开关（DC/VIDEO） 此开关用于选择自动光圈镜头的控制信号 DC: 控制自动光圈镜头的DC信号 VIDEO: 控制自动光圈镜头的视频信号。 当DC/VIDEO开关置于VIDEO时，BLC功能何能工作异常 。 当自动光圈镜头选择开关置于VIDEO时，可能会产生"猎振"。届时，可以用镜头上的LEVEL(L/H)调节螺丝改变入射光能级。 调节入射光能级时，将ALC（自动采光控制）调节螺丝设为AV. 当开关设定为"ON"时，此功能调节曝光并用于逆光补偿。 DVR数字硬盘录像机的选择 数字硬盘录像机（DVR）集画面分割器、视频切换器、磁带录影机、控制器、远程传输器的全部功能于一体，本身可连接报警探头、警号，还可进行图像移动侦测、可通过解码器控制云台和镜头、可通过网路传输图像和控制信号…等。 目前市场上出现了许多品牌和种类的数字硬盘录像机（DVR），但是面对市场上众多的数字硬盘录像机（DVR），人们应该如何选择呢？ 外观界面的选择 大多数数字硬盘录像机（DVR）选择了工控机箱作为外壳，外观及丝印要精致美观，将软驱和电源开关用机械锁锁起来的款式对减少人为故障有一定帮助。如果能打开机盖，应注意观看一下用的什么风扇和电源，像奔腾ⅢCPU上的专用风扇平均无故障工作时间在3年以上，而一般风扇平均无故障工作时间可说不准，这对每天都连续开机的数字硬盘录像机（DVR）而言是一个故障隐患，另外，接线方式是否可靠便利。为了操作方便，界面应是汉化的，将主要功能都能一目了然地反映在主界面上，建议选择看上去专业、漂亮、操作直观的界面。 功能方面的考察 按主要功能分为监视功能，录像功能，报警功能，控制功能，网络功能，身份识别功能，工作时间表功能及多功同时工作功能等，下面分别作一介绍。 ·监视效果 监视功能是矩阵主机和数字化主机最主要的功能之一，监视功能无非是看全、看清楚现场的景物，必要时应该有声音，主要通过清晰度、画面实时程度和显示形式来决定监视的效果。 一般每秒图像超过17帧时肉眼看上去是比较实时的图像，而柜员制和一些特殊的监控场所要求每秒图像要达到25帧或更高，通常可做一些手的快速动作来观察此功能，比如快速数数、拍手等，还可以通过录像的逐帧回放来看二帧图像的时间间隔，帧数/秒=1/二帧图像的时间间隔，25帧/秒对应于二帧图像的时间间隔0.04秒。 显示形式一般有1、4、7、9、10、16等画面分割形式，也可将画面切到全屏。每一路的亮度、对比度、色彩、饱和度等参数都应是连续可调的，不然在多画面时因为光线不均等原因无法很好观看，这也是数字硬盘录像机（DVR）优于普通画面分割器的地方。全屏显示时，可以比较准确地反映画质、录像速度及显卡质量。 ·录像效果： 显视器上看去实时和清晰的图像，录下来回放效果不一定好，而取证效果最主要的还是要看录像效果，一般情况下录像效果比监视效果更重要。 清晰度和实时程度的观察方法和监视效果相似。单位时间录像所用硬盘空间，及单幅画面的硬盘空间也是反映录像效果的最主要参数。该指标对录像时间长短和网上传输图像的速率都有很大影响。一般标准MJPEG格式，每小时每路25帧/秒要录到450M，而MPEG格式需要250M。 MJPEG方式是对每帧图像的全部信息进行压缩记录，其图像清晰度高，资料完整，可信度高，是国外厂家（三菱、松下、LG、三星、VISTA等）普遍采用的方式；MPEG方式只对前后二帧图像的变化部分进行压缩记录，其图像清晰度稍差，一帧完整的图像是前后合成得到的，可信度稍差，其录像格式通用，易被篡改，故英、法法庭不接受MPEG方式的录像作为陈堂证供，但这种方式占用空间小，建议用在工业监控等内部管理的场合，在保安等需要公正证据的场合采用MJEPG方式为好。 另外有一些品牌的数字硬盘录像机（DVR）具备报警录像和画面动态侦测录像的功能，它可以将和报警无关的信息滤去不录，大大减低对存储容量的要求。有些主机还具备报警后自动增加录制帧数的功能，这对有效信息的存储也很有帮助。 ·报警功能： 报警输入有二种：探测器报警和画面动态侦测报警，报警后系统会自动开启录像功能，并通过报警输出功能开启相应射灯，警号和联网输出信号。 画面动态侦测报警是数字监视所独有的功能，他可以方便地设定视频触发区域和灵敏度，在一定意义上可以起到探测器的作用。 按时间段进行自动布撤防功能，预置报警录像功能和自动对报警录像进行加帧是传统报警系统不具备的功能。 报警信号的输出时间应是可调整的，同时各种报警结果应在电脑中有明确记载。 ·控制功能： 主要指通过主机对于摄像机全方位云台，镜头进行控制，这一般要通过专用解码器完成，主要观察一下操作是否灵活可靠。 ·网络功能： 通过局域网或电话线等经过简单身份识别可以对主机进行各种监视录像控制的操作，主要观察接通速度和监视录像效果及是否影响其它软件的运行。这相当于矩阵系统的分控功能。 ·密码授权功能： 为减少系统的故障率，和非法进入，对于停止录像，布撤防系统及进入编程等程序需设密码口令，使未授权者不得操作。 ·工作时间表： 可对某一摄像机的某一时间段进行工作时间编程，这也是数字硬盘录像机（DVR）独有的功能，它可以把节假日，作息时间表的变化全部预排到程序中，可以在一定意义上实现无人值守。 ·多功工作： 系统可以具有同时监视、录像、回放、网络传输、备份的功能，互不影响。 稳定性、耐久性方面的考察 数字硬盘录像机（DVR）的稳定主要从两方面考察： 从设计上来考察 ·硬件结构： 硬盘录像机（DVR）均为多路输入，硬体可采用多卡或单卡方式。由于数字硬盘录像机（DVR）基本上都是基于PC机，且多以WINDOWS98为操作平台，因此采用单卡方式集成度高，稳定性会优于多卡方式；有时为了提高性能，如提高录影速度，必须采用多卡方式，但平均而言，使用的采集卡越少越好。目前银行柜员制用数字硬盘录像机（DVR）很多采用一路一卡的方式，很容易形成硬体冲突。此外，设备的散热问题也是需要考量的因素。 ·软件编程： 必须透过长时间的运行和操作来验证， 数字硬盘录像机（DVR）的关键优点之一是无须不断更换存储介质，它会不断刷新硬碟，将过期资料清除，而将最新资料保存下来，然而，有些数字硬盘录像机（DVR）在进行这项处理时却存在问题。实际上，选择已广泛投入使用、且用户反映良好的产品可能是最简捷的办法。 从使用上来考察 任何产品随着时间、环境、批量等的变化都可能产生很多人们起先预想不到的问题，数字化主机也不能例外，尽量更多地向熟悉和使用过该机器了解如下情况。 ·随着时间的推移 a、 有无死机现象，这是很多数字硬盘录像机（DVR）致命的弱点 b、 风扇、硬盘的寿命到底有多长时间 c、 有无莫明其妙地丢失信息的现象 d、 整个系统的平均无故障时间是多长 e、 是否会有误报警现象出现 ·随着环境的变化 a、 电压的不稳，180~250V电压是否能正常工作。 b、 电源电压的不干净对系统是否有影响 c、 湿度、温度，尘埃对系统正常工作的影响 d、 雷电是否造成内部电路损坏 e、 各种周围电气干扰是否会影响主机正常工作 f、 突然来电，断电，及不正常操作对系统的影响有多大 ·随着批次的变化：是否机器质量有好有坏，哪些因素最容易引起批次质量的不一致 摄像机测试步骤 测试摄像机主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿，其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压，下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。 ·清晰度的测量： 多个摄像机进行测试时，应使用相同镜头，（推荐使作定焦、二可变镜头），以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准，清晰准确的数出已给的刻度线共10组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度，并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线，此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦，也可边测边聚焦。最好能两者兼用，可看出此摄像机的差异（对远近会聚）。 ·彩色还原性的测试： 测试此参数应选好的彩色监视器。首先远距离观察人物、服饰，看有无颜色失真，拿色彩鲜明的物体对比，看摄像机反应灵敏度，拿彩色画册放在摄像机前，看画面勾勒得清晰程度，过淡或过浓，再次应对运动的彩色物体进行摄像，看有无彩色拖尾、延滞、模糊等。测试条件如此摄像最代照度在50V时应在50+10V照度情况下测量，即每摄像机最代照度基础上加十伏，且光圈应保持最接近状态。 ·照度： 将摄像机置于暗室，暗室前后为有源220V自炽灯，处设调压器，以调压器调节电压高代来调节暗室内灯的明暗，电压可以从0V调到250V。室内光照也可从最暗调至最明，测试时把摄像机光圈均开至最大时记录下一个最低照度值（把有源灯用调压器调暗至看不清暗室内置画面）再把光圈打至最小再记录下一个最低照度值，也可前后灯分别调压明灭。 ·逆光补偿： 测试此参数有两种方法：一种是在暗室内，把摄像机前侧调压灯打开，调至最亮时，然后在灯的下方放置一图画或文字，把摄像机迎光摄像，看图像和文字能否看清，画面刺不刺眼，并调节AL、AX拔档开关，看有无变化，哪种效果最好。另一种是在阳光充足的情况下把摄像机向窗外照，此时看图像和文字能否看清楚。 ·球型失真： 看球型失真把测试卡置于摄像机前端使整个球体出现在屏幕上，看圆球形有无椭圆，把摄像机前移，看圆中心有无放大，再远距离测试边、角、框有无弧形失真等。 ·耗电量： 最低工作电压，使用万用表测量电流，使用小稳压器调节电压看。 云台故障处理方法 云台故障出现有可能存在以下几方面的情况 ·无法控制云台 ·无法控制解码器 ·部份功能无法实现 ·码转换器的信号指示灯不工作 分析： 码转灯不闪 软件设置（灯不闪，主要是码转换器未进行工作，先从软件设置着手解决这个问题） ·软件中的解码器设置（解码器协议、COM口、波特率、校验位、数据位、停止位） ·更换一个COM口（检查COM口是否损坏）， ·硬件，如上述设置后，还是无法正常使用，打开九针转25针转换器接口。检查接线是否为 2-2，3-3，5-7，如果正确，检查码转换器电源是否正常（可用万用表进行电压和和电流测试 （9V，500MA）），没有问题可判定码转换器己经损坏 无法控制解码器： 解码器中无继电器响声。 ·检查解码器是否供电。 ·检查码转换器是否拔到了输出485信号。 ·检查解码器协议是否设置正确 ·检查波特率设置是否与解码器符合（检查地址码设置与所选的摄像机是否一致（详细的地址码拔码表见解码器说明书） ·检查解码器与码转换器的接线是否接错（1-485A，2-B；有的解码器是1-485B，2-A） ·检查解码器工作是否正常（老解码器断电一分钟后通电，是否有自检声；软件控制云台时，解码器的UP，DOWN，AUTO等端口与PTCOM口之间会有电压变化，变化情况根据解码器而定24VOR220V，有些解码器的这些端口会有开关量信号变化），如有则解码器工作正常，否则为解码器故障 检查解码器的保险管是否己烧坏。 无法控制云台 ·检查上面第六项是否正常 ·解码器的24V或220V供电端口电压是否输出正常 ·直接给云台的UP、DOWN、与PTCOM线进行供电，检查云台是否能正常工作。 ·检查供电接口是否接错 ·检查电路是否接错（老解码器为UP、DOWN等线与PTCOM直接给云台供电，各线与摄像机及云台各线直接连接就可以了；有的解码器为独立供电接口 云台控制的部份功能无法使用 界面上无法操作（无法点击或点击无任何响应） ·按上述步骤检查码转 ·安装相应的云台控制补丁程序 ·通知供货商 点击时码转灯亮或解码器里面有继电器响，但部份功能无法控制 检察无法控制的功能部份接线是否正确、云台、镜头等设备是否完好、解码器功能端口是否电压、开关量输出是否正常 控制时云台动作不正常 如出现转动无法停止情况，首先单独对该端口进行测试（直接向该端口通电，进行控制），如正常，则检查解码器对应的端口是否工作正常 打开软件时，录像会产生马赛克 软件问题，咨询供货商 低照度摄像机的正确认识 ·何谓照度？照度（LUX）数值达到多少为低照度？多少数值能适应摄取影像的周围环境？ 照度为一亮度单位，顾名思义，是指摄像机在摄取影像时，对周围环境照明亮度的需求，1LUX大约等于1烛光在1米距离的照度，我们在摄像机参数规格中常见的最低照度（MINIMUM.ILLUMINATION），表示该摄像机只需在所标示的LUX数值下，即能获取清晰的影像画面，此数值越小越好，说明CCD的灵敏度越高。同样条件下，黑白摄像机所需的照度远比尚须处理色彩浓度的彩色摄像机要低10倍。 一般情况：夏日阳光下为100，000LUX；阴天室外为10000LUX；室内日光灯为100LUX；距60W台灯60CM桌面为300LUX；电视台演播室为1000LUX；黄昏室内为10LUX；夜间路灯为0.1LUX；烛光（20CM远处）10～15LUX。 目前市场上标榜的低照度摄像机无论是厂商或是进口商，对低照度的定义众说纷纭，莫衷一是，彩色摄像机从0.0004LUX～1LUX，黑白摄像机从0.0003～0.1LUX均有，（若搭配红外线，则均可达0LUX），这就是国内市场在CCTV产业的技术规格方面并无统一标准，而产生各说各话的情况。 行业内人士强调，照度能低到多少，不仅要看镜头的光圈大小（F值），更要看是在什么条件限制下才能出现所标示的LUX值，否则只是流于数字的游戏罢了！以光圈大小（F值）而言，光圈愈大则其所代表的F值愈小，所需的照度愈低。另外电子灵敏度（ELECTRONIC、SENSITIVITY）是否提高，单一画面累积帧数为多少？红外线是ON还是OFF？……等都应了解清楚，才不致被规格所标示的照度数值所混淆。 ·低照度摄像机在中国市场的演进过程 低照度摄像机在中国市场的演进简单分为以下三步：白天彩色/晚上黑白（COLOR/MONO）；低速快门（SLOW/SHUTTER）及超感度摄像机（EXVIEW/HAD ） 。 第一、白天彩色/晚上黑白（昼夜型摄像机COLOR/MONO） 昼夜型（COLOR/MONO）摄像机的照度在国内市场上最低标示数值甚至为0LUX，我们不禁要问："摄像机乃光学原理制成，0照度下如何成像？" 白天彩色/晚上黑白（COLOR/MONO）摄像机是利用黑白影像对红外线感度较高的特点，在一定的光源条件，利用线路切换的方式将影像由彩色转为黑白，以便于搭配红外线。 在彩色/黑白线路转换的技术演进过程中，早期像PHILIPS（飞利浦）、IKEGAMI（池上）曾采用2颗SENSOR（1颗彩色、1颗黑白）共用一组电路再行切换，目前此类摄像机已采用单一CCD（彩色）设计，在白天或光源充足时为彩色摄像机，当夜晚降临或光源不足时（一般在1LUX～3LUX）即利用数位电路将彩色信号消除掉，成为黑白影像，而且为了搭配红外线，亦拿掉了彩色摄像机不可或缺的红外线滤除器，此种作法虽可在夜晚达到"低照度"的目的，白天却有影像模糊，色彩不自然的缺点，并且摄像机的摄像距离会受到红外灯照射距离的限制。据厂商表示，为了弥补这一缺点，日本SANYO曾推出利用马达控制滤光片开合(即随着彩色/黑白影像的切换,开合滤光片)的机种,但此机种似乎也已于市场消失。 然而，COLOR MONO摄像机是否属于"低照度"摄像机，仍相当具争议性，专家指出，真正的"低照度摄像机"应指摄像机本身（所采用的元件，技术）可达到的功能。 监控系统故障的解决方法 电源的不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能：供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够，降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况进有发生。因此，在系统调试中，供电之前，一定要认真严格地进行核对与检查，绝不应掉以轻心。 由于某些设备(如带三可变镜头的摄像机及云台)的连结有很多条，若处理不好，特别是与设备相接的线路处理不好，就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下，应根据故障现象冷静地进行分析，判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。特别值得指出的是，带云台的摄像机由于全方位的运动，时间长了，导致连线的脱落、挣断是常见的。因此，要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 设备或部件本身的质量问题。从理论上说，各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看，纯属产品本身的质量问题，多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是，某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题，但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。当确属产品质量问题，最好的办法是更换该产品，而不应自行拆卸修理。除此之外，最常见的由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是个要求非常细致和精确的工作，如不认真调整，就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。另外，摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。 设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面： ·阻抗不匹配 ·通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关 系的设备之间，也就是说，选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以，对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ·驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如，某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主机连成系统，如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端，就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机，又要驱动画面分割器的情况。在这种情况下，往往会出现驱动能力不足的问题。表现出的现象是，画面分割器虽然能报警，但出于输入的报警信号弱而工作工稳定，从而导致对应发生报警信号的那一路摄像机的图像画面在监视器上虽然瞬间转换为全屏幕画面却又丢掉(保持不住)，而使监视器上的图像仍为没报警之前的多画面。 解决类似上述问题的方法： ·是通过专用的报警接口箱将报警探头的信号与画面分割器或视频切换主机相对应连接 ·是在没有报警接口箱的情况时，可自行设计加工信号扩展设备或驱动设备。 上述谈及的问题，也会出现在视频信号的输出和分配上。