| 风机工作原理 |  |
| --- | --- |
| 轴流式风机的工作原理: 轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是，后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量，而轴流式风机则固定位置并使空气移动。 轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置，也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量，而增加间距则可产生较高的流量。 先进的轴流式风机能够在风机运转时改变叶片间距（这与直升机旋翼颇为相似），从而相应地改变流量。这称为动叶可调(VP)轴流式风机。 轴流风机又叫局部通风机，是工矿企业常用的一种风机，安不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里，外形就是一个筒形，用于局部通风，安装方便，通风换气效果明显，安全，可以接风筒把风送到指定的区域．漩涡风机的工作原理 旋涡风机的叶轮由数十片叶片组成，它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用，向叶轮的边缘运动，在那里空气进入泵体环行空腔，重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流，以极高的能量离开气泵以供使用。风机采用专用防爆电机，结构紧凑，体积小，重量轻，噪音低，送出气源无水无油。 漩涡风机的参数选型: 漩涡风机选型主要参数依据有：功率，风量风压（需要一定要求来计算），电压等。如需其他配件就应与相关供应商如深圳鹏都兴沟通。 漩涡风机的使用安装: 1，旋涡风机应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。 2， 旋涡风机叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。 3， 高压旋涡风机工作时，工作压力不得大于8kpa，以免使风机产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。 4， 旋涡风机除电机转子两只轴承外，其它部位没有直接接触摩擦。本风机轴承安装方式主要分二类。第一类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内，这类气泵平时不需要加润滑脂。第二类气泵端的轴承是安装在泵盖中间，此类气泵端的轴承应定期加润滑脂（7018高速润滑脂）。每月一次，对于三班连续工作的气泵应当增加加油次数。此类气泵电机风扇端的轴承维护保养按第一类气泵。 5，杭州德尔 旋涡气泵进出气两端的过滤网和消音装置应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。 6，杭州旋涡气泵进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。 7， 旋涡气泵轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用专用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。 8，高压旋涡气泵严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。 |  |