通风管道制作与施工规范

1、风管制作

- 金属风管制作

- 非金属风管制作

2、风管安装

- 一般性风管安装

1）送、排风风管

2）防排烟系统风管

- 特殊风管安装

1）不锈钢风管

2）铝板风管

3）防爆系统风管

4）净化系统

5）复合材料风管

6）无机玻璃钢系统风管

1、风管制作

  - 风管系统

| 系统类别 | 系统工作压力Pa | 强度要求 | 密封要求 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压系统 | ≤500 | 一般 | 咬口缝及连接处无孔洞及缝隙 | 一般空调及排气等系统 |
| 中压系统 | ＞500且≤1500 | 局部增强 | 连接面及四角咬缝处增加密封措施 | 1000级及以下空气净化、排烟、除尘等系统 |
| 高压系统 | ＞1500 | 特殊加固不得用按扣式咬缝 | 所有咬缝连接面及固定件四周采取密封措施 | 1000级以上空气净化、气力输送、生物工程等系统 |

  - 风管种类

- 金属风管

  - 镀锌钢板风管（俗称白铁皮）

  - 薄钢板风管（俗称黑铁皮风管）

  - 不锈钢板风管

  - 铝板风管

- 非金属风管

  - 机玻璃钢风管

  - 无机玻璃钢风管

  - 硬聚氯乙烯板风管

  - 超级风管：又称玻璃纤维风管

  - 金属风管制作

  - 圆形风管制作（略）

  - 矩形风管制作

1.3.1　矩形风管制作

钢板制矩形风管的常用规格/mm

| 120×120 | 320×320 | 630×500 | 1250×400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 160×120 | 400×200 | 630×630 | 1250×500 |
| 160×160 | 400×250 | 800×320 | 1250×630 |
| 200×120 | 400×320 | 800×400 | 1250×800 |
| 200×160 | 400×400 | 800×500 | 1250×1000 |
| 200×200 | 500×200 | 800×630 | 1600×500 |
| 250×120 | 500×250 | 800×800 | 1600×630 |
| 250×160 | 500×320 | 1000×320 | 1600×800 |
| 250×200 | 500×400 | 1000×400 | 1600×1000 |
| 250×250 | 500×500 | 1000×500 | 1600×1250 |
| 320×160 | 630×250 | 1000×630 | 2000×800 |
| 320×200 | 630×320 | 1000×800 | 2000×1000 |
| 320×250 | 630×400 | 1000×1000 | 2000×1250 |

1.3.2　风管厚度对照表

风管及配件钢板厚度（mm）

|  | 圆形风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中低压系统 | 高压系统 |  |
| 80~320 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 340~450 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
| 480~630 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.0 |
| 670~1000 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
| 1120~1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1320~2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 3.0 |
| 2500~4000 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 按设计要求 |

注：1、排烟系统风管板厚度可按高压系统

2、特殊除尘系统钢板厚度应符合设计要求

    - 不锈钢板厚度对照表

不锈钢板风管与配件板材厚度(mm)

| 风管直径或长边尺寸 | 不锈钢板厚度 |
| --- | --- |
| 100~320 | 0.5 |
| 530~1120 | 0.75 |
| 1180~2000 | 1.0 |
| 2500~4000 | 1.2 |

1.3.4  铝板风管厚度对照表

铝板风管和配件材料厚度(mm)

| 风管直径或长边尺寸 | 铝板厚度 |
| --- | --- |
| 100~320 | 1.0 |
| 340~630 | 1.5 |
| 670~2000 | 2.0 |
| 2500~4000 | 2.5 |

1.3.5  风管加固

①当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施。对边长小于或等于800mm的风管。宜采用楞筋、楞线的方法加固。

②当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时，应采用加固框的形式加固。

③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施

④当风管的板材厚度大于或等于2.0mm时，加固措施的范围可放宽。

风管加固示意图：

（a）风管壁滚槽                      (b)风管壁棱线

(630~1200)                         (630~1200)

(c)角钢加固  (大于1200)

2.  风管安装

一、送、排风管安装

  - 风管连接

（1）法兰连接：风管和风管，风管与部件、配件（弯头三通、异径管）可采用法兰连接，为使风管的法兰用料规格统一和通用化，风管法兰的规格按下表所示：

法兰螺栓及铆钉的间距，低压和中压系统风管应小于或等于150mm；高压系统风管应小于或等于100mm。矩形法兰的四角处应高螺孔，铆钉也应尽量靠近四角处。

圆形风管法兰（mm）

| 风管直径 | 法兰材料规格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 角钢 |
| ≤140 | 20×4 | - |
| 150~280 | 25×4 | - |
| 300 | - | 25×3 |
| 530~1250 | - | 30×4 |
| 1320~2000 | - | 40×4 |

矩形风管法兰(mm)

| 风管边长尺寸 | 法兰用料规格(角钢) |
| --- | --- |
| ≤630 | 25×3 |
| 670~1250 | 30×4 |
| 1320~2500 | 40×4 |
| 3000~4000 | 50×5 |

(2)风管无法兰连接：采用承插、插条、薄钢板法兰弹簧夹等的连接形式，见表如下：

矩形风管无法兰连接形式

| 无法兰式连接形式 | 附件板厚 (mm) | 转角要求 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| S型插条 | ≥0.7 | 立面插条两端压到两平面20mm左右 | 单独使用低压风管必须有固定措施 |
| C型插条 | ≥0.7 | 立地条两端压到两平面各20mm左右 | 中、低压风管 |
| 立插条 | ≥0.7 | 四角加90°平板条固定 | 中、低压风管 |
| 立咬口 | ≥0.7 | 四角加90°贴角，并固定 | 中、低压风管 |
| 包边立咬口 | ≥0.7 | 四角加90°贴角，并固定 | 中、低压风管 |
| 薄钢板法兰插条 | ≥0.8 | 四角加90°贴角 | 高、中、低压风管 |
| 薄钢板法兰弹簧夹 | ≥0.8 | 四角加90°贴角 | 高、中、低压风管 |
| 直角型平插条 | ≥0.7 | 四角两端固定 | 低压风管 |
| 立联合角插条 | ≥0.8 | 四角加90°贴角，并固定 | 低压风管 |

2.2  风管安装

（1）一般规定

①风管和空气处理室内，敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。

②风管与配件可拆卸的接口及调节机构（风阀及自控装置）不得装设在墙或楼板内，以免影响操作和维修

③风管及部件安装前，应清除其内外杂物及污物，并保持清洁。

（2）风管安装的技术规定

①现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面。这里是指风管与配件，部件及设备相接部位的连接管。

②支、吊架不得设置在风口、风阀、检查门及自控机构处，吊杆不宜直接固定在法兰上，以免风管变形与影响维修。

③支、吊架的间距，如设计无要求，应符合下列规定

| 安装方式 | 风管尺寸 | 支架间距 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管水平安装 | ≤400 | ＞4m |  |
|  | ≤400 | ＞3m |  |
| 风管垂直安装 |  | ＜4m | 但每根立管的固定件这里指的是支、吊架）不应小于2个 |

注：1、悬吊的风管与部件应设防止摆动的固定点，如固定支架、支撑等，固定点的设置位置和数量应根据系统情况而定

④法兰垫料的材质及厚度的选择

1）输送空气温度低于70°C的风管，应采用橡胶板、闭孔海绵橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料等

2）输送空气温度高一70℃的风管。应采用石棉橡胶板

3）输送含有腐蚀性介质气体的风管，应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板

4）输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的风管，应采用橡胶板或闭孔海绵橡胶板

5）法兰垫片的厚度宜为3~5mm，无法兰连接的垫看应为4~5mm，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，达到密封的要求，连接螺栓螺母应在同一侧。

⑤风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

⑥柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不得有死弯及塌凹。

⑦保温风管的支、吊架宜设在保温层的外部，并不得破坏保温层

二、防排烟风管系统

1、材料要求

- 风管材料必须为不燃材料

- 须采用镀锌钢板或冷轧钢板

- 金属材料厚度不小于0.8~1.2mm

- 穿过防炎墙楼板时，风道厚度不小于1.5mm

2、保温材料要求

- 应采用非燃材料进行保温，可采用玻璃纤维材料

- 保温层厚度不应小于25mm

- 安装在吊顶内的排烟管道，其保温材料应与可燃物保持150mm距离

3、排烟风速

- 采用金属材料时，风速不应大于20m/s

4、排烟风口

- 烟气排烟出口应采用1.5mm钢板制作

- 每个排烟系统，排烟口数量不宜多于30个

- 排烟口最小面积不宜小于0.04m2