地脚螺栓测量记录

工程名称：东风易进武汉工业有限公司生产基地       测量日期：

| 轴线部位 | 螺栓顶面标高（㎜） |  |  | 中心线横向偏值（mm） |  | 中心线纵向偏值（mm） |  | 外 观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设 计 | 实 际 | 误差 |  |  |  |  |  |
| 1/A~A | 120 | 124 | 0.004 | 3.0 |  | 3.5 |  | 排列整齐 |
| 2/A~A | 120 | 118 | 0.002 | 2.1 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 3/ A~A | 120 | 123 | 0.003 | 3.0 |  | 3.1 |  | 排列整齐 |
| 4/ A~A | 120 | 123 | 0.003 | 3.6 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 5/ A~A | 120 | 125 | 0.005 | 5.0 |  | 1.0 |  | 排列整齐 |
| 6/ A~A | 120 | 122 | 0.002 | 1.8 |  | 3.5 |  | 排列整齐 |
| 7/ A~A | 120 | 119 | 0.001 | 2.6 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 8/ A~A | 120 | 121 | 0.001 | 2.0 |  | 2.4 |  | 排列整齐 |
| 9/ A~A | 120 | 124 | 0.004 | 3.1 |  | 1.9 |  | 排列整齐 |
| 10/ A~A | 120 | 117 | 0.003 | 3.2 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 11/ A~A | 120 | 121 | 0.001 | 2.0 |  | 3.2 |  | 排列整齐 |
| 12/ A~A | 120 | 123 | 0.003 | 2.6 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 13/ A~A | 120 | 123 | 0.003 | 1.0 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 14/ A~A | 120 | 123 | 0.003 | 2.5 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 15/ A~A | 120 | 122 | 0.002 | 2.5 |  | 2.5 |  | 排列整齐 |
| 16/ A~A | 120 | 118 | 0.002 | 3.3 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 1/H-H | 120 | 122 | 0.002 | 2.1 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 2/H-H | 120 | 125 | 0.005 | 4.1 |  | 3.2 |  | 排列整齐 |
| 3/H-H | 120 | 124 | 0.004 | 3.0 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 4/H-H | 120 | 118 | 0.002 | 1.6 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 5/H-H | 120 | 123 | 0.003 | 3.0 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 6/H-H | 120 | 121 | 0.001 | 2.0 |  | 3.6 |  | 排列整齐 |
| 监理单位： |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 施工员 |  | 质检员 |  | 测量员 | 记录人 |

地脚螺栓测量记录

工程名称：东风易进武汉工业有限公司生产基地       测量日期：

| 轴线部位 | 螺栓顶面标高（㎜） |  |  | 中心线横向偏值（mm） |  | 中心线纵向偏值（mm） |  | 外 观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设 计 | 实 际 | 误差 |  |  |  |  |  |
| 7/H-H | 120 | 125 | 0.005 | 2.0 |  | 3.0 |  | 排列整齐 |
| 8/H-H | 120 | 118 | 0.002 | 2.1 |  | 2.8 |  | 排列整齐 |
| 9/H-H | 120 | 125 | 0.005 | 3.0 |  | 3.1 |  | 排列整齐 |
| 10/H-H | 120 | 123 | 0.003 | 3.6 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 11/H-H | 120 | 122 | 0.002 | 4.2 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 12/H-H | 120 | 124 | 0.004 | 3.3 |  | 2.5 |  | 排列整齐 |
| 13/H-H | 120 | 119 | 0.001 | 2.6 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 14/H-H | 120 | 125 | 0.005 | 4.0 |  | 2.8 |  | 排列整齐 |
| 15/H-H | 120 | 121 | 0.001 | 3.1 |  | 1.4 |  | 排列整齐 |
| 16/H-H | 120 | 119 | 0.001 | 3.5 |  | 2.3 |  | 排列整齐 |
| 1/L-L | 120 | 121 | 0.001 | 2.0 |  | 3.2 |  | 排列整齐 |
| 2/L-L | 120 | 123 | 0.003 | 3.0 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 3/L-L | 120 | 123 | 0.003 | 1.5 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 4/L-L | 120 | 121 | 0.001 | 2.5 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 5/L-L | 120 | 122 | 0.002 | 2.8 |  | 2.5 |  | 排列整齐 |
| 6/L-L | 120 | 118 | 0.002 | 3.7 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 7/L-L | 120 | 122 | 0.002 | 2.1 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 8/L-L | 120 | 125 | 0.005 | 1.1 |  | 3.2 |  | 排列整齐 |
| 9/L-L | 120 | 124 | 0.004 | 3.4 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 10/L-L | 120 | 119 | 0.001 | 3.6 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 11/L-L | 120 | 123 | 0.003 | 2.0 |  | 1.9 |  | 排列整齐 |
| 12/L-L | 120 | 121 | 0.001 | 2.2 |  | 3.0 |  | 排列整齐 |
| 监理单位： |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 施工员 |  | 质检员 |  | 测量员 | 记录人 |

地脚螺栓测量记录

工程名称：东风易进武汉工业有限公司生产基地       测量日期：

| 轴线部位 | 螺栓顶面标高（㎜） |  |  | 中心线横向偏值（mm） |  | 中心线纵向偏值（mm） |  | 外 观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设 计 | 实 际 | 误差 |  |  |  |  |  |
| 13/L-L | 120 | 124 | 0.004 | 2.3 |  | 3.0 |  | 排列整齐 |
| 14/L-L | 120 | 119 | 0.001 | 3.1 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 15/L-L | 120 | 121 | 0.001 | 3.9 |  | 2.1 |  | 排列整齐 |
| 16/L-L | 120 | 124 | 0.004 | 3.0 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 1/P-P | 120 | 122 | 0.002 | 2.2 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 2/P-P | 120 | 124 | 0.004 | 3.3 |  | 2.5 |  | 排列整齐 |
| 3/P-P | 120 | 118 | 0.002 | 2.6 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 4/P-P | 120 | 125 | 0.005 | 4.2 |  | 2.8 |  | 排列整齐 |
| 5/P-P | 120 | 124 | 0.004 | 3.1 |  | 1.9 |  | 排列整齐 |
| 6/P-P | 120 | 119 | 0.001 | 3.5 |  | 2.3 |  | 排列整齐 |
| 7/P-P | 120 | 121 | 0.001 | 2.0 |  | 3.5 |  | 排列整齐 |
| 8/P-P | 120 | 123 | 0.003 | 3.0 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 9/P-P | 120 | 121 | 0.001 | 3.5 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 10/P-P | 120 | 123 | 0.003 | 2.5 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 11/P-P | 120 | 122 | 0.002 | 2.8 |  | 2.8 |  | 排列整齐 |
| 12/P-P | 120 | 118 | 0.002 | 3.7 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 13/P-P | 120 | 121 | 0.001 | 2.7 |  | 3.6 |  | 排列整齐 |
| 14/P-P | 120 | 123 | 0.003 | 1.9 |  | 3.2 |  | 排列整齐 |
| 15/P-P | 120 | 124 | 0.004 | 2.4 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 16/P-P | 120 | 125 | 0.005 | 3.0 |  | 1.6 |  | 排列整齐 |
| 监理单位： |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 施工员 |  | 质检员 |  | 测量员 | 记录人 |

地脚螺栓测量记录

工程名称：东风易进武汉工业有限公司生产基地       测量日期：

| 轴线部位 | 螺栓顶面标高（㎜） |  |  | 中心线横向偏值（mm） |  | 中心线纵向偏值（mm） |  | 外 观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设 计 | 实 际 | 误差 |  |  |  |  |  |
| 1/E-E | 150 | 151 | 0.001 | 3.5 |  | 3.0 |  | 排列整齐 |
| 2/E-E | 150 | 149 | 0.001 | 3.1 |  | 2.8 |  | 排列整齐 |
| 3/E-E | 150 | 153 | 0.003 | 3.4 |  | 2.1 |  | 排列整齐 |
| 4/E-E | 150 | 154 | 0.004 | 4.0 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 5/E-E | 150 | 154 | 0.004 | 2.2 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 6/E-E | 150 | 151 | 0.001 | 3.3 |  | 2.5 |  | 排列整齐 |
| 7/E-E | 150 | 155 | 0.005 | 1.6 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 8/E-E | 150 | 155 | 0.005 | 2.2 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 9/E-E | 150 | 152 | 0.002 | 3.1 |  | 2.9 |  | 排列整齐 |
| 10/E-E | 150 | 1149 | 0.001 | 2.9 |  | 2.3 |  | 排列整齐 |
| 11/E-E | 150 | 153 | 0.003 | 2.2 |  | 3.5 |  | 排列整齐 |
| 12/E-E | 150 | 151 | 0.001 | 4.0 |  | 2.6 |  | 排列整齐 |
| 13/E-E | 150 | 154 | 0.004 | 3.5 |  | 2.5 |  | 排列整齐 |
| 14E-E | 150 | 153 | 0.003 | 2.5 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 15/E-E | 150 | 152 | 0.002 | 3.0 |  | 2.8 |  | 排列整齐 |
| 16/E-E | 150 | 148 | 0.002 | 3.1 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 监理单位： |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 施工员 |  | 质检员 |  | 测量员 | 记录人 |

地脚螺栓测量记录

工程名称：东风易进武汉工业有限公司生产基地       测量日期：

| 轴线部位 | 螺栓顶面标高（㎜） |  |  | 中心线横向偏值（mm） |  | 中心线纵向偏值（mm） |  | 外 观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设 计 | 实 际 | 误差 |  |  |  |  |  |
| 1/B-B | 150 | 151 | 0.001 | 1.9 |  | 3.0 |  | 排列整齐 |
| 2/B-B | 150 | 154 | 0.004 | 2.1 |  | 2.5 |  | 排列整齐 |
| 3/B-B | 150 | 155 | 0.005 | 3.0 |  | 3.1 |  | 排列整齐 |
| 4/B-B | 150 | 153 | 0.003 | 1.6 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 5/B-B | 150 | 149 | 0.001 | 4.2 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 6/B-B | 150 | 152 | 0.002 | 3.0 |  | 2.5 |  | 排列整齐 |
| 7/B-B | 150 | 149 | 0.001 | 2.7 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 8/B-B | 150 | 155 | 0.005 | 3.0 |  | 2.8 |  | 排列整齐 |
| 9/B-B | 150 | 154 | 0.004 | 3.1 |  | 1.8 |  | 排列整齐 |
| 10/B-B | 150 | 149 | 0.001 | 2.5 |  | 2.3 |  | 排列整齐 |
| 11/B-B | 150 | 152 | 0.002 | 2.8 |  | 3.2 |  | 排列整齐 |
| 12/B-B | 150 | 153 | 0.003 | 3.0 |  | 2.9 |  | 排列整齐 |
| 13/B-B | 150 | 154 | 0.004 | 1.9 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 14/B-B | 150 | 153 | 0.003 | 2.5 |  | 1.5 |  | 排列整齐 |
| 15/B-B | 150 | 152 | 0.002 | 3.2 |  | 3.5 |  | 排列整齐 |
| 16/B-B | 150 | 149 | 0.001 | 2.4 |  | 2.0 |  | 排列整齐 |
| 监理单位： |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 施工员 |  | 质检员 |  | 测量员 | 记录人 |