故障类型：压缩机匝间短路
机器型号：分体挂机、柜机系列
故障现象：制冷效果不好，压缩机跳停。
原因分析：机器能正常运行但制冷效果差，检查换热两器无脏堵，室内外风机转速正常，测量压缩机压力正常，但电流偏大，运行一段时间，压缩机发烫，导致压缩机跳停，再次起动时压缩机无法起动，可判断为压缩机匝间短路。
解决措施：更换压缩机
经验总结：在判断压缩机故障时，要认真把外围故障排除，如：内风机风量、外风机风量、压机电容容量等。 

编号：002

故障类型：压缩机轻微串气
机器型号：分体挂机、柜机系列
故障现象：制冷效果不好，压缩机跳停。
原因分析：机器可以运行但制冷效果差，检查换热器无脏堵，室内外风机转速正常且无短路循环现象，电压正常，而吸气压力偏高，电流却偏小，压缩机内部有轻微串气，造成压缩机实际输出能力下降。
解决措施：更换压缩机
经验总结：同案例1

编号：003

故障类型：压缩机轻微串气
机器型号：KFR-75LW/DY-Q
故障现象：制热效果差
原因分析：新机刚安装，当时室外环境温度7℃左右，室内环境温度20℃左右，试机发现制热效果偏差，冷凝器并无结霜，测电流有10安培，且吸气管温度与环境温度相近，排气温度只有60℃，加氟后改善并不明显，内外机风扇转速正常，环境通风性良好。从而判断压缩机有轻度串气，后换压缩机，试机10分钟后，送风温度大约43摄氏度，机器正常运行。
解决措施：更换压缩机
经验总结：试机时应结合使用条件（环境温度）等来判断机器是否有异常，此机器假如不更换压缩机，但气温较低时机器制热效果肯定会不好。此类故障比较难判断，需要对整个系统进行排查。

编号：004

故障类型：压缩机本体泄漏
机器型号：KFR-120LW/K2SDY
故障现象：不制冷
原因分析：检查压缩机没有制冷剂，发现压缩机底座机壳焊接处有砂眼，造成制冷剂泄漏。
解决措施：更换压缩机
经验总结：造成漏氟的原因：压缩机壳体之间或壳体与吸排气管之间焊接不牢。 

编号：005

故障类型：压缩机吸排气性能差
产品型号：KC-46/C　
故障现象：出风口温度高　
原因分析：经检查用户电源，压缩机运行电流都正常，但出风口温度为23℃，拆下压缩机清洗制冷系统，未发现系统脏、堵等现象，从而判断压缩机性能不好，更换压缩机，试机5分钟，出风口温度达到13摄氏度，继续试机半小时，运行正常。
解决措施：更换压缩机
经验总结：出现此故障尽量先检查系统是否脏堵。

编号：006

故障类型：压缩机吸排气性能差
产品型号：KF-23GW/Y
故障现象：制冷效果差
原因分析：测试空调系统压力，运行电流一切正常，但出风口温度20℃，蒸发器输入管温度足够凉，回气管温度不够凉，焊开压缩机测其吸排气量，发现吸排气压力不够，故导致制冷效果不好。
解决措施：更换压缩机
经验总结：在制冷系统中无脏堵的情况下，有漏氟现象时重点检查关键部件性能。

编号：007

故障类型：压缩机串气
机器型号：KFR-120QW/SDY
故障现象：制热效果差
原因分析：该机启动后,低压压力一直保持8 .0kg.f/C㎡，电流和额定电流相差较大,通过加氟，但压力保持不变，检查四通阀、单向阀工作正常，故判断压缩机窜气，造成压缩机吸排气降低而造成制热效果差。
解决措施：更换压缩机
经验总结：压机和四通阀串气，都会使空调不制冷，不制热，表现故障现象类似，机器工作时，用手摸四通阀阀体，若温度均匀并且高压压力低，低压压力高可判断为四通阀故障。

编号：008

故障类型：压缩机对地短路
机器型号：家用空调系列
故障现象：上电跳闸
原因分析：开机后用户电源跳闸，检查用户电源、电控、电源线与室内外连接线均未发现漏电与短路现象，通过对测量压缩机各个接线端子与地之间的电阻值，发现阻值小于2M欧，故判断为压缩机对地短路
解决措施：更换同型号压缩机
经验总结：引起上电后跳闸的原因很多，一定要先排除用户电源故障后，再对空调进行检查。

编号：009

故障类型：交流接触管触点吸合不好，引起压缩机误判
机器型号：柜机系列
故障现象：空调达不到设定温度就停机
原因分析：机器开机运行正常，但工作一段时间后由于室外机压缩机过热，使室内温度还未达到设定温度就停机，经检测，机器工作一段时间后电流突然上升，发现交流接触器的一相吸合片接触不好，容易跳开，造成压缩机温度过高保护。 
解决措施：更换交流接触器
经验总结：在判断压缩机性能的时候，要充分分析各方面的原因，不要单一方面判断压缩机故障。

编号：010

故障类型：压缩机吸排气不好
机器型号：家用空调系列
故障现象：空调有时不制冷
原因分析：空调开机一小时能正常工作，过一个小时后压缩机噪音突然减小，电流增大，低压压力变为平衡压力，排气压力变为0.4MPA，当压缩机温度升高后其吸排气能力下降，导致空调有时不制冷。
解决措施：更换同型号的压缩机
经验总结：压缩机的吸排气能力的大小是影响空调制冷效果的重要因素。

编号：011

故障类型：压缩机抖动
机器型号：家用空调系列
故障现象：室外机噪音大
原因分析：机器启动后，发现外机不停地抖动，声音很大，机器制冷效果可以，拆开盖壳检查发现压缩机一个减振橡胶热老化与裂开，造成工作不平衡（稳定不好）。
解决措施：重新更换减振胶垫
经验总结：处理室外机噪音大的问题应该先检查安装是否符合要求，固定部位是否松动。

编号：012

故障类型：压缩机抖动
机器型号：家用空调系列
机器故障：室外机噪音大
原因分析：根据用户反应，其空调由于维修了一次，但维修后噪音比以前大，检查发现外机抖动声音比较大，原因为新焊的吸、排气管的尺寸位置改变引起压缩机抖动。
措解措施：调整焊接位置
经验总结：建议维修人员在焊接吸、排气管的时候要考虑到振动问题。

编号：013

故障类型：压缩机噪音大（吱吱声）
机器型号：KFR-32GW/I1Y
故障现象：噪音大
原因分析：通过了解，此空调高压管断裂维修过，内、外垂直距离达4M左右，拆开外壳听到压缩机内部传出”吱吱声”，表压正常，但压缩机工作电流偏高，摸其外壳表面温度偏高，初步判断是压缩机缺油引起磨擦声。
措解决施：低压吸入定量冷冻油后
经验总结：要解决以上的问题，首先要多问，多看，在实际维修中需弄清结构件等外部等因素引起噪声的区别，如果冷冻油过多或者过少都会造成压缩机温度高，电流大，系统油堵，制冷（热）差，适得其反。但区别是冷冻油过多引起”哗哗”的声音。

编号：014

故障类型：压缩机抱轴，卡缸
机器型号：家用空调系列
故障现象：压缩机不能启动
原因分析：压缩机不能正常启动，并发出”嗡嗡”声，测量电流超过额定电流，热保护器在短时间内有动作，片刻立即复位，如此反复，造成空调过流保护，测量压缩机3根接线柱之间绕阻阻值正常，故判断压缩机抱轴或卡缸。
解决措施：在没有能力开壳维修的情况下，可采用380V 三相电压给压缩机增大转距，强制启动。
经验总结：按程序一定要先测量电压，电流，系统压力等基本数据是否异常来准确判断及时维修，当增大转距压缩机还不能启动，可能是压缩机抱轴或卡缸较严重，可调换压缩机。

编号：015

故障类型：压缩机串气
产品型号：KFR-75W/ESD
故障现象：空调不制冷
原因分析：空调能正常运行，但不制冷，使用条件及电源状况：室内温度29℃，室外温度31℃，电源电压380V，分析是室外机故障，打开室外机用万用表测室外机电源电压和信号电压都正常，压机启动用电流仅有2.7A，判断压机不正常，用压力表测高低压压力平衡，调换相序不起作用，故判断压缩相串气。
解决措施：更换压缩机
经验总结：理论分析外机电流比铭牌上的额定电流低，测高低压压力平衡，可以初步判断可能是四通阀和压机故障，如检查四通阀正常无故障，可以判断为压机无吸排气。空调制冷系统故障的维修一定要先测量电压，电流，系统压力等基础数据，才能准确判断。

编号：016

故障类型：压缩机串气
产品型号：KFR-32GW/I1Y
故障现象：制冷效果差
原因分析：空调通电制冷运行，外风机、压缩机均正常工作，但出风不冷。测量工作电流只有3.5A，明显偏小，测量系统静态压力为11Kg/CM，制冷剂充足。重新启动机器，压缩机工作后，低压压力为8Kg/CM，偏高，用手摸压缩机排气管不太烫,而回气管温度明显不凉，根据低压压力升高，压缩机吸排气温差小，可判定为压缩机串气。
解决措施：更换一台新压缩机 
经验总结：对于串气问题，应确定是压缩机串气还是四通阀串气，再做处理。

编号：017

故障类型：压缩机抱轴卡缸
机器型号：KFR-71LW/Y-Q
原因分析：机器能正常运行但不制冷，上门检查，用手摸室外管道接口，无冰凉的感觉，仔细听压机有交流嗡嗡声，测电流40A，这说明压缩机未启动，检查压机电容和压机绕组阻阻值均正常，故可判断压机抱轴。
解决措施：并连一个50UF的压机启动电容电容，强行启动压缩机，启动之后再取下的电容，空调运转正常。
经验总结：处理故障应首先检查压机外围部件与压机工作电源是否正常。 

编号：018

故障类型：压缩机抱轴卡缸
机器型号：KFR-32GW/Y-Q
故障现象：制热效果不好
原因分析：空调使用环境较好，电源电压正常，但空调不制热，开机5分钟后内风机不启动，外风机转，压机有220V输入电压，但开启电流大于15A，检查压机接线、电容、绕阻均正常，排氟后(压机油色正常)更换大电容启动无效果，用380V电压瞬间启动并敲击仍无效果，分析为压缩机卡缸。
解决措施：更换压机后正常
经验总结：处理压机卡缸故障方法有：1、首先检查压缩机接线是否有误、风机电容是否好(初学者易出错)；2、采用大电容拖动，一般要在排氟泄压前后反复多次启动；3、高电压瞬间启动但时间不要过长且接法正确；4、压机抱轴故障因制冷系统原因导致的原因偏多,故在更换压机前一定要将制冷系统处理好，在北方制热时,服务人员要向用户明确空调的使用条件,特别在-10度后,制热所取得效果较差且对压机自身的损耗也大.(本案例是在-20度后使用空调导致压机损坏).

编号：019

故障类型：压缩机抱轴卡缸
产品型号：KFR-71QW/Y
故障现象：空调不制冷
原因分析：空调内机吹风，外机不启动。检查用户电压为正常，机器开始每三分钟左右有启动信号输出，但过10分钟后出现三灯同时闪保护，从现象初步分析判断为过电流故障。测压机启动电流，发现启动瞬间电流高达40A左右，压缩机发出“嗡嗡”声音，确定为过流保护，后检查启动电容没问题，故可判断压缩机卡死。
解决措施：更换压缩机
经验总结：修空调观察现象非常重要，这样才能使你正常判断故障所在。