住宅电源插座设计

电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备，也是住宅电气设计中使用较多的电气附件，它与人们生活有着十密切的关系。现在居民搬进新居后，普遍反映电源 插座数量太少，使用极不方便，造成住户私拉乱接电源线和加装插座接线板，常常引起人身电击和电气火灾事故，给人身财产安全带来重大隐患。所以，电源插座的 设计也是评价住宅电气设计的重要依据。笔者根据国外以及我国有关住宅规范及标准，结合多年来的实践提出住宅电源插座的数量及布置要求，供参考。

１　电源插座设置数量的规定

（１）国家标准《住宅设计规范》（ＧＢ５００９６－１９９６）第６．５．４条规定，电源插座的数量应不少于表１的规定；

（２）小康住宅电气设计《设计导则》中第４．３．５条规定，小康住宅中设置的插座数量不少于表２中的规定；

（３）《上海市工程建设规范》（ＤＧＪ０８－２０－２００１）１２．２．２条规定，电源插座设置数量应不少于表３的规定；

（４）“江苏省住宅设计标准”（ＤＢ３２／３８０－２０００）中规定，每套住宅内电源插座的设置，应符合表４中的规定；

（５）香港特别行政区政府机电工程署１９９７年版《电力（线路）规例工作守则》家庭用途的装置及用具中规定，电源插座数量应不少于表５中的规定；

（６）美国国家电气法规ＮＥＣ的第２１０－５２（ａ）条对电源插座的布置作了更量化的规定。其中两个电源插座间的距离不得超过３．６ｍ，因为美国规定家用电器电源线长达１．８ｍ，一个家用电器如不能自左侧接电源插座，定能自右侧接电源插座，如图所示；

（７）小康住宅是由建设部在各大城市指导建设，面向２１世纪的大众住宅，其定位标准是“科技先导，适度超前”。这将是我国住宅产业未来发展的方 向。很显然，国家标准“住宅设计规范”中的电源插座数量偏少，参照国内外住宅电源插座设置数量标准，根据目前使用和超前发展的要求，建议住宅内电源插座的 设置数量应不少于表６的要求。

２ 电源插座的选用和设置要求

２．１ 电源插座的选用

（１）电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。一般应采用具有阻燃材料的中高档产品，不应采用低档和伪劣假冒产品；

（２）住宅内用电电源插座应采用安全型插座，卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座；

（３）电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的１．２５倍。一般单相电源插座额定电流为１０Ａ，专用电源插座为１６Ａ，特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择；

（４）为了插接方便，一个８６ｍｍ×８６ｍｍ单元面板，其组合插座个数最好为两个，最多（包括开关）不超过三个，否则采用１４６面板多孔插座；

（５）对于插接电源有触电危险的家用电器（如洗衣机）应采用带开关断开电源的插座。

２．２ 电源插座设置位置要求

电源插座的位置与数量确定对方便家用电器的使用。室内装修的美观起着重要的作用，电源插座的布置应根据室内家用电器点和家具的规划位置进行，并应密切注意与建筑装修等相关专业配合，以便确定插座位置的正确性。

（１）电源插座应安装在不少于两个对称墙面上，每个墙面两个电源插座之间水平距离不宜超过２．５ｍ～３ｍ，距端墙的距离不宜超过０．６ｍ。

（２）无特殊要求的普通电源插座距地面０．３ｍ安装，洗衣机专用插座距地面１．６ｍ处安装，并带指示灯和开关；

（３）空调器应采用专用带开关电源插座。在明确采用某种空调器的情况下，空调器电源插座宜按下列位置布置：

①分体式空调器电源插座宜根据出线管预留洞位置距地面１．８ｍ处设置；
　　②窗式空调器电源插座宜在窗口旁距地面１．４ｍ处设置；
　　③柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面０．３ｍ处设置。

否则按分体式空调器考虑预留１６Ａ电源插座，并在靠近外墙或采光窗附近的承重墙上设置。

（４）凡是设有有线电视终端盒或电脑插座的房间，在有线电视终端盒或电脑插座旁至少应设置两个五孔组合电源插座，以满足电视机、ＶＣＤ、音响功 率放大器或电脑的需要，亦可采用多功能组合式电源插座（面板上至少排有３个～５个不同的二孔和三孔插座），电源插座距有线电视终端盒或电脑插座的水平距离 不少于０．３ｍ；

（５）起居室（客厅）是人员集中的主要活动场所，家用电器点多，设计应根据建筑装修布置图布置插座，并应保证每个主要墙面都有电源插座。如果墙 面长度超过３．６ｍ应增加插座数量，墙面长度小于３ｍ，电源插座可在墙面中间位置设置。有线电视终端盒和电脑插座旁设有电源插座，并设有空调器电源插座， 起居室内应采用带开关的电源插座；

（６）卧室应保证两个主要对称墙面均设有组合电源插座，床端靠墙时床的两侧应设置组合电源插座，并设有空调器电源插座。在有线电视终端盒和电脑插座旁应设有两组组合电源插座，单人卧室只设电脑用电源插座；

（７）书房除放置书柜的墙面外，应保证两个主要墙面均设有组合电源插座，并设有空调器电源插座和电脑电源插座；

（８）厨房应根据建筑装修的布置，在不同的位置、高度设置多处电源插座以满足抽油烟机、消毒柜、微波炉、电饭煲、电热水器、电冰箱等多种电炊具 设备的需要。参考灶台、操作台、案台、洗菜台布置选取最佳位置设置抽油烟机插座，一般距地面１．８ｍ～２ｍ。电热水器应选用１６Ａ带开关三线插座并在热水 器右侧距地１．４ｍ～１．５ｍ安装，注意不要将插座设在电热器上方。其他电炊具电源插座在吊柜下方或操作台上方之间，不同位置、不同高度设置，插座应带电 源指示灯和开关。厨房内设置电冰箱时应设专用插座，距地０．３ｍ～１．５ｍ安装；

（９）严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置电源插座，其它区域设置的电源插座应采用防溅式。有外窗时，应在外窗旁预留排气扇接线盒或 插座，由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近，所以接线盒或插座应距地面２．２５ｍ以上安装。距淋浴区或澡盆外沿０．６ｍ外预留电热水器插座和洁身器用电源 插座。在盥洗台镜旁设置美容用和剃须用电源插座，距地面１．５ｍ～１．６ｍ安装。插座宜带开关和指示灯；

（１０）阳台应设置单相组合电源插座，距地面０．３ｍ。

３ 电源插座供电回路

（１）住宅内空调器电源插座、普通电源插座、电热水器电源插座、厨房电源插座和卫生间电源插座与照明应分开回路设置；

（２）电源插座回路应具有过载、短路保护和过电压、欠电压或采用带多种功能的低压断路器和漏电综合保护器。宜同时断开相线和中性线，不应采用熔 断器保护元件。除分体式空调器电源插座回路外，其他电源插座回路应设置漏电保护装置。有条件时，宜按分回路分别设置漏电保护装置；

（３）每个空调器电源插座回路中电源插座数不应超过２只。柜式空调器应采用单独回路供电；

（４）卫生间应作局部辅助等电位联结；

（５）厨房与卫生间靠近时，在其附近可设分配电箱，给厨房和卫生间的电源插座回路供电。这样可以减少住户配电箱的出线回路，减少回路交叉，提高供电可靠性；

（６）自配电箱引出的电源插座分支回路导线截面应采用不小于２．５ｍｍ２的铜芯塑料线。

参考文献

１　香港特别行政区政府机电工程署编.《电力（线路）规例工作守则》1９９７
２　北京市建筑设计研究院编．《建筑电气专业设计技术措施》 中国建筑工业出版社，１９９８
３　《住宅设计规范》（ＧＢ５００９６－１９９９）．中国建筑工业出版社，１９９９
４　李天恩主编．《小康住宅电气设计》 北京 中国建筑工业出版社，１９９９
５　全国建筑电气设计技术协作及情报交流网编．建筑电气设计通讯．２００１；１
６　国际铜业协会（中国）编．《住宅建设应满足电气安全和远期负荷增长的要求》 ２０００
７　《江苏省住宅设计规标》 （ＤＢ３２／３９０－２０００）
８　《上海市工程建设规范》 （ＤＧＪ０８－２０－２００１）