联网门锁系统简介

1、1 联网门锁系统组成

A).智能门锁软件管理系统、MYSQL数据库、MYSQL管理器（包括安装软件所需的软硬件环境）。

B).与智能卡门锁配套的MF发卡器、及连接线。

C).联网门锁。

D).与门锁配套的MF卡。

E).网络控制器（通讯转换器）。

F).过线合页。

1、2系统特性

△ 声音提示功能： 发出长短音，并有不同鸣响次数提示。

△ 灯光提示功能： 不同种的灯光，有不同闪烁次数的提示。

△ 紧急开门功能： 可设置有开反锁的开门卡或通过网络或机械钥匙在紧急状态下打开门锁。

△ 门锁常开功能： 门锁可设置为常开状态。

△ 反锁状态功能： 在门锁反锁状态，只有设置有可开反锁的开门卡、机械钥匙或网络才能开门。

△ 门锁限制功能： 在遇紧急情况下门锁可设置为封门状态（机械钥匙除外）。

△ 低压报警功能： 电池电压不足时，开门后会有群声报警 。

△ 时间控制功能： 可限制开门时间，时间过期，读卡开门时会红灯闪烁并拌有蜂鸣的报警提示。

△ 挂失功能：   被挂失的卡再用来开门时，会红灯闪烁并拌有蜂鸣的报警提示。

△ 开门记录功能：任何开门记录都可通过记录卡和网络从门锁上下载并在软件上实时查询。

△ 实时监控功能：门锁的各种动作数据时时上传，通过电脑可实时监控门锁的状态，可以设置和取消某类卡的开门权限；可以由电脑直接发送开门指令；可以设置、读取和调整门锁时钟及门锁房间信息。

△ 软件数据接口：与酒店管理系统的接口。

△ 与产品的可扩展性：联网门锁的可扩展性。

△ 门锁应急控制体系：在开门卡出现故障开不了门时,可通过网络也可用机械钥匙开门。

1、3 门锁特性：

A、具有完善的客房门锁等级化管理及区域控制、严格的权限控制，实现一卡多锁，一锁多卡，任意设定、自动识别、电脑记录、远程控制。

B、高度集成化设计，集微处理器、时钟、存储器于一体，便于使用及管理

C、先进的电路保护设计，可以防潮、防霉、防老化；锁外无暴露口。

D、结构紧凑、安装方便，安全可靠。

E、先进的开锁存储功能，可存储最后500条以上的（可扩充）开锁记录，方便管理和查询。

F、可靠的应急控制体系，通过机械钥匙直接开门。

G、通过内部时钟设置，可限制宾客进入客房的时间。

H、功能采用双存储器互为备份,同时通过上位机软件进行数据备份，保证重 要数据的可靠性。

I、门锁备用电池(普通5#碱性电池),在外部供电时，电池不耗电。

J、选用Mifare感应卡，它是大容量的加密存储卡，可靠性高，难以复制。

K、卡系统软件预留与酒店管理系统接口，配合众多酒店管理系统软件，可实现两个系统联网一卡通用，即“消费一卡通。    I、从读卡识别到系统执行开门操作的延迟时间不大于0.3秒。有效卡被识别后，系统应完成以下操作或响应：在中心机房和相关部门控制室（或控制中心）的多媒体工作站显示该事件的相关信息；服务器记录该事件。

1、4 网络特性

A、 在正常使用过程中，可以随时通过网络直接对门锁进行各种信息设置。

如：自动更新门锁时钟；

黑名单；

当前客人卡权限；

当前服务员卡权限。

B、可以通过网络直接读取门锁内的各种事件信息。

如：开门记录、

卡片错误、

从房间内开门、

设置信息等各种对门锁的操作事件。

C、可以随时通过网络打开门锁、关闭门锁。

D、可以通过网络实时监控门锁所处的门锁的各种事件及状态。

如：刷卡开门、

刷卡开锁后没有开门、

从里面开门、

门始终敞开、

门没锁好、

非法卡操作等。

E、通讯要求TCP/IP+ RS485混合两种模式。

通讯速率事件响应周期—单指令响应时间一般小于2秒（视具体RS 485终端数量）。

F、联网门锁的供电方式：

锁内6V（四节5号电池），网络供电12V，当网络供电正常时不消耗门锁内电池电量，当网络供电不正常时自动启用门锁内电池，当启用内部电池供电时，门锁正常使用时间可达12个月。

G、可与火灾自动报警系统、安全防范各子系统联动。

打开相关区域的门锁。出入口控制门与消防自动报警系统实现联动，当某一区域发生火警时开启该区所有的门，其他区域的门仍处于正常工作状态。而且，消防自动报警系统的现场报警器能与区域控制器门相连，当某处报警器被触发时，该处的门应立即打开，不延迟。

1、5 联网门锁系统结构

联网通讯方式：

1、客房门锁网络控制器通过专网A采用TCP/IP的方式，与联网型客房门锁工作站进行数据交互，并采用对传输数据进行加密的传输机制。网络控制器后采用RS485总线结构，同一楼层采用RVVP(2X1.0)环行布线，要求采用TCP/IP+RS485混合模式：每一个RS485转换器最多可连接23个门锁，网络控制器把交换机进来的TCP数据转换为RS485数据，连接到门锁。整个系统安装门锁数可按实际需要不断扩充，一台网络服务器最多可联网可以无限扩展。所有数据管理、记录，门锁操作、控制都可在系统管理软件中完成。

2、过线合页过4条线，两条通讯线，两条电源线。联网型客房门锁的控制及外接电源导线通过门轴处安装的电合页接入门框处的接线盒，再通过MT25金属管接入安防信号专用金属线槽。

1、6 控制软件

A、采用用户密码登录方式保护系统，防止未授权人员进入。

B、对不同权限的操作人员进行不同的口令级别设置，以开放不同的系统资源。并对操作员登陆情况以信息方式进行详细记录。

C、事件记录：对所有发生事件进行记录，包括事件内容、发生事件、结果等。

D、操作记录：对操作员所进行的操作时间、对象、内容、结果进行记录。

E、警报记录：事件发生后画面显示事件发生的时间、地点、事件内容和     事件类别。

F、事件记录、操作记录、警报记录可分别按时间、站名、对象、类别进行检索。其记录方式具有打印、以电子文件保存等方式。软件支持批处理功能,(如团队入住)

G、网络控制器进行通信时，采取数据加密措施。

H、当火灾发生或停电时，门锁管理系统自动将通道、出入口的门锁打开,保证通道畅通。

I、门锁管理系统提供系统集成所用标准接口（例如OPC），支持主流网络协议，如TCP/IP、IPS/SPX等,软件全面汉化。