艾达电子

使用说明书

ADE列高频高压开关整流电源

● ADE-8040D

● ADE-8050D

● ADE-80100D

● ADE-9040D

● ADE-9080D                       （请仔细阅读此说明书 并妥善保管）

● ADE-9080D-II

一、概述

艾达电子是一家专业从事高频电源设备研制、生产、销售为一体的高科技企业。本公司引进国外高频高压开关电源先进技术、聘请高级工程师和采用国外高质元器件，生产制造的SIR高频高压开关电源结合了国内外在静电除尘器方面所获得的所有经验，采用固体电源装置和计算机控制技术，可以改善了不同应用领域的收尘效率，具有效率高，重量轻，体积小，稳压、稳流精度高，对电网干扰小，纹波低，有多种保护电路，且操作维护简单，可远端控制。

二、工作原理：

设计采用全桥半波输出,PWM控制,闭环采样,软启动,过压、过流、过热保护；工作过程为交流（三相四线380V）——直流——高频逆变——升压——整流——输出，通过IGBT大功率管逆变为20KHz~1000KHz的高频直流电压，再通过高频升压变压器，最后经高频整流滤波变为70~100KV。

三、ADE-9080D高频高压开关电源参数技术参数

| 参数 | 高频开关电源 |
| --- | --- |
| 变压器 | 体积小、轻、1kg |
| 控制元件 | IGBT |
| 控制方式 | PWM调制 |
| 工作频率 | 50KHZ |
| 输入电压 | 三相380V±10% |
| 输出电压 | 70KV |
| 输出电流 | 1A |
| 稳压精度 | ≤1% |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 效率 | ≥90% |
| 节能效果 | 明显可省电20%-40% |
| 对电网干扰 | 小、易消除 |
| 体积 | 体积小（480*310*360）mm |
| 重量 | 58kg |

四、功能选配

| 项目 | 基本功能 | 选项配功能 |
| --- | --- | --- |
| 启动/停止 | ○ |  |
| 稳压/稳流选择 | ○ |  |
| 电压表 | ○ |  |
| 电流表 | ○ |  |
| 计时器 |  | ● |
| 数字安培表 |  | ● |
| 异常报警 | ○ |  |
| 远程控制 |  | ● |
| 软启动 | ○ |  |
| PLC控制 |  | ● |
| 128-485 |  | ● |

五、共同规格

| 控制方式 |  | PWM控制切换方式 |
| --- | --- | --- |
| 输入端 | 电压 | 380V三相 |
|  | 频率 | 50/60HZ |
|  | 电压范围 | ±10% |
| 输出端 | 控制 | 稳压、稳注 |
|  | 可调范围 | 0-额定位（电流，电压） |
|  | 精度 | 额定位±5% |
|  | 误差 | <1% |

六、安装与使用

1、把高频电源安放好，并保持其稳定，为保证整流器通风良好，其前后左右0.5m以内不要有任何物体。另外，避免整流器在充满粉尘和腐蚀性气体的环境中工作，并远离产热源，和潮湿地带，相对湿度5%~70%，环境温度-25℃~60℃，以延长机器寿命。

2、检查一下机器外壳有无松动，端口有无在运输过程中损坏，确认三相空气开关处于断开位置。

3、找出电源输入线，分别接好引线，将远控线对好插座的凹凸部位插牢并旋紧。

4、机器外壳有“┴”标识，请接入大地，预防静电。

5、将功率调节旋钮逆时针旋转到底（最小状态）。

6、闭合空气开关，此时风扇开始转动，电源指示灯亮。

7、顺时针旋转调节旋钮，电压表读数随着增加，工作灯亮。

8、将调节旋转调到最大，此时电压表应指示额定电压值 ，电流表根据负载大小做出相应指示。

9、断开空气开关，关闭整流器。

10、机器正常工作时，外壳由于机内高频磁场的影响，会产生涡流使外壳发热，关且有静电，属正常现象。

经以上运行，若无异常现象，说明整流器是完好的，连接好负载就可以正常工作了。

七、检修与维护

在整流器使用过程中，用户根据机器工作环境，定期进行清扫，检查，按如下步骤：

- A、打开机箱前，须断开外接电源30分钟后进行。

- B、打开机箱后，清扫各部分的尘埃，可用干布或毛刷，也可用压缩空气吹拭，但注意气压不可过高，以免损坏元器件。

- C、检查电源是否正常，检查空气开关是否可靠。

- D、检查风扇工作是否异常，有无杂声。

- E、检查输出铜排有无氧化现象，要及时进行清理。

- F、检查螺丝，螺帽有无松动等。

八、AD系列SIR高频开关电源规格表

| 输出电压 输出电流 |  | 70KV-100KV |
| --- | --- | --- |
| 0.2A | 输入电压 | 380V |
| 1.2A | 功率 | 17KW-98KW |
|  | 散热方式 | 风冷 |

九、问题与对策

在产品的使用过程中，如果出现故障，请与本公司联系，不鼓励用户自己检修开关电源。有些故障非整流器本身造成，而是由于安装或操作不当造成的，这些简单故障用户可以自己排查。

开机后机器无动作

整流器表针无指示

故障现象

工作时风机转动，无输出

三相电不正常

远控线接口不正确

原   因

内部温度过高

检查三相电源

排除方法

旋紧并接对接口

关闭电源后，重新启动

并降低输出功率

十、产品型号

SIR       70          AD*-** 高频高压开关整流电源

产品标号                                             机器名称

输出功率                                           产品系列

十一、维修与服务

1 、保修：自售出之日起，主机保修三年（模块、线路板、三相桥、变压器），易损件保修一年，下述几种原因不属保修范围：

●A、用户不能正确安装，使用和维护产品。

●B、产品被擅自拆卸，更改和维修。

●C、人为故意破坏。

●D、意外事故或不可抗力因素造成的破坏。

2、如在仔细阅读说明书后，仍不能正常安装和操作整流器，在湖北地区本厂可以派技术人员三日之内为您现场解决问题；不在湖北地区用户本厂会在24小时内为您电话连线解决问题，不能解决的再上门服务。

3、如您有什么特殊的要求以及建议欢迎来电来函，本公司将竭诚为您服务。

警示：AD系列高频高压开关电源，内部具有高压线路，非专业人员不得进行维修，以免发生危险！

附：维修卡

艾达高频开关电源保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用我厂所生产的开关电源，为了让您使用方便，对我厂产品为您提供以下服务：

从产品出厂日开始，主机（模块、线路板、三相桥、变压器），免费保修三年，易损件保修一年。整机终身修理服务。

下列情况，不属免费服务范围：

●A、户不能正确安装、使用和维护产品。

●B、产品被擅自拆卸、更改和维修。

●C、人为故意破坏

●D、意外因素和不可抗力因素

●E、超过免费修理期，经修复仍可继续使用的。

二）用户须知：

我公司上门维修人员必须持我厂出具的维修卡进行修理，并对有关故障进行纪录，修理好后，维修人员应严格按我公司的所规定的标准收取修理费用。并请您在维修卡上签名确认。

| 故障现象： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理结果： |  |  |  |
| 维修日期： |  | 维修人签字： |  |

| 故障现象： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理结果： |  |  |  |
| 维修日期： |  | 维修人签字： |  |

| 故障现象： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理结果： |  |  |  |
| 维修日期： |  | 维修人签字： |  |

| 故障现象： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理结果： |  |  |  |
| 维修日期： |  | 维修人签字： |  |

| 故障现象： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理结果： |  |  |  |
| 修日期： |  | 维修人签字： |  |

| 故障现象： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理结果： |  |  |  |
| 维修日期： |  | 维修人签字： |  |

襄樊艾达电子通信科技有限公司

地址：湖北省襄樊市高新区追日路2号

电话：0710-3752119/752118

传 真： 0710-3752118

Email ： xfaida@163.com