1.0目的

确保气动隔膜泵始终处于良好的运行或备用状态。

2.0适用范围

所有大厦安装的生活气动隔膜泵，消防泵、喷淋泵、补压泵、排污泵、空调气动隔膜泵。

3.0职责

由管理处维修人员负责气动隔膜泵定期保养。

4.0内容

4.1生活气动隔膜泵和空调气动隔膜泵每周进行一次日常检查保养，每半年进行一次全面保养。

4.2消防气动隔膜泵和喷洒泵每一个月、补压泵每二月进行一次试运行，运行时间10-15分钟，消防泵起动时在管网顶部试消火栓出口喷水射程达6M以上，每半年进行一次全面保养。

4.3排污泵、潜气动隔膜泵每半年进行一次全面保养。

4.4气动隔膜泵保养时应把与泵体相连的2米范围内阀门、压力表、管道等随泵同时保养。

4.5泵体的保养

4.5.1       检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。

4.5.2       补充润滑油，若油质变色，有杂质，应予更换。

4.5.3       检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。

4.5.4       联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。

4.5.5       紧固机座螺丝并做防锈处理。

4.5.6       生活气动隔膜泵和空调气动隔膜泵因运转频繁，每年应拆开联轴器两端轴承进行清或更换。

4.6  电机的保养

4.6.1       外观检查应整洁，铭牌完好，接地线连接良好。

4.6.2       拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。

4.6.3       电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密。

4.7相关阀门、管道及附件的保养

4.7.1       各个阀门的开关应灵活可靠，内外无渗漏。

4.7.2       单向阀动作应灵活，阀体内外无漏水。

4.7.3       压力表指示准确，表盘清晰。

4.7.4       管道及各附件外表整洁美观、无裂纹，油漆应完整无脱落。

4.7.5       点动判断气动隔膜泵转向是否正确，若有误应予更正。

4.8控制柜的保养

4.8.1       断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。

4.8.2       检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

4.8.3       清洁控制柜内外灰尘。

4.8.4       合上总电源，检查电源指示应正常。

4.9保养完毕起动气动隔膜泵，观察电流表、指示灯指示是否正常。

4.10         观察气动隔膜泵运转应平稳，无明显振动和异声，压力表指示正常，控制柜各电器无不良噪音。

5.0主要气动隔膜泵保养项目

5.1             SB单吸清水离心泵保养项目及要求
序号
 维护项目
 操作要求及技术要求
 
1
 检查填料函
 本泵采用填料函密封时，必须注意填料的松紧，太松漏水太多影响性能，在正常时，漏水量应在每分60滴左右，滴水为正常，周围溅水就不正常
 
2
 检查机械密封
 本泵在采用机械密封时，切忌断水情况下运转，调试时也只可作瞬间点动，该机械装置在正常运转时会有少量滴水从挡水圈前流出，当漏水量较多时，应检查磨擦环，检修或更换该机械密封正常情况下寿命为8000小时，一般不必整套更换只要调换动环和静环这一对磨擦环即可
 
3
 润滑轴承
 本泵采用进口SKF系列轴承半封闭型，出厂时已加高温润滑脂，可连续运行2年以后，以后每年需加润滑脂一次
 
4
 检查叶轮清理

异物
 如遇特殊情况，气动隔膜泵叶轮损坏或轧入异物，需检查清理，则需拆下轴承体和尾盖，向后面拉出轴和叶轮，泵体及进出水接管不必拆动
 
5
 检查易损件
 泵的主要易损件包括弹性联轴器，机械密封，动静环，O型橡胶卷，轴承，叶轮螺母，填料压板等，维保时应注意仔细检查，如损坏应及时更换

更多产品信息请联系：

陈刚（先生）
电话：021-54176789
邮箱：cgkobe8@yahoo.com.cn
手机：13621985767
上海旭忆化工科技有限公司

## 气动隔膜泵 袋式过滤机 http://sites.google.com/site/qidonggemobeng