AS-800型风淋

使

用

说

明

书

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司

一、概  述

自动风淋通道是我公司运用国外先进技术和进口电器辅以微电脑控制器组装而成的一种新型的光控电子互锁自动吹淋的风淋室。它广泛应用于微电子、医院、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研机构，用于吹除进入洁净室的人体和携带物品表面附着的尘埃。同时风淋室也起气阐的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

二、结  构

自动风淋通道外箱体采用全不锈钢板制作，配以离心风机及初效空气过滤器和高效空气过滤器组装而成的风淋送风过滤系统。具有外形美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点，采用微电脑程序控制红外探头、自动风淋。

三、原  理

风淋室内的空气经初效空气过滤器由离心风机压入静压箱，再经高效过滤器过滤后洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可以调节，可有效的吹除人体或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃随循环气流再次通过初效过滤器，如此循环往复，以达到风淋的目的。

四、技术参数

1、高效过滤器效率：≥99.99%@≥0.5μm（钠焰法）

2、风淋时间：1～99可调

3、喷口风速：≥20m/s

4、外型尺寸：

5、风淋尺寸：

6、电    源：  380V  50Hz

7、最大功耗： 1KW

8、高效过滤规格：

五、使  用

㈠、使用前准备和说明

1、新安装的风淋室使用前对风淋区作清洁处理。

2、风淋时间设定为10S，设定方法见本节第㈢条（风淋时间设置）。

3、风淋通道内装有应急停止按钮（STOP）,在进行风淋过程中如有特殊情况可紧急结束风淋及电气的作用，迅速离开风淋通道。

4、风淋门均设有门未关好红灯指示，门I未关好时门II旁红灯亮。

㈡、使用步骤

- 从入口门（entrance）进入到风淋通道内，第一个光电传感器感应到人时，风淋通道第一段开始吹淋，吹淋时间10s;当第二个光电传感器感应到人时，风淋通道第二段开始吹淋，吹淋时间10s, 当第三个光电传感器感应到人时，风淋通道第三段开始吹淋，吹淋时间10s，当第四个光电传感器感应到人时，风淋通道第四段开始吹淋，吹淋时间10s。

2、当吹淋时间达到设置时间时，风淋停止。

3、人员从出口门（exit）进入到车间内，请随手关好门。

4、在通道内，人员不可反向行走。

5、当30min无人通过时，风淋进入休眠状态，照明灯熄灭。

㈢、风淋时间设置

风淋时间   同时按下键“SET” 和“▲”3s后， 显示器出现数字闪动，松开按键后，按“▲”和“▼”调整数值，所显示的数值即为风淋吹淋时间。设置范围：1—99s

注：某行字间动为选中。

风淋控制板上装有应急停止按钮，在进行风淋过程中如有特殊情况可紧急结束风淋迅速离开风淋室。

六、维  护

1、定期检查风淋的各项技术指标，如不符合技术参数要求应及时予以处理。

2、根据实际使用情况，定期（一般为3个月）将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。

3、当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明初效过滤器容尘较多，阻力增大，即应更换初效空气过滤器。

4、当更换或清洗初效后，仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。

5、更换高效空气过滤器时，须拆下喷嘴板，取出高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并确保密封良好，防止渗漏。

6、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，达到技术指标后方可进行正常工作。

7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。

8、定期对门进行维护。

9、本设备使用温度不得超过50℃，且严禁使用明火。

保修卡

产品名称：自动风淋通道

规格型号：

产品编号：

使用说明：

- 本卡由用户妥善保存，以做保修凭证，遗失恕不补发。

- 保修期限：

2008 年 04月 20 日起

2009 年 04月 19 日止

- 因用户使用、保管不当而损坏的；未经生产厂家允许自行拆动的；无

保修卡的；保修卡上填写的产品及编号与送修产品、编号不符或涂改

的均不在保修之列，但可实行收费修理。

- 保修卡上无发证单位盖章者不在保修之列。

发证单位：

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司

维修记录

| 日期 | 维修内容 | 经手人 |
| --- | --- | --- |

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司

AS-800型风淋

地址：苏州相城开发区元和科技园远东创业园2号楼                   邮编：215133

联系电话：0512-65450979,65450996                 传真：0512-65450981,62521134

网址：www.hjclean.com

E-mail:lv866@163.com