## 半密闭螺杆式冷水机组

概述：

◆ 可配置多机头结构，冷量范围广（120～2000KW）

◆ PLC全自动控制，保护功能齐全，全中文显示，运行可靠，维护方便

◆ 强化传热壳管式蒸发器，制冷效率高，性能稳定，低噪音

◆ 高效率冷凝管，换热系数大，中间胀接专有技术，维护方便，具备热回收、全年运行等多项可选功能

◆ 保护功能齐全，使用方便、安全可靠，经久耐用

◆ 独立制冷系统设计，多机头机组相对独立，运动部件减至最少，运行平稳而可靠

◆ 采用进口高效经济型半封闭双螺杆压缩机，能效比高，运行可靠，使用寿命长

◆ 各制冷系统压缩机在最小负荷（25%）下，星转三角降压启动，有效地降低了启动电流及*对电网的冲击。

◆ 柔性化的能量调节功能设计，可使机组在25%－100%间连续性能量调节（无级能调），保证压缩机效能的完全发挥并帮助用户最大程度地节约运行费用

◆ 采用高精度大屏幕触摸屏，工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统，全数字化中文显示，可实现多重控制功能，操作更方便、更安全、更可靠。

型号说明：

KRS–000W

KR---------凯利

S----------半封密螺杆式

000--------名义制冷量:冷吨RT

W----------水冷式

L----------低温

### 半密闭螺杆式冷水机组性能参数表：1/2

| 项目 型号 | KRS- |
| --- | --- |
|  | 040W | 050W | 060W | 070W | 080W | 100W | 120W | 150W |
| 电源 | 3P-50Hz-380V |
| 冰水水量m3/h | 24 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 75 |
| 消耗总电力KW | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 72 | 85 | 114 |
| 380V运转电流 | 71 | 84 | 96 | 131 | 142 | 168 | 200 | 235 |
| 制冷量 | KW | 139.5 | 174.4 | 209.3 | 244.1 | 279.0 | 348.8 | 418.6 | 523.2 |
|  | kCal/hr | 120000 | 150000 | 180000 | 210000 | 240000 | 300000 | 360000 | 450000 |
| 压缩机 | 型式 | 先进非对称半密闭螺杆式 |
|  | 机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 启动方式 | Y-△ |
|  | 容量控制 | 0-25-50-75-100%（25%为启动） |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 |
|  | 进出水管尺寸 | DN80 | DN100 | DN125 |
|  | 冷却水量m3/h | 30 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 56.25 | 31.3*2 | 75 | 93.75 |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 管径 | DN80 | DN100 | DN125 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形尺寸 | 长 | 2200 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2500 |
|  | 宽 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 |
|  | 高 | 1545 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 |
| 整机重量 | kg | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2300 | 2600 | 2700 |
| 运转重量 | kg | 1100 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 2500 | 2800 | 2900 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1，上表制冷工况为：冷冻进水温度12℃，出水7℃，冷却进水30℃，冷却出水35℃；

2、机组工作范围：冷冻进水温度5-20℃；

3、本系列机组采用全中文全自动人机界面操作；

4、电源制式：3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%；允许相同电压差±2%；

5、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。

### 半密闭螺杆式冷水机组性能参数表：2/2

| 项目 型号 | KRS- |
| --- | --- |
|  | 180W | 240W | 300W | 340W | 360W | 450W | 480W | 600W |
| 电源 | 3P-50Hz-380V |
| 冰水水量m3/h | 108 | 144 | 180 | 204 | 216 | 240 | 270 | 300 |
| 消耗总电力KW | 122 | 170 | 228 | 238 | 255 | 342 | 340 | 456 |
| 380V运转电流 | 284 | 400 | 470 | 556 | 600 | 705 | 800 | 940 |
| 制冷量 | KW | 627.9 | 837.2 | 1046.5 | 1186.0 | 1255.8 | 1569.7 | 1674.4 | 2093.0 |
|  | kCal/hr | 540000 | 720000 | 900000 | 1020000 | 1080000 | 1350000 | 1440000 | 1800000 |
| 压缩机 | 型式 | 先进非对称半密闭螺杆式 |
|  | 机数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 启动方式 | Y-△ |
|  | 容量控制 | 0-25-50-75-100%（25%为启动） |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 |
|  | 进出水管尺寸 | DN125 | DN150 |
|  | 冷却水量m3/h | 56.3*2 | 75*2 | 93.8*2 | 106.3*2 | 116.3*2 | 145.2*2 | 150*2 | 187.6*2 |
|  | 台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 管径 | DN150 | DN200 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形尺寸 | 长 | 4000 | 4400 | 4800 | 5000 | 4500 | 4800 | 4200 | 4600 |
|  | 宽 | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 2400 | 3350 |
|  | 高 | 1650 | 2300 | 2300 | 2600 | 2000 | 2200 | 2350 | 2400 |
| 整机重量 | kg | 3000 | 4700 | 5700 | 5900 | 6500 | 7500 | 8400 | 9700 |
| 运转重量 | kg | 3400 | 5100 | 5900 | 6200 | 7100 | 8000 | 9100 | 10000 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1、上表制冷工况为：冷冻进水温度12℃，出水7℃，冷却进水30℃，冷却出水35℃；
2、机组工作范围：冷冻进水温度5-20℃；
3、本系列机组采用可编程序PLC控制器控制，触摸屏人机界面操作；
4、电源制式：3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%；允许相同电压差±2%；
5、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。