## 台架式冷水机组

概述：

◆ 国际一流配件与技术

选用世界一流品牌的全封闭式柔性涡旋压缩机、高效强化壳管式换热器、控制阀件和电控器件，以确保产品品质，并配以先进的微电脑控制技术

◆ 加工设备精良，有保障

日本AMADA数控冲压、折弯设备和壳管式换热气的专业加工技术，确保零部件的加工精度与产品质量

◆ 运行稳定高效，节能

机组运行、能量调节、自我保护均实现微电脑全自动控制，主控设备为世界一流品牌的可编程序控制器，并实现全中文显示

◆ 产品质量安全，可靠

每台机组严格按照国家标准规定的检测项目，通过由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认可的全性能测试装置进行检测，各项性能指标均达到或优于国家标准规定的要求，才能出厂

◆ 配置齐全、完善

机组已在工厂内完成全部装配、出厂测试和安全控制器件的校验，并已充注制冷剂，最终用户只需进行水路和电路的连接即可投入使用，最大程度减少机组现场安装和调试时间

◆ 品种规格多，适用面广

该系列产品共十三个规格，制冷量从15KW至200KW，适用于各种舒适及工艺场所使用

型号说明：

KRT–000W

KR---------凯利

T----------台架式

000--------名义制冷量：冷吨（RT）

W----------水冷式

### 台架式冷水机组性能参数表：（1/2）

| 项目 型号 | KRT-05W | KRT-08W | KRT-10W | KRT-12W | KRT-15W | KRT-20W | KRT-25W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 3P-380V-50Hz |
| 制冷量 | KW | 17.5 | 27.9 | 34.9 | 41.9 | 52.3 | 69.8 | 87.2 |
|  | kCal/h | 15000 | 24000 | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 | 75000 |
| 冰水水量 | m3/h | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 12.0 | 15.0 |
| 压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋式/往复式 |
|  | 输入功率kw | 4 | 6.2 | 7.8 | 9 | 11.8 | 15.2 | 19.6 |
|  | 运转电流A | 7.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 19 | 28 | 35 |
|  | 机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 油加热W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | 容量控制% | 0，100 |
| 冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 进出管尺寸 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 |
|  | 水流量m3/h | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 11.25 | 15.0 | 18.75 |
| 蒸发器 | 型式 | 高效壳管式换热器 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 进出管尺寸 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 |
| 冷媒 | 种类 | R22 |
|  | 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 |
|  | 充填量kg | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 冷冻油 | 种类 | SUNISO 4GS |
|  | 充填量 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形尺寸 | 长 | 1200 | 1550 | 1700 | 1400 | 1650 | 2100 | 1800 |
|  | 宽 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | 高 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 |
| 整机重量 | kg | 160 | 220 | 280 | 230 | 380 | 480 | 580 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1、上表制冷工况为：冷冻进水温度12℃，出水7℃，冷却进水30℃，冷却出水35℃；
2、本系列机组采用全中文全自动人机界面操作；
3、电源制式：3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%；允许相同电压差±2%；
4、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。

### 台架式冷水机组性能参数表：（2/2）

| 项目 型号 | KRT-30W | KRT-36W | KRT-40W | KRT-50W | KRT-60W | KRT-70W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 3P-380V-50Hz |
| 制冷量 | KW | 105 | 125 | 139 | 174 | 209 | 244 |
|  | kCal/h | 90000 | 108000 | 120000 | 150000 | 180000 | 210000 |
| 冰水水量 | m3/h | 18.0 | 21.6 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 |
| 压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋式/往复式 |
|  | 输入功率kw | 7.5*3 | 9*3 | 9.8*3 | 9*4 | 11*4 | 19.1*3 |
|  | 运转电流A | 40 | 46 | 46 | 65 | 80 | 95 |
|  | 机数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 油加热W | 62*3 | 62*3 | 62*3 | 62*3 | 62*3 | 62*3 |
|  | 容量控制% | 0,33,66,100 |
| 冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 进出管尺寸 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
|  | 水流量m3/h | 22.5 | 27.0 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | 52.5 |
| 蒸发器 | 型式 | 高效壳管式换热器 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 进出管尺寸 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| 冷媒 | 种类 | R22 |
|  | 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 |
|  | 充填量kg | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 冷冻油 | 种类 | SUNISO 4GS |
|  | 充填量 | 9 | 9 | 6.62*3 | 6.62*3 | 6.62*3 | 6.62*3 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形尺寸 | 长 | 2360 | 2360 | 2650 | 2650 | 2950 | 2950 |
|  | 宽 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
|  | 高 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| 整机重量 | kg | 1000 | 1280 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1.上表制冷工况为：冷冻进水温度12℃，出水7℃，冷却进水30℃，冷却出水35℃；
2、本系列机组采用全中文全自动人机界面操作；
3、电源制式：3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%；允许相同电压差±2%；

4、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。