水冷箱式冷水机组

概述：

水冷柜式冷水机组 广泛适用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程，尤其对噪声和周围环境有较高要求，且不便安装锅炉的工程是理想选择。箱式水冷冷水系列机组采用进口半封闭螺杆式压缩机，具有应用范围广、效率高、噪音低、振动小、可靠性能高、易损件少、运行平稳等特点，广泛应用于宾馆、酒店、商场、医院、娱乐场所、餐饮以及现代化的工厂和办公大楼的制冷及空调工程。

◆ 设计简便、配件量少，制冷工况范围广（15～200KW）

◆ 全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电

◆ 独有全新设计之不锈钢开放式水缸，清洗、修护方便快捷

◆ 微电脑控制系统，操作方便，保护功能齐全，显示界面友好，全中文显示，故障率低

◆ 结构紧凑，美观，采用高效壳管式换热器及国外先进配套控制技术，节能显著，效率高

◆ 采用了加强抗振装置，运行稳定可靠，噪音小，适用各种舒适及工艺场所

型号说明：

KRP–000W

KR---------凯利

P----------箱体式

000--------名义制冷量：冷吨

W----------水冷式

### 水冷箱式冷水机组性能参数表：1/2

| 项目 型号 | KRP- |
| --- | --- |
|  | 005W | 008W | 010W | 012W | 015W | 020W | 025W |
| 制冷量 | kW | 17.5 | 27.9 | 34.8 | 41.8 | 52.3 | 69.7 | 87.2 |
|  | kCal/hr | 15000 | 24000 | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 | 75000 |
| 冰水水量 | m3/h | 2.6 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 8 | 11 | 14 |
| 消耗总电力 | kw | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 11.25 | 15.0 | 18.75 |
| 容量控制 | % | 0，50，100 |
| 压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋式 |
|  | 启动形式 | 直接启动 |
|  | 机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 输入功率kW | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 11.25 | 15 | 18.75 |
| 运转电流 | A | 7.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 19 | 28 | 35 |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式高效换热器 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 管径 | DN32 | DN50 | DN65 |
|  | 冷却水量m3/h | 3.3 | 5.3 | 6.9 | 8.5 | 10.0 | 13.8 | 17.5 |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式高效换热器 |
|  | 管径 | DN32 | DN50 | DN65 |
| 冷媒 | 种类 | R22 |
|  | 充填量kg | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10 | 12.5 |
|  | 控制方式 | 感温外部均压膨胀阀 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护等 |
| 外形尺寸 | 长mm | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 |
|  | 宽mm | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 |
|  | 高mm | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 整机重量 | kg | 160 | 220 | 280 | 320 | 380 | 480 | 580 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1、上表制冷工况为：冷冻进水温度12℃，出水温度7℃，冷却进水温度30℃，出水35；

2、机组安全工作范围：冷冻水进水温度7～20℃；

3、本系列机组采用欧美进口全密闭式压缩机，性能优越，抗液击能力强；

4、主电源：3P-380V-50HZ，建议采用三相四线制，允许电压波动±10%，频率波动±2%；

5、主机实际扬程为水泵扬程减去主机内部水头损失；

6、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。

### 水冷箱式冷水机组性能参数表：2/2

| 项目 型号 | KRP- |
| --- | --- |
|  | 030W | 036W | 040W | 045W | 050W | 060W |
| 制冷量 | kW | 104.6 | 125.5 | 139.5 | 156.9 | 174.4 | 209.3 |
|  | kCal/hr | 90000 | 108000 | 120000 | 135000 | 150000 | 180000 |
| 冰水水量 | m3/h | 18 | 21.6 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 消耗总电力 | kw | 21.3 | 24.6 | 24.6 | 33.9 | 37.8 | 45.6 |
| 容量控制 | % | 0,33,66,100 |
| 压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋式 |
|  | 启动形式 | 直接顺序启动 |
|  | 机数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | 输入功率kW | 7.1*3 | 9*3 | 9.8*3 | 11.3*3 | 9*4 | 10.2*4 |
| 运转电流 | A | 40 | 46 | 46 | 55 | 65 | 80 |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式高效换热器 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 管径 | DN65 | DN80 |
|  | 冷却水量m3/h | 22.5 | 27 | 30 | 33.75 | 37.5 | 45 |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式高效换热器 |
|  | 管径 | DN65 | DN80 |
| 冷媒 | 种类 | R22 |
|  | 充填量kg | 15 | 18.9 | 20 | 22.5 | 35 | 40 |
|  | 控制方式 | 感温外部均压膨胀阀 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护等 |
| 外形尺寸 | 长mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 |
|  | 宽mm | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1000 |
|  | 高mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 |
| 整机重量 | kg | 1000 | 1180 | 1280 | 1450 | 1250 | 1320 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1、上表制冷工况为：冷冻进水温度12℃，出水温度7℃，冷却进水温度30℃，出水35；

2、机组安全工作范围：冷冻水进水温度7～20℃；

3、本系列机组采用欧美进口全密闭式压缩机，性能优越，抗液击能力强；

4、主电源：3P-380V-50HZ，建议采用三相四线制，允许电压波动±10%，频率波动±2%；

5、主机实际扬程为水泵扬程减去主机内部水头损失；

6、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。