## 风冷式冷水机组

概述：

◆ 内设初效过滤器，保证换热器换热效果并延长换热器使用寿命

◆ 运行范围宽，冷（热）量衰减少

◆ 专用微电脑全自动控制，操作更简便

◆ 独立工作回路，节能高效

◆ 采用壳管式蒸发换热器，效率高，稳定性能好，维护方便，操作简单。

◆ 保护功能齐全，使用安全可靠，经久耐用

◆ 连续式容量控制，有效提高机组的能效比，降低运行费用

◆ 产品规格齐全，选用范围广，适用各种舒适及工艺场所

◆ 紧凑设计，体积小，重量轻，占地面积小，所需安装及维护空间小

◆ 运行时可以根据负荷量调节负荷大小，部份负荷运行时效率更高

型号说明：

KRP–000A/R

KR---------凯利

P----------风冷型,箱式

000--------名义制冷量：KW

A----------单冷型

R----------热泵型（冷热水）

### 风冷式冷水机组性能参数表：（单冷型）

| 型号 项目 | KRP- |
| --- | --- |
|  | 13A | 25A | 30A | 40A | 55A | 70A |
| 机组特性 | 名义制冷量 | kw | 12.6 | 25.3 | 30.9 | 40.5 | 54.8 | 68.2 |
|  | 名义制热量 | kw |
|  | 容量控制 | % | 0,100 | 0,50,100 |
|  | 电源 | 3P-380V-50Hz |
|  | 消耗总功率 | kw | 4.1 | 8.1 | 9.6 | 12.0 | 16.1 | 19.1 |
|  | 制冷剂 | 工质名称 | R22 |
|  |  | 充注量 | kg | 2.5 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 |
|  |  | 节流方式 | 热力膨胀阀 |
| 制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 全密闭涡旋式 |
|  |  | 数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 输入功率 | kw | 3．75 | 7．5 | 9 | 11.25 | 15 | 18 |
|  | 冷凝器 | 类型 | 高效翅片式换热器 |
|  |  | 表面积 | m2 | 0.82 | 1.65 | 1.31 | 2.17 | 2.79 | 3.62 |
|  | 蒸发器 | 类型 | 高效壳管式换热器 |
|  |  | 水管径 |  | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 |
|  |  | 水阻力 | kpa | 28 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 |
| 冷却系统 | 风扇 | 类型 | 低噪音螺旋轴流式 |
|  |  | 循环风量 | m3/h | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
|  | 电机 | 驱动方式 | 轴承驱动 |
|  |  | 电机功率 | kw | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 保护装置 | 高低压保护、防冻保护、过载保护、线圈过热保护、温度自动保护 |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1150 | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 |
|  | 宽 | mm | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
|  | 高 | mm | 1350 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 |
| 净重量 | kg | 210 | 350 | 470 | 500 | 550 | 650 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1.上表制冷工况为：冷冻进水温度12℃，出水7℃，冷却进水30℃，冷却出水35℃；
2、本系列机组采用可全中文全自动机界面操作；
3、电源制式：3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%；允许相同电压差±2%；
4、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。

### 风冷式冷水机组性能参数表：（单冷型）

| 型号 项目 | KRP- |
| --- | --- |
|  | 80A | 110A | 135A | 160A | 220A | 280A |
| 机组特性 | 名义制冷量 | kw | 81 | 108 | 135 | 162.5 | 216 | 279 |
|  | 容量控制 | % | 0,100 | 0,50,100 |
|  | 电源 | 3P-380V-50Hz |
|  | 消耗总功率 | kw | 4.1 | 8.1 | 9.6 | 12.0 | 16.1 | 19.1 |
|  | 制冷剂 | 工质名称 | R22 |
|  |  | 充注量 | kg | 2.5 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 |
|  |  | 节流方式 | 热力膨胀阀 |
| 制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 全密闭涡旋式 半密闭螺杆式 |
|  |  | 数量 | 个 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 输入功率 | kw | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 75 |
|  | 冷凝器 | 类型 | 高效翅片式换热器 |
|  |  | 表面积 | m2 | 4.35 | 5.6 | 7.25 | 8.45 | 11.3 | 14.4 |
|  | 蒸发器 | 类型 | 高效壳管式换热器 |
|  |  | 水管径 |  | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
|  |  | 水阻力 | kpa | 28 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 |
| 冷却系统 | 风扇 | 类型 | 低噪音螺旋轴流式 |
|  |  | 循环风量 | m3/h | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 |
|  | 电机 | 驱动方式 | 轴承驱动 |
|  |  | 电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.8 |
| 保护装置 | 高低压保护、防冻保护、过载保护、线圈过热保护、温度自动保护 |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2400 | 2400 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 |
|  | 宽 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 2200 | 2600 | 2600 |
|  | 高 | mm | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 净重量 | kg | 730 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1、上表制冷工况为：冷冻进水温度12℃，出水7℃，冷却进水30℃，冷却出水35℃；
2、本系列机组采用可编程序PLC控制器控制，触摸屏人机界面操作；
3、电源制式：3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%；允许相同电压差±2%；
4、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。