## 半密闭螺杆式低温冷水机组（-20度）

概述：

◆ 可配置多机头结构，冷量范围广。

◆ PLC全自动控制，保护功能齐全，全中文显示，运行可靠，维护方便

◆ 强化传热壳管式蒸发器，制冷效率高，性能稳定，低噪音

◆ 高效率冷凝管，换热系数大，中间胀接专有技术，维护方便，具备热回收、全年运行等多项可选功能

◆ 保护功能齐全，使用方便、安全可靠，经久耐用

◆ 独立制冷系统设计，多机头机组相对独立，运动部件减至最少，运行平稳而可靠

◆ 采用进口高效经济型半封闭双螺杆压缩机，能效比高，运行可靠，使用寿命长

◆ 各制冷系统压缩机在最小负荷（25%）下，星转三角降压启动，有效地降低了启动电流及*对电网的冲击。

◆ 柔性化的能量调节功能设计，可使机组在25%－100%间连续性能量调节（无级能调），保证压缩机效能的完全发挥并帮助用户最大程度地节约运行费用

◆ 采用高精度大屏幕触摸屏，工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统，全数字化中文显示，可实现多重控制功能，操作更方便、更安全、更可靠。

型号说明：

KRS–000W

KR---------凯利

S----------半封密螺杆式

000--------名义制冷量:冷吨RT

W----------水冷式

L----------低温机

### 半密闭螺杆式低温冷水机组性能参数表(-20度)：1/2

| 项目 型号 | KRS- |
| --- | --- |
|  | 030WL | 040WL | 050WL | 060WL | 070WL | 80WL | 100WL | 120WL |
| 电源 | 3P-50Hz-380V |
| 冰水水量m3/h | 16 | 21 | 26 | 32 | 36 | 42 | 55 | 65 |
| 消耗总电力KW | 22.8 | 31 | 39 | 46 | 55 | 61.2 | 80 | 90 |
| 380V运转电流 | 45 | 61 | 76 | 90 | 110 | 122 | 156 | 178 |
| 制冷量 | KW | 35.5 | 48.3 | 63.3 | 69 | 84 | 92.3 | 114.9 | 149.8 |
|  | kCal/hr | 30500 | 41500 | 54500 | 59500 | 72000 | 79500 | 98800 | 128800 |
| 压缩机 | 型式 | 先进非对称半密闭螺杆式 |
|  | 机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 启动方式 | Y-△ |
|  | 容量控制 | 0-25-50-75-100%（25%为启动） |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 |
|  | 进出水管尺寸 | DN80 | DN100 | DN125 |
|  | 冷却水量m3/h | 30 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 56.25 | 31.3*2 | 75 | 93.75 |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 管径 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形尺寸 | 长 | 2200 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2500 |
|  | 宽 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 |
|  | 高 | 1545 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 170000 |
| 整机重量 | kg | 1100 | 1320 | 1400 | 1450 | 1600 | 1750 | 2600 | 2800 |
| 运转重量 | kg | 1200 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 2200 | 2800 | 3200 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1.上表制冷工况为：冷冻进水温度-15℃，出水-20℃，冷却进水30℃，冷却出水35℃；
2、机组工作范围：冷冻进水温度-20-15℃；
3、本系列机组采用全中文全自动人机界面操作，带高效经济器，油冷却器；
4、电源制式：3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%；允许相同电压差±2%；

5．载冷剂用盐水（氯化钠或氯化钙溶液）
6、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。

半密闭螺杆式低温冷水机组性能参数表（-20度）：2/2

| 项目 型号 | KRS- |
| --- | --- |
|  | 150WL | 180WL | 200WL | 220WL | 240WL | 260WL | 300WL | 400WL |
| 电源 | 3P-50Hz-380V |
| 冰水水量m3/h | 78 | 95 | 105 | 112 | 122 | 135 | 156 | 200 |
| 消耗总电力KW | 115 | 126 | 139 | 165 | 180 | 196 | 228 | 309 |
| 380V运转电流 | 225 | 249 | 278 | 320 | 350 | 390 | 430 | 580 |
| 制冷量 | KW | 178.3 | 206 | 231.8 | 269.9 | 296.5 | 316.5 | 357.7 | 463.6 |
|  | kCal/hr | 153000 | 177000 | 200000 | 232000 | 255000 | 272000 | 308000 | 399000 |
| 压缩机 | 型式 | 先进非对称半密闭螺杆式 |
|  | 机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 启动方式 | Y-△ |
|  | 容量控制 | 0-25-50-75-100%（25%为启动） |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 |
|  | 进出水管尺寸 | DN125 | DN150 |
|  | 冷却水量m3/h | 56.3*2 | 75*2 | 93.8*2 | 106.3*2 | 116.3*2 | 145.2*2 | 150*2 | 187.6*2 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 管径 | DN125 | DN150 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形尺寸 | 长 | 4000 | 4400 | 4800 | 5000 | 4500 | 4800 | 4200 | 4600 |
|  | 宽 | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 2400 | 3350 |
|  | 高 | 1650 | 2300 | 2300 | 2600 | 2000 | 2200 | 2350 | 2400 |
| 整机重量 | kg | 3100 | 4200 | 4800 | 5100 | 5600 | 5800 | 6200 | 6900 |
| 运转重量 | kg | 3400 | 4600 | 5500 | 5800 | 6100 | 6300 | 7000 | 7800 |
| 价格 |  | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |

备注：

1.上表制冷工况为：冷冻进水温度-15℃，出水-20℃，冷却进水30℃，冷却出水35℃；
2、机组工作范围：冷冻进水温度-20-15℃；
3、本系列机组采用全中文全自动人机界面操作，带高效经济器，油冷却器；
4、电源制式：3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%；允许相同电压差±2%；

5．载冷剂用盐水（氯化钠或氯化钙溶液）
6、若产品更新，尺寸有所变动，恕不另行通知。