温州工厂宿舍

热

水

工

程

设

计

方

案

浙工正理生能科技有限公司

温州营销中心

电话:0577-28974448

手机：18657706033

地址：乐清蒲岐特色工业区

网址:www.hine.cn

目  录

第一部分     公司简介

第二部分     空气源热泵热水器的介绍

第三部分     生能功能特点

第四部分     空气源热泵与柴油锅炉的经济比较

第五部分     设计方案

第六部分     报价

第七部分     安装与售后服务

第八部分     需要用户方协调的内容

第九部分     原理、安装示意图

第十部分     部份工程案例

第一部份  公司简介

生能公司

浙江正理生能科技有限公司是一家从事节能空气源热泵热水器和精密电子连接器设计、制造、销售和售后服务的专业化企业，现有员工400多名，厂房2万余平方米，公司拥有生能（国际）香港有限公司，苏州生能电器有限公司两家全资子公司。目前公司已经发展成为跨地区、跨行业的国际化集团企业。

正理公司立志成为国际电子、电器产品的优秀品牌之一。“Hien”电器事业部拥有Hien生能（注册商标）家用和商用空气源热泵热水器从1P到50P二十多种不同规格100多种型号的产品，该产品广泛使用于宾馆、酒店、浴场、泳池、家庭等各种需热水的场所。公司在全国各地建立了130多家特约经销商和办事处，电子、电器产品相应通过了国际和国内各种不同的认证有：美国UL 认证；中国质量认证中心CQC 自愿认证；CCC强制认证；CE认证；SGS环保认证等，公司业务开展顺利蓬勃，各方面都取得了良好的经济效益和社会效益。

同时，公司建立了完善的ISO9000质量管理体系、标准化计量体系和ISO14000环境管理体系, 具备了健全的组织机构和完善的现代企业管理制度。公司正在通过不断优化企业资源和流程再造，努力使顾客、供方、员工、企业和社会充分受益。

第二部分   空气源节能热水器的介绍

对大多数人来说，热泵技术是一个全新的概念。热泵，顾名思义，它是根据逆卡诺原理设计的一种用来泵热（或者说搬运热能）的特殊装置，它可以把热量从低温热源转移到高温热源，与传统的锅炉、电热水器、燃气热水器大不相同的是，它不属于热转换设备。根据所搬运的热源对象不同，热泵分地源热泵、水源热泵和空气源热泵等种类，空气源热泵专门用来搬运空气中免费的热能。

空气源热泵热水器是根据空气源热泵原理设计开发的一种全新的热水热源设备，它主要由循环系统和冷媒组成，工作原理是：冷媒在压缩机作用下在系统内循环流动，液态冷媒流经吸热器时吸收周边空气中的低温热量，吸热蒸发后由液态转化为气态，气态冷媒经压缩升压把空气中吸收的低温热量转化为高温热量，流经换热器时释放热量对冷水进行加热，放热后的冷媒由气态转化为液态，再次进入吸热器吸收周边空气中的低温热量，再次吸热蒸发后转化为气态，升压升温……，冷媒不断循环，空气中的低温热量就不断搬运进来并转化为高温热量，释放水中把冷水加热。

空气源热泵热水器日目前世界上继续煤、燃油锅炉，电热水器、燃气热水器、太阳能热水器之后最节能、最安全、最环保的热水热源设备.

能效比高，运行费用低：空气源热泵热水器不同于传统的电热水器直接用电加热，仅仅用四分之一电能来搬运空气中的免费热能（好比是花一点点运费，把临近加油站免费的柴油搬运回来一样）。根据我市近三年平均气温计算，它全年平均能效比高达380%以上，节能效果非常显著，运行费用远远低于其他传统热源设备。

第三部分 生能空气源热泵产品功能特征

空气源节能热泵热水器以工质为媒介,工质的风换热器中收空气中的能量,后经压缩机压缩制热,通过水换热器将热量传递给冷水,来制取热水,热水通过水循环系统送入用户.

●节能 热泵从室外的空气中获取热量,仅消耗少量电能,可把消耗的电能转化成3-7倍以上的热能实现供热.

●环保 热泵热水器在运行时无任何排放及污染,绿色环保,符合环保要求.

●高效 根据逆卡诺循环原理,利用工质吸收空气中热量来加热热水,能效比达360%--600%.

●安全 消除了普通热水器系统中的易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患.

●可靠 产品运行性能稳定,使用寿命长达10年以上,维护费用低.

●简单 可安装在屋顶、阳台、庭院、地下室等位置,无需专用机房,不占用永久性居住面积.

●结构独特 换热器独特设计,结构紧凑美观,气流组织分布均匀,换热效率高,换热充会,运行更加可靠.

●智能控制 特有的Hien智能化霜更彻底、更灵活、更节能,在极限高温、低温工况下也能正常工作.

●全天候运行 一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、雨雪等恶劣天气的影响.

●健康舒适 提供舒适热水,稳定适宜的温度,保证人体的舒适度.

●经济节约 机组制热效率高,节省投资运行费用.

第四部分    生能空气能热泵与柴油锅炉的经济比较

燃油锅炉是一种热转换设备，用柴油燃烧的方式把化学能转换为热能加热冷水，柴油在锅炉膛内燃烧放出的热量，一部分传给水、还有一部分经烟囱排走白白浪费掉。刚开始，新锅炉的能效比可以达到80%左右，但长期运行后因结焦、结垢能效比越来越低，经烟囱排走浪费掉的热量也越来越多。

【以每天产20吨,温升40℃热水计】

| 加热型式 | 燃油锅炉 | 空气源热泵 |
| --- | --- | --- |
| 用水量(55℃)/日 | 20吨 |  |
| 前期投资 | 10万 | 20万 |
| 能源种类 | 柴油 | 电+空气 |
| 效率 | 80% | 300%～600% |
| 能源价格 | 4.8元/升 | 1元/千瓦 |
| 平均能源消耗量/吨热水 | 6．5升 | 15千瓦 |
| 平均能源消耗量/日 | 130升 | 300千瓦 |
| 运行费用/日(元) | 624 | 300 |
| 运行费用/月(元) | 18720 | 9000 |
| 年能源费用(元) | 224640 | 108000 |
| 人工费(元)/年2人 | 20000 | 无 |
| 年运作费合计(元) | 244640 | 108000 |
| 对比回收期 | 1.5～2年 |  |
| 10年运行费用 | 2446400 | 1080000 |

第五部分   设计方案

- 设计依据及用户要求

  - 用户要求能满足正常情况的使用要求;

  - 热水供应高峰时间:18:00—22:00

- 简要设计:

2.1设计依据

  - GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计，安装及工程验收技术泰规范》；

  - GBJ15-88《建筑给水排水设计规划》；

  - GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规划》；

  - GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》；

  - 用户要求

2.2设计方案主要考虑的几个问题

    - 空气源热泵热水系统热水供应的可靠性。

    - 空气源节能热泵热水系统运行方式的合理性、先进性、可靠性。

    - 控制系统的全自动化、智能化、先进性、低温运行可靠性。

    - 空气源热泵热水系统的局和摆放与建筑特协调性，维护检候方便性等。

    - 在保证工程质理的前提下，尽可能降低工程造价，提高工程的性价比。

- 设计思路

3.1  系统基本设计

  - 用分体常压空气源热泵热水系统,能方便的地实现全天24小时供生活热水或定时供热水.由于系统全自动运行,用户使用管理方便可靠.

  - 阴雨天或冬季气温不低于-5℃采用中广欧特斯空气源节能热水系统能够保证产生足量热水,满足使用要求.

  - 采用定温热水管道回水功能.使每个热水使用点都能够快速用到热水.

  - 选用不锈钢板保温水箱,以保证热水的清洁及各种设备的使用寿命.

  - 采用微电脑控制器,实现空气源热泵热水系统的全自动化、智能,确保控制系统的可能性,实现自动化运行,并具有可以根据用户的实际需要,修改控制程序,使热泵热水系统实现真正意义上的全自运控制和智能化管理.

  - 注意解决好热水管道的保温工作,避免热水管道出现较大热损.

3.2安装空气源热泵热水器设计思路

- 热水系统设备工程概况

贵厂热水系统采用Hien生能空气源热泵机组（包括：主机、控制系统及改造安装）。

(1).每天洗浴员工150人、每天供热水45℃-55℃热水6吨（55℃）。

(2).供水方式：每日24小时供应热水（18：00~22：00为用水高峰）。

(3).按热水供应无加压设计。

- 设计方案

- 取用数指标

(1) 浙江温州地区年平均冷水温度18℃。

(2) 浙江温州地区年平均室外气温19℃。

- 设备类型

(1)热水需求量：每日总热水需求按6吨算（55℃）。

(2)日用热负荷：公式Q=C*M*△T（按进水温度15℃，出水温度55℃计算）

注明：

Q——热负荷            C——水的比热

M——日用水量          △T——水温差

日用水热负荷：Q=C×M×△T=1000×6×40=240000Kcal/日

(1)机组选型及主机数量设置：

根据该工程要求，热水设备系统热源采用生能空气源热泵机组。

机组选型：选用KFXRS-19Ⅱ/ KFXRS-10Ⅱ空气源热水机组。

单位换算：1Kcal=1.163w

KFXRS-19Ⅱ/ KFXRS-10Ⅱ单机制热量：29KW

240000Kcal×1.163K w /29000 w /9.6/h=各1台

需采用1台HR KFXRS-19Ⅱ,1台HR KFXRS-10Ⅱ生能空气源热水机组。

实际每天的工作时间：

240000Kcal×1.163 w•h /29000 w /5台=9小时35分

因此，采用2台生能空气源热泵热水机组，每日工作9小时35分完全可以满足用户的热水需求。

三、KFXRS-19Ⅱ技术参数列表：

| 型 号 |  |  | KFXRS-19Ⅱ （6P） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 |  |  | 380V ～50Hz |
| 额定输入功率 |  | KW | 4.28 |
| 制热量 |  | W | 19000 |
| 额定电流 |  | A | 11 |
| 产水量（温升40℃） |  | L/h | 400 |
| 额定出水温度 |  | ℃ | 55 |
| 最高出水温度 |  | ℃ | 60 |
| 额定循环水流量 |  | m³/h | 3 |
| 额定水压 |  | MPa | 0.2～0.6 |
| 机身颜色 |  |  | 白色、亮白银 |
| 机器重量（约） |  | Kg | 175 |
| 外形尺寸（长*宽*高） |  | mm | 800×800×1105 |
| 机组噪声 |  | dB(A) | ≤60 |
| 适用环境温度 |  | ℃ | -5～40 |
| 接地要求 |  | Ω | ≤10 |
| 防护等级 |  | IPX4 |  |
| 防触电等级 |  | I类 |  |
| 安全装置 |  | 高/低压力开关、排气温度过高保护、自动除霜保护、压缩机过热保护、 压缩机过电流保护、逆缺相保护、漏电保护 |  |
| 循环水管 | 管径 | Inch | 11/2" |
|  | 管口连接 |  | 丝接 |
| 标准附件 |  |  | 安装使用说明、保修卡、合格证 |

、

KFXRS-10Ⅱ技术参数列表：

| 型 号 |  |  | KFXRS-10Ⅱ （3.6P） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 |  |  | 220V ～50Hz |
| 额定输入功率 |  | KW | 2.38 |
| 制热量 |  | W | 10000 |
| 额定电流 |  | A | 11 |
| 产水量（温升40℃） |  | L/h | 230 |
| 额定出水温度 |  | ℃ | 55 |
| 最高出水温度 |  | ℃ | 60 |
| 额定循环水流量 |  | m³/h | 3 |
| 额定水压 |  | MPa | 0.2～0.6 |
| 机身颜色 |  |  | 白色、亮白银 |
| 机器重量（约） |  | Kg | 175 |
| 外形尺寸（长*宽*高） |  | mm | 700×700×1000 |
| 机组噪声 |  | dB(A) | ≤60 |
| 适用环境温度 |  | ℃ | -5～40 |
| 接地要求 |  | Ω | ≤10 |
| 防护等级 |  | IPX4 |  |
| 防触电等级 |  | I类 |  |
| 安全装置 |  | 高/低压力开关、排气温度过高保护、自动除霜保护、压缩机过热保护、 压缩机过电流保护、逆缺相保护、漏电保护 |  |
| 循环水管 | 管径 | Inch | 11/2" |
|  | 管口连接 |  | 丝接 |
| 标准附件 |  |  | 安装使用说明、保修卡、合格证 |

4.3主要功能确定

自动进水

储热水箱水位低于设定液位值时,系统启动进水泵补水,直至水温等于设定温度（如40℃～42℃）,停止补水。当水温升至48℃时，系统重新补水，直至水位到达高液位值。在水温低于设定最高温度时,系统自动启动热泵工作。

自动加热

储热水箱水温未达到设定温度上限时,热泵自动加热,直至达到设定温度。

自动送水

储热水箱水温达到设定温度上取时,热泵自动停机,系统随时供应卫生热水提供用户使用。

管道回水功能

自动回水功能方便用户快捷使用热水.根据贵医院的用水特点,建议采用定时回水方式。

掉电恢复功能

系统遇到停电或掉电后,能够自动恢复掉电前的设置。

除霜功能

系统设有冬季除霜功能,保护设备在冬季能正常运行。

第六章   报价

1、总工程预算表：

工程项目名称： 工厂宿舍  热水系统工程

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 工程造价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵中央热水系统 | 生能空气源热泵 | KFXRSⅡ | 2台 | ￥：52830 | 15 |
| 不含税工程总价格： 52830.00元 大写：伍万贰仟捌百叁拾元整。 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本报价为热泵中央热水系统交钥匙工程，含设计费、材料费、运输费、安装费、培训费、等甲方要求内容。

2、工程包括：机组、恒温水箱、水泵、管道材料、保温材料、全自动控制系统、防水等甲方要求项目。

3、热泵采用生能空气源热泵机组。

4、管道采用PP-R管。保温材料选用橡塑保温材料。

5、水泵选用德国威乐牌水泵。

6、水箱内胆采用进口sus304食品级不锈钢， 24小时降温≤5℃。

7、系统具备抗台风十级能力，且符合环保、消防要求。

2、工程预算明细表

表1 加热系统报价明细

| 序号 | 项目名称、产地、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hien生能热泵热水机组KFXRS-19Ⅱ（6P） | 台 | 1 | 22000 | 23000 |
| 2 | Hien生能热泵热水机组KFXRS-10Ⅱ（3.6P） | 台 | 1 | 16000 | 17000 |
| 3 | 循环水泵（德国威乐） | 台 | 2 | 850 | 1700 |
| 合计 |  |  |  |  | ￥：41700 |

表2 保温水箱报价明细

| 序号 | 项目名称、产地、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温水箱（内304不锈钢，外201不锈钢，5cm聚氨脂发泡保温层） | 吨 | 6 | 1400 | 8400 |
| 合计 |  |  |  |  | ￥：8400 |

表3 管道、配件及保温材料报价明细

| 序号 | 项目名称、产地、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN32-40PP-R管及管件 | 米 | 20 | 15 | 300 |
| 2 | PPR球阀 | 只 | 16 | 10 | 160 |
| 4 | PPR接头、弯头、过虑器等 | 只 | 10 | 35 | 350 |
| 5 | 保温材料及辅材 | 米 | 20 | 5 | 100 |
| 合计 |  |  |  |  | ￥：910 |

表4 冷水补给控制报价明细

| 序号 | 项目名称、产地、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀220V（上海精创） | 个 | 1 | 170 | 170 |
| 2 | 液位控制器（浙江正泰） | 套 | 1 | 150 | 150 |
| 3 | 电线、电控器（浙江正泰） | 项 | 1 | 300 | 300 |
| 合计 |  |  |  |  | ￥：620 |

表6  其它报价明细

| 序号 | 项目名称、产地、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装费 | 台 | 2 | 300 | 600 |
| 2 | 运输、吊装及其它 | 项 | 1 | 600 | 600 |
| 合计 |  |  |  |  | ￥：1200 |

第七部分  安装与售后服务

工程管理

本公司工程部拥有成熟的经验,过硬的项目管理水平和专业施工队伍的优势.针对贵单位工程式的特点,本着因事设置、因职用人的原则建立、施工小组,选派优秀的项目经理和具有热水工程安装多年经验的施工队伍,负责此工程式的建设.整个工程均由项目经理统一指挥、施工.

工程系统设计:根据贵单位的要求严格按照施工图纸施工,项目经理持续对施工过程进行监督,确保工程施工质量.

售后服务

设备使用:在合格水质情况下使用,本产品使用寿命可达10年以上

保修:热泵主机保修期一年,其他辅助配件保修一年(如水泵,电磁阀).保修服务:无特殊情况,接到维修任务24小时内上门

服务.每六个月时进行一次工程例检.

第八部分  需要用户方协商的内容

空气源热泵热水系统的设计需要建设方和设计单位的协调和配合,主要包括以下内容:

  - 制定设计方案

根据我方提出的设计,确定是否同意方案

  - 空气源热泵热水机组的摆放基础预制

2台源热泵热水机组摆放在平台上,总水箱的容积为6吨,热水箱的位置除了应考虑承重安全因素外,还需考虑其放置位置是否会影响建筑美观等.

考虑到其固定和承重功能,回此,基础必须与建筑承重梁生根.水箱具体位置应有用户方、建筑设计方和我方协商确定.

  - 水电要求：

系统使用方须提供水电基础设施。电力电缆进热水系统控制箱，自来水水管道至水箱1米处，送热水管道至水箱1米处，并做好管道保温。

# 第九部份  Hien生能样板工程介绍

## 9.1、2008年全国“标王”工程

全国第一个节能示范小区——深圳市侨香村经济适用房住宅小区热水工程系统，整个工程采用Hien生能空气源中央热水器KFYRS-68Ⅱ机组60台，提供住户每日所需的1200吨生活热水。

## 9.2、学校类样板工程名录（部分）

| 序号 | 公司名称 | 地 址 | 机型 | 数量（台） | 工程量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州瑞安职业中学 | 浙江省温州市 | KFXRS-19Ⅱ | 4 | 20 |
| 2 | 乐清市天成中学 | 浙江省温州市 | KFXRS-19Ⅱ | 2 | 10 |
| 3 | 温州乐清北白象中学 | 浙江省温州市 | KFXRS-36Ⅱ | 2 | 20 |
| 4 | 柳市黄华实验中学 | 浙江省温州市 | KFXRS-19Ⅱ | 2 | 5 |
| 5 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 浙江省温州市 | KFXRS-36Ⅱ | 3 | 300吨恒温泳池 |
|  |  |  | KFXRS-19Ⅱ | 1 | 5 |

## 9.3、医院类样板工程名录（部分）

| 序号 | 公司名称 | 地 址 | 机型 | 数量（台） | 工程量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市人民医院 | 浙江省温州市 | KFXRS-68Ⅱ | 3 | 30 |
|  |  |  | KFXRS-68Ⅱ | 1 |  |
| 2 | 温州医学院第一附属医院 | 浙江省温州市 | KFXRS-36Ⅱ | 6 | 400 |
|  |  |  | KFXRS-68Ⅱ | 5 |  |
|  |  |  | KFXRS-75Ⅱ | 16 |  |
|  |  |  | KFXRS-90Ⅱ | 6 |  |

## 9.4、酒店类样板工程名录（部分）

| 序号 | 公司名称 | 地 址 | 机型 | 数量（台） | 工程量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉国际大酒店 | 浙江 | KFXRS-75Ⅱ | 3 | 80 |
| 2 | 金鼎国际大酒店 | 浙江省温州市 | KFXRS-19Ⅱ | 10 | 50 |
|  |  |  | KFXRS-36Ⅱ | 9 | 600吨泳池恒温 |
| 3 | 乐清市双阳商务宾馆 | 浙江省温州市 | KFXRS-19Ⅱ | 2 |  |

## 9.5、工厂、企业类样板工程名录（部分）

| 序号 | 公司名称 | 地 址 | 机型 | 数量（台） | 工程量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东惠州大亚湾比亚迪基地 | 广东省惠州市 | KFXRS-36Ⅱ | 74 | 700 |
| 2 | 广东深圳龙岗比亚迪基地 | 广东省深圳市 | KFXRS-36Ⅱ | 40 | 400 |
| 3 | 吴江松上电子宿舍 | 苏州市 | KFXRS-36Ⅱ | 5 | 44 |
| 4 | 马钢集团轧钢公司 | 安徽 | KFXRS-36Ⅱ | 2 | 15 |
| 5 | 福建省漳州正兴集团 | 福建 | KFXRS-36Ⅱ | 5 | 50 |
| 6 | 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司 | 浙江 | KFXRS-36Ⅱ | 2 | 15 |
| 7 | 浙江九龙山员工宿舍 | 浙江 | KFXRS-68Ⅱ | 3 |  |
| 8 | 浙江得意房产公司员工宿舍 | 浙江 | KFXRS-36Ⅱ | 3 |  |
| 9 | 义乌双童日用品有限公司 | 浙江省义乌市 | KFXRS-19Ⅱ | 3 |  |
| 10 | 台州金港船业有限公司 | 浙江省台州市 | KFXRS-10Ⅰ | 8 |  |
| 11 | 浙江奥利船厂有限公司 | 浙江省温州市 | KFXRS-36Ⅱ | 4 |  |

## 9.6、住宅类样板工程名录（部分）

| 序号 | 公司名称 | 地 址 | 机型 | 数量（台） | 工程量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖生态园 |  | KFXRS-19Ⅱ | 4 |  |

## 9.7、其它类样板工程名录（部分）

| 序号 | 公司名称 | 地 址 | 机型 | 数量（台） | 工程量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清棕榈泉娱乐有限公司 | 浙江省温州市 | KFXRS-75Ⅱ | 4 | 60 |
|  |  |  | KFXRS-68Ⅱ | 2 |  |