八路闪光报警器XXS-208、闪光报警

- 1

八回路闪光报警仪XXS-208 开口尺寸：152X76  外型尺寸：160X85

XXS--208型八回路闪光报警仪，一般装置在控制室的仪表盘上，它的输入信号为电接点式，与各种电接触式的控制、检测仪表配套使用，可以指示生产过程中的参数是否超越极限值，提醒操作，及时采取措施，防止事故发生，确保生产安装与系统正常运行。

XXS-208型八回路闪光报警仪显示采用长寿命、高亮度发光二极管或白炽灯炮，逻辑控制采用CMOS电路，所用电子元件焊接在一块电路板上，内部没有接插件，设计新颖，结构合理，性能可靠，当无故障信号输入时（电接点在正常状态下），八个独立单元电路都处于断电待命状态时，不损耗功率，且保证了在正常状态下不会发生误报警，大大增强了系统抗干扰能力。此特点明显由于其它类型报警仪。此外，设计选用电子器件冗余度大，使元器件过载，拒绝报警的概率极小。加之严格的制造工艺，使该报警仪具有很高的可靠性和置信度。日常不需维护，耗电量为老产品XXS-01的十分之一。外型及重量均减少一倍，是理想的更新换代产品。

XXS-208型八回路闪光报警仪具有多台并联使用，能接成上百个报警点的大系统的优点，广泛用于电厂、电站、石油、化工、轻工、冶金等部门。

二 主要技术指标

1、报警仪回路数：每台八路和四路二种。

2、输入信号：常开接点或常闭接点。

3、输入回路电阻：≤25Ω

4、报警显示：发光二极管，平面发光模块，1-4路红色，5-8路黄色。也可选用白炽灯泡。

5、报警声响：输出接点容量AC220V/1A。（用户任选电铃或音响器）

6、电源：交流220±10%     50Hz±5%

功耗：无报警信号时无功耗，全报警时≤20W（包括电铃）。

7、环境条件：温度0℃~55℃，温度≤85%，不适于在有腐蚀性气体的场所使用。

8、外型尺寸：240×160×80mm³(宽×长×高)

9、表盘开孔尺寸152×76mm²

10、重量：≤1.5Kg

[更新时间：2011/03/28]

| 单 价： | 台 |
| --- | --- |
| 原产地： | 陕西西安 |
| 年产量： | 10000 |
| 产品规格： | 开口尺寸：152X76 外型尺寸：160X85 |
| 属性描述： | XXS--208型八回路闪光报警仪，一般装置在控制室的仪表盘上，它的输入信号为电接点式，与各种电接触式的控制、检测仪表配套使用 |