第一章   送风风速标准

- 百叶窗的推荐流速

| 位置 | 新风 | 回风 | 减湿器正面 | 减温器旁通 | 加热器旁通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流速m/s | 2.5～4 | 6～6 | 2～4 | 7.5～12 | 5～7.5 |

二、不同送风方式的送风量指标和室内平均流

| 送风方式 | 单位地板面积的 送风量l/s m | 工作区平均 流速m/s | 换气次数1/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧送百叶风口 条形风口 局部孔板送风 顶棚散流器 顶棚孔板送风 | 3～6 4～10 5～15 5～25 5～50 | 0.13～0.18 0.10～0.18 0.10～0.18 0.10～0.25 0.05～0.15 | 7 12 18 30 60 |

三、低速风管系统的推荐和最大流速

| 应用场所 | 住宅 | 公共建筑 | 工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 推荐 | 最大 | 推荐 | 最大 | 推荐 | 最大 |
| 室外空气入口 空气过滤器 加热排管 冷却排管 淋水室 风机出口 主风管 支风管（水平） 支风管（垂直） | 2.5 1.3 2.3 2.3 2.5 6.0 4.0 3.0 2.5 | 4.0 1.5 2.5 2.3 2.5 8.5 6.0 5.0 4.0 | 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 9.0 6.0 4.0 3.5 | 4.5 1.8 3.0 2.5 2.5 11.0 8.0 6.5 6.0 | 2.5 1.8 3.0 3.0 2.5 10.0 9.0 5.0 4.0 | 8.0 1.8 3.5 3.0 2.5 14.0 11.0 9.0 8.0 |

四、低速风管系统送风区域的最大允许流速

| 应用场所 | 以噪声控制主风管 | 以摩擦阻力控制 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 送风主管 | 回风主管 | 送风支管 | 回风支管 |
| 住宅 公寓、饭店房间 办公室、图书馆 大礼堂、戏院 银行、高级餐厅 百货店、自助餐厅 工厂 | 3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.5 | 5.0 7.5 10.0 6.5 10.0 10.0 15.0 | 4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 | 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 | 3.0 5.0 6.1 4.0 6.0 6.0 7.5 |

五、逗留区流速与人体感觉的关系

| 流速m/s | 人体感觉 |
| --- | --- |
| 0～0.08 0.127 0.127～0.25 0.33 0.38 0.38～1.52 | 不舒适，停滞空气的感觉 理想，舒适 基本舒适 不舒适，可以吹动薄纸 对站立者为舒适感之上限 用于工厂和局部空调 |

六、逗留区之最大允许流速

| 人体状态 | 长时间坐 | 短时间坐 | 轻工作 | 重工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用 | 办公室 | 餐厅 | 商店轻工业 | 工厂、舞厅 |
| 冷却 m/s 加热 m/s | 0.10 0.20 | 0.15 0.30 | 0.20 0.35 | 0.30 0.45 |

七、回风格棚的推荐流速

| 位置 | 近座位 | 逗留区以上 | 门下部 | 门上部 | 工业用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流速m/s | 2～3 | 3～4 | 4 | 3 | >=4 |

八、空调房间允许之最大送风温差

| 送风方式 | 下列房间高度m |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 侧送，大风量 侧送，小风量 顶棚散流器 | 6.5 9.0 9.5 | 8.3 11 16 | 10 13 17 | 12 15 18 | 14 17 18 |

九、通风系统之流速

| 系统 | 商业 | 工业 |
| --- | --- | --- |
| 低速 | 送风、最大流速 送风、一般流速 回风、最大流速 回风、一般流速 | 13 6～11 10 7.5～9 | 13 11～13 13 9～13 |
| 高速、一般 | 13 | 13～25 |

十、推荐的送风口流速

| 应用场所 | 流速m/s |
| --- | --- |
| 播音室 戏院 住宅、公寓、饭店房间、教室 私人办公室 一般办公室 电影院 百货店、上层 百货店、地下 | 1.5～2.5 2.5～3.5 2.5～3.8 2.5～4.0 5.0～6.0 5.0 7.5 10.0 |

十一、以噪音标准控制的允许送风流速

| 应用场所 | 流速m/s |
| --- | --- |
| 图书馆，广播室 住宅，公寓，私人办公室，医院房间 银行，戏院，教室，一般办公室，商店，餐厅 工厂，百货公司，厨房 | 1.75～2.5 2.5～4.0 4.0～5.0 5.0～7.5 |

- 送风口风量速查表

一、侧送风口的送风量

| 送风口尺寸mm | 送风口流速m/s |
| --- | --- |
|  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.75 | 5.0 |
| 250*100 | 30 | 40 | 50 | 70 | 95 |
| 300*100 | 35 | 45 | 55 | 85 | 115 |
| 400*100 | 45 | 60 | 75 | 115 | 150 |
| 500*100 | 55 | 75 | 95 | 145 | 190 |
| 600*100 | 70 | 90 | 115 | 170 | 230 |
| 750*100 | 85 | 115 | 145 | 215 | 285 |
| 900*100 | 100 | 135 | 170 | 255 | 340 |
| 250*150 | 45 | 55 | 70 | 105 | 145 |
| 300*150 | 50 | 70 | 85 | 130 | 170 |
| 400*150 | 70 | 90 | 115 | 170 | 230 |
| 500*150 | 85 | 115 | 145 | 215 | 285 |
| 600*150 | 100 | 135 | 170 | 255 | 340 |
| 750*150 | 130 | 170 | 215 | 320 | 430 |
| 900*150 | 155 | 205 | 255 | 385 | 515 |
| 400*200 | 90 | 120 | 150 | 230 | 305 |
| 500*200 | 115 | 150 | 190 | 285 | 380 |
| 600*200 | 135 | 180 | 230 | 340 | 455 |
| 750*200 | 170 | 230 | 285 | 430 | 570 |
| 900*200 | 205 | 275 | 340 | 415 | 685 |
| 400*250 | 115 | 150 | 190 | 285 | 380 |
| 500*250 | 145 | 190 | 240 | 355 | 475 |
| 600*250 | 170 | 230 | 285 | 430 | 570 |
| 750*250 | 215 | 285 | 355 | 535 | 715 |
| 900*250 | 255 | 340 | 430 | 640 | 855 |
| 530*300 | 170 | 230 | 285 | 430 | 570 |
| 600*300 | 205 | 275 | 640 | 575 | 685 |
| 750*300 | 255 | 340 | 430 | 640 | 855 |
| 900*300 | 310 | 410 | 515 | 770 | 1030 |
| 1000*50 | 55 | 75 | 95 | 145 | 190 |
| 1000*75 | 85 | 115 | 145 | 215 | 285 |
| 1000*100 | 115 | 150 | 190 | 285 | 380 |
| 1000*125 | 145 | 190 | 240 | 355 | 475 |
| 1000*150 | 170 | 230 | 285 | 430 | 570 |
| 1000*175 | 200 | 265 | 330 | 500 | 665 |
| 1000*200 | 230 | 305 | 380 | 570 | 760 |

- 顶棚散流器送风量

| 尺 寸mm | 送风流量m/s |
| --- | --- |
|  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.75 | 5.0 |
| 250*250 | 50 | 70 | 95 | 120 | 175 | 235 |
| 300*300 | 70 | 100 | 135 | 170 | 255 | 340 |
| 350*350 | 90 | 140 | 185 | 230 | 350 | 465 |
| 400*400 | 120 | 180 | 240 | 295 | 440 | 590 |
| 500*500 | 190 | 280 | 380 | 470 | 710 | 945 |
| 600*600 | 270 | 410 | 545 | 680 | 1020 | 1360 |

- 盘风机匹配风管民尺寸

| 型 号 | 003#（50W） | 004#（72W） | 006#（115W） | 008#（140W） | 010# (190W) | 012# (225W) | 014# (290W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸mm | 600*200 | 750*200 | 830*200 | 950*200 | 1200*200 | 1300*200 | 1800*200 |