输煤时为什么要使用除尘器

粉尘的危害

粉尘：能悬浮在空气中的固体微粒成为粉尘。

煤尘：在输煤系统中，原煤在卸煤、转运、破碎及落入原煤仓的过程中经常会产生的煤粉尘。

一 粉尘（煤尘）的危害

1 对人体的危害：人体长期吸入粉尘，特别是游离SIO2 含量较高的粉尘，会使肺组织发生尘肺的病理学改变而丧失正常呼吸功能。对人体危害最大的是粒径0.5~5μm的粉尘。

2 对设备的危害：对机械转动部分加速磨损，使用寿命降低；对电气设备和自动装置会使电器设备、元件解除不良，自动设备发生偏差或失灵。

3 工作现场的危害：不易清扫，煤尘大量堆积易引起着火和爆炸。爆炸范围的最低浓度叫爆炸下限，最高浓度叫爆炸上限。一般煤尘的爆炸下限为114g/m3。

二 输煤系统空气中最高含尘浓度的规定：

干燥无灰基挥发大于10%的煤尘：其游离SIO2的含量不大于2mg/.m3

干燥无灰基挥发分小于10%的煤尘：其游离SIO2的含量不大于10mg/m3

输煤系统的除尘抑尘设施

卸煤设备：翻车机、卸船机、斗轮机等一般装设有喷水抑尘装置

储煤场：装设一定数量的喷水抑尘设备。

碎煤机室、各转运站、煤仓间等落料点：一般设置除尘器

在带式输送机导料槽出口：一般设置喷水抑尘装置

落煤点：设置缓冲锁气器，以减轻煤流对胶带的陈永吉，防止胶带跑偏和撒煤，防止煤尘飞扬。

主要建筑物地面：设置水力清扫设施，保持环境卫生。

输煤系统除尘器介绍

除尘器分类：

- 除尘器按时否用水分类：

干式除尘器和湿式除尘器

- 按除尘机理分：

惯性除尘器，重力沉降室，旋风除尘器，洗涤除尘设备（水浴除尘器，自激式除尘器，多管冲击除尘器），过滤除尘设备（布袋除尘器，颗粒层除尘器），静电除尘器。

评价除尘器的指标：

性能指标：效率、阻力、出力风量

经济指标：设备和运行费用，使用寿命，占地面积。