关于空气过滤器的相关问题

发表于：2011-04-18 11:51 来源：未知 作者：admin

1、 什么叫有、无隔板高效过滤器的实际尺寸和名义尺寸? 答:有无隔板高效过滤器为什么有实际尺寸和名义尺寸之分,是因为名义尺寸是包括外框和滤料的过滤器,而实际尺寸一般除掉外框,只计算滤料的宽、高、深以及滤料的面积. 2、 有隔板和无隔板高效过滤器异同点? 答:高效过滤器可分为:有隔板高效和无隔板高效.有隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维作滤料、胶板纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤效率高,阻力低,风量大的优点,广泛应用与各种局部净化设备和洁净厂房.无隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶做分隔物,与各类外框装配,外框美观,与有隔板高效过滤器相比,在相同风量下,具有体积小、重量轻、结构紧凑、性能可靠等优点. 3、 有隔板和无隔板高效过滤器滤料的标准折数、折高、以及公式换算? 答:有隔板的滤纸折高一般比名义尺寸的高度要短30mm~34mm左右,其折数主要是由隔板纸和滤纸与隔板纸组装的松紧程度决定的,隔板纸弧度按标准计算,一般为4mm,少于4 mm,则有隔板的的隔数就多,另外组装的松,其结果适得其反,有隔板的隔数就少,而无隔板的滤纸折数,主要是由滤纸折高,以及滤纸的紧密程度决定的. 4、"PP HEPA"和玻璃纤维"HEPA"的异同点? 答:"PP HEPA"和玻璃纤维"HEPA"的比较表如下:项目PPHEPA 玻璃纤维HEPA 皮肤刺激性 无 有纤维脱落 无 有且脱落的纤维对人体有严重危害过滤效果 好 好风阻 小 (约为PPHEPA得倍) 5、 什么叫初、中、高中、亚高、高效过滤器? 答:初效过滤器适用于空调系统的预过滤,主要用于过滤5um以上的尘埃粒子.初效过滤器有(折叠、板式、袋式)三种样式.外框材料有纸框、铝框、镀锌框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等.中效过滤器广泛应用于空调系统的中级过滤,主要用于过滤1um~5um的尘埃粒子,具有阻力小,风量大的优点.中效过滤器有袋式和框式、组合式等.高效过滤器主要分为有隔板和无隔板过滤器两种. 6、 初、中、高效过滤器的分类以及性能比较? 答:对于粒径等于大于5.0um微粒的大气尘计数效率大于等于20%而小于80%的过滤器叫初效过滤器.对于粒径等于大于1.0um微粒的大气尘计数效率大于等于20%而小于70%的过滤器叫中效过滤器.对于粒径等于大于0.3um微粒的大气尘计数效率大于等于99.99%的过滤器叫高效过滤器. 7、 风机过滤网组FFU的功能和原理? 答:FFU层流送风单元可模块连接使用,使得FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合. FFU设有初高效两级过滤过滤网.风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s+20%的风速均匀送出. 8、 什么叫高效送风口、一体化送风口? 答:高效送风口的外壳采用优质冷扎钢板制作,表面静电喷塑,含静压箱高效过滤器,散流板,在改建和新建的个级洁净室,可作为终端高效过滤装置在洁净棚等处,具有投资少,施工简便等优点.一体化送风口过滤器是一种封闭式结构、外形低、重量轻的外壳、中间装有一台高效过滤器等.它具有最佳过滤性能并和风管相连的过滤组,用于层流和非层流等级为100000到10级的洁净室内.封闭式设计,防止内部有空隙和侧漏,过到了洁净室对空气质量的严格要求.它的外形低、重量轻及可弃式设计的优点使它适用于医院的手术室、实验室、制药业、微电子、胶片和食品加工工厂方面. 9、 有隔板高效、无隔板高效过滤器对滤纸的选择应注意哪些? 10、有隔板高效、无隔板高效过滤器现行的调胶比例以及标准用量? 答:有、无隔板现行用的密封胶是A、B胶,空气滤芯而其他生产厂家用的是聚氨酯胶.A、B胶的调胶比例为 1:2,其密封性能比较好,但一旦比例失调,就会造成严重的后果,譬如说:胶不干,或者是胶气泡等现象,致使过滤器报废. 11、初效、中效、亚高效、高效过滤器对角线的标准尺寸以及接受的偏差? 答:初、中、高效过滤器的标准对角线是由两直角边的分别平方之和,再开平方:求出斜线的标准尺寸,即标准对角线.一般过滤器允许接受的偏差是:大于700mm的过滤器,对角线的允许偏差是小于或等于4.5mm,而小于或等于700mm的过滤器,其对角线的允许偏差是小于或等于2.3mm. 12、什么叫阻力、初阻力、终阻力? 答:阻力:纤维使气流绕行,产生微小阻力.无数纤维阻力之和就是过滤器的阻力.初阻力:未积尘的受试过滤器通过额定风量时的空气阻力.终阻力:指在额定风量下,由于过滤器积尘,而使其初阻力上升到规定值,一般为初阻力的2倍,也可以由生产厂家推荐,单位用Pa表示. 13、大气尘、人工尘以及人工尘构成比例? 答:大气尘是指室外或与室外相通的室内自然空气中所含的悬浮粒子,而人工尘主要是由道路尘、碳黑、以及短绒绵,其构成比例分别为:72%、25%、3%等构成的. 14、什么叫受试过滤器、末端过滤器?答:按标准进行性能测试的过滤器叫受试过滤器.末端过滤器是指用来捕集受试过滤器的人工尘的过滤器. 15、什么叫额定风量?什么叫容尘量?答:由生产厂家规定的过滤器在单位时间内设计的处理风量,单位以m3/h表示,而容尘量是指受试过滤器达到终阻力时所施加的人工尘总质量与受试过滤器平均计重效率的乘积,单位以"g"表示. 16、通风系统的装置、构造、以及过滤器的检测应注意哪些? 17、风量和阻力的关系以及构成的曲线图? 18、风速和风量的关系以及构成的曲线图? 19、阻力和效率的关系以及构成的曲线图? 20、有隔板高效过滤器的标准折数,以及影响和决定其折数的诸因素? 答:有隔板高效过滤器的标准折数是由隔板纸的高度和隔板纸与滤纸组装时的松紧度等两个重要因素决定的.譬如说:木框(610*610*120)mm型的过滤器的标准折数为:首先除去两侧面的木板厚度,则610-(20*2)=570mm,其隔数为570d4d2=71.25折,其结果为70~72折左右. 21、什么叫过滤器的框架和支撑体?答:过滤器的框架是指:容纳滤料,保持过滤器的外形,承受 时所受外力的物体.支撑体是指?支撑滤料或使滤料间空气通道保持一定形状的部分. 22、什么叫洁净室、洁净度、以及局部空间净化?答:洁净室是指:对尘粒及微生物污染规定需要进行环境控制的房间及区域. 局部空间净化是指:仅使室内工作区域特定的局部空间的空间含悬浮粒子浓度达到规定的空气洁净度级别.洁净度是指:洁净环境内单位体积空气中含大于或等于某一悬浮粒子的允许统计数. 23、过滤器的测试状态有哪两种?空气过滤器的测试方法以及过滤器效率的测试方法?答:过滤器的测试状态有:动态测试与静态测试.过滤器的测试方法有:钠焰法和油雾法.过滤器效率的测试方法有:大气尘测试法和人工尘测试法. 24、什么叫含尘浓度?在洁净室(区)如何采样,采样点如何均匀的布置?如何判断洁净室(区)的级别等级?答:指单位体积空气中所含悬浮粒子的数量或质量.当单位以"粒/升"表示时,称为计数浓度:当单位以mg/m3表示时,称为计重浓度.在洁净室内采样,采样的位置应该离地面0.8m高度的水平面上均匀布置.多于5点时,也可在离地面0.8m~1.5m高度的区域分层布置.采样时应确定送风量和压差,同时要避开回风口.洁净室内采样点布置力求均匀,避免采样点在某局部区域稀疏.判断洁净室级别等级是根据以下两个条件确定的:每个采样点的平均粒子浓度必须低于或等于规定的级别界限,即Ail级别界限.全部采样点的粒子浓度平均值的均值的95%置信上限必须低于或等于规定的级别界限,即UCLl级别界限. 25、空气过滤器的外型尺寸的表示原则以及外观要求?答:空气过滤器的外型尺寸的表示原则是:以气流通过方向为深度,以气流通过方向的垂直面正确地安装时垂直长度为高度,水平长度为宽度. 26、空气过滤器按性能(型式、滤料更换方式)如何分类?答:按型式分类为:平板式、折褶式、袋式、卷绕式;按滤料的更换方式分:可清洗的,可清洁的,一次性使用的. 27、空气过滤器的基本要求(材料要求、结构要求、性能要求)?空气滤清器 28、空气过滤器性能试验方法(外观质量、尺寸偏差、效率和阻力、容尘量)? 29、空气过滤器的检验规则(出厂检验、型式检验及抽样方法)? 30、客户判断空气过滤器(初、中、高效过滤器)是否合格的原则和依据?答:对抽取一台样品,检验项目中主项有一项或其它项有两项不合格,则该样品为不合格品;在抽取样品时有一台检验不合格,则加倍抽取,如仍有一台不合格,则该批过滤器为不合格品;若3台以上(含3台)过滤器都有同一个缺陷,整批产品也为不合格品. 31、空气过滤器在标签、包装、运输过程中应注意哪些问题?答:标签:每台过滤器必须在明显部位设有标记,若有需要还应标明气流方向,标明内容至少有产品名称、过滤器型号规格、额定风量下的效率以及初阻力、制造厂名称和产品出厂日期. 包装:包装应确实能保护出厂检验合格的过滤器在装卸、运输、搬运、存放直到用户安装前免受外因引起的损坏.包装前应将过滤器放在塑料袋中,在两端面用与端面尺寸相同的硬板保护. 运输:在过滤器的运输过程中,按包装上标志放置,并采取固定措施,堆放高度以免压坏. 贮存: 32、大气尘粒径分组计数效率的测定?答:在额定风量下,一般用两台尘埃粒子计数器同时测出受试过滤器上、下风侧空气中粒径大于或等于0.5um,大于或等于1.0um,大于或等于3.0um,大于或等于5um的粒子计数浓度来分组. 33、空气过滤器风量和阻力关系的测定? 34、检测用的风道系统的构造、测试用空气的引入、排气、隔震应注意哪些问题? 35、在洁净室测试时温度、湿度、以及压插所呈现的状态如何?答:洁净室区温度和相对湿度应与其生产工艺要求相适应.温度控制在18.C~24.C之间.其相对湿度为45%~ %;压差一般呈相对正压,空气洁净度不同的洁净室之间的压差应l4.9Pa. 36、风道系统的风机(风机、风压、进风过滤器的阻力)如何?答:风道系统风机的风量一般是由被测过滤器的最大试验风量的1.3倍计算;风道的阻力一般是按计算阻力的1.2倍计算,进风过滤器阻力是按初阻力的2倍计算;受试过滤器的额定风量、风速必须是在确保受试过滤器安装边框发生泄露的情况下,否则会影响数据的准确性. 37、风道系统的制作安装以及严密性用什么方法实验? 38、空气过滤器的风速、阻力、额定风量、初阻力、终阻力、过滤效率分别用什么作单位?答:空气过滤器的风速用"m/s"表示,风量用"m/h3"作单位,阻力、初阻力、终阻力的单位用"Pa"表示,过滤效率用"%MPPS"表示,粉尘粒子用微米um作单位. 39、滤纸微小漏风对空气过滤器有什么负面影响?答:过滤器滤纸有起毛,破损现象,造成微小漏风,这样会严重影响过滤器的过滤效率和气流的质量,给生产车间,洁净工作台、洁净室都带来不必要的麻烦和负担,使整个生产过程都受到阻碍. 40、内外有关于洁净室悬浮粒子的洁净度标准,以及级别依据? 级别名称 尘粒最大允许数/立方米 g0.5um g5um 100 3500 0 10000 350000 2000 100000 3500000 20000 300000 10500000 60000 41、在不能改变现有送风口大小、数量的情况下,而需要增加室内换气量提高洁净度应采用何种方法?答:要增加室内换气量提高洁净度可根据客户的要求(初阻力、面风速、额定风量)等相关数据来决定过滤器的宽、高、深等,在不可能改变现有送风口大小,数量的情况下,可增加过滤器厚度,譬如说:610*610*120可改用成610*610*292型过滤器. 42、玻璃纤维滤纸有哪些优势和优点?答:选择玻璃纤维纸是因为:由于具有极高的过滤效率和很好的化学稳定性和较低的阻力而成为高效尤其是超高效空气过滤器的首选材料.玻纤纸可用于制造有隔板和无隔板空气过滤器,适用于从初效、中效、高效到超高效的各个领域的空气洁净室的应用. 43、过滤器安装和使用应注意哪些问题?答:由于玻璃纤维纸特有的脆性,所以在使用和安装中首先要考虑不接触尖利的物品和反复的搓,其次玻璃纤维纸在使用中应尽量少接触水或其他腐蚀性液体,以免影响其正常使用.要求洁净厂房有良好的洁净设备.再次,粗、中、高效过滤器的合理到陪使用,保证每种过滤器不承担过重的尘埃负载.最后,安装前进行目测,检测滤纸和过滤器外观有无损伤,并在安装后检测密封情况,严格检漏. 44、什么叫风淋室?风淋室所起的作用是什么?答:风/货淋室可以清除人身和物品表面附着的尘埃,减少带入洁净空气的灰尘量,同时起到兼有闸室功能,可防止不洁空气由门侵入,以配合洁净空调系统确保洁净室达到所需洁净度. 45、什么叫油雾法和钠焰法?答:钠焰法是指:通过用尘埃粒子计数器检测过滤器前后的氯化钠雾滴的数量来测试高效过滤器的效率.油雾法是指:将油雾气溶胶通过被测过滤器,采用浊度法测量过滤器前后的油雾浓度,滤清器厂从而得出过滤器的效率. 46、初、中、高效过滤器多重过滤搭配使用的好处?答:初、中、高效过滤器合理搭配使用是为了保证每种过滤器不承担过重的尘埃负载. 47、我公司现用的密封胶条与买回样品的密封胶条有什么异同点?答:我公司用的密封胶条已有3种,现用的密封胶条上下两边有毛边,颜