## 银行闭路电视监控报警及门禁系统解决方案

一、系统概述

目前，保安电视监控系统正日益受到人们的广泛重视和应用，其产品的种类和档次也越来越多。由于我们长期从事保安电视监控系统的研制和系统设计工作，对国际国内各厂家的产品状况十分了解。我们根据银行大楼的要求，本着高水准，高质量的要求，提高产品的性能价格比；在设计上充分体现建设者的意图，并考虑到今后使用者的维护，使用，保养的方便性，设计了该系统的总体方案。

二、方案设计依据

- GB50198-94民用闭路电视监控系统工程技术规范

- GA/T75-94安全防范工程程序与要求

- GA/T74-94安全防范系统通用图形符号

- GB/T16676-1996银行营业场所安全防范工程设计规范

- 市公共安全防范工程管理暂行规定

- 用户对安保监控系统的总体要求

三、银行闭路电视监控报警及门禁系统构成

1、大楼层面说明

- 地下室：职工俱乐部，重要凭证室，人事档案室及仓库
二层平面：对外营业柜，现金柜，会议凭证档案及110
报警控制室
三层平面：计算机房及仓库，维修部
四层平面：一科，二科，三科，洽谈室
五层平面：控制中心，多功能厅及部分办公室
六层平面： 办公室，洽谈室及公用接待室
七层平面：主任室，行长室及接待大厅
八层平面： 公用接待室，女浴室
九层平面：公用接待室，男浴室

三、安全防范布防点设计

根据要求，在银行保安中心监控室设CCTV中央控制台一个，监视屏一座。另分别设一台多媒体电脑和一台作为分控。在监控系统中彩色摄像机采用型CCD彩色摄像机，共设摄像机48台，监听点10个，报警点7个。

具体位置分布如下：

- 地下层(设摄像机7台，其中一台设在电梯中，红外报警点1个)，右电梯内安装1台带固定广角镜头的黑白摄像机。并连接电梯楼层显示器以便方便准确的观察和记录电梯运行及人员进出情况；

- 左楼梯口处安装2台带固定焦距镜头的彩色摄像机；重要凭证室内人事档案室，仓库外分别安装1台带固定焦距镜头的彩色摄像机，并安装1只红外微波双鉴报警探头以便报警并可与同室的摄像机联动，并打开灯光；

- 右楼梯走道安装1台带固定焦距镜头的彩色摄像机。一楼平面在人员出入口设摄像机1个。二层平面(设摄像机16个，紧急报警器6个，分控器1个)
　　1 楼梯及自动扶梯口安装6台带固定焦距镜头的彩色摄像机；
　　2 现金专柜安装5台带固定焦距镜头的彩色摄像机，4个紧急报警器，5个监听头；
　　3 营业柜安装4台带固定焦距镜头的彩色摄像机，2个紧急报警器，4个监听头；
　　4 点钞室装一只带固定焦距镜头的彩色摄像机，监听器1个。

- 三层平面(设摄像机5个)
　　1 楼梯口安装4台带固定焦距镜头的彩色摄像机；
　　2 电脑机房安装1台带固定焦距镜头的彩色摄像机。

- 四层平面(设摄像机4个)
　　楼梯及电梯口安装4台带固定焦距镜头的彩色摄像机；

- 五层平面～九层平面(共设摄像机15个)
　　分别在楼梯及电梯口安装3台带固定焦距镜头的彩色摄像机 (共3×5=15台)。

报警系统说明

根据要求，在重点防范部位地下层重要凭证室内安装红外，微波双鉴报警探头，现金柜营业柜下安装隐蔽式紧急报警器。红外报警探头通过报警控制器与控制中心直接相连，一但发生情况会立即发出警报，并打开灯光，录像自动变为3小时实时录像，切换矩阵自动切换到相应设置的摄像机点号。这一系列工作都通过主机自动完成。

监听系统说明

根据要求，在各需要的重点防范监听部位二层营业大厅现金柜与营业柜安装监听头，这些监听头可与控制中心的音频切换器相连，并通过通信总线与视频切换矩阵相连，使视频，音频切换同步。

四、大楼监控系统布防表

- 摄像点
报警点
侦听点
地下室
货梯
保安值班室

系统控制部分

- 系统中央控制室设在五层主要由控制设备，记录设备，显示设备组成。控制设备主要由 微机警卫监控系统中的 微机多媒体控制系统， 系统主控制器和矩阵切换系统组成。

- 记录设备由24小时长延时录像机和16画面数字图象处理器组成。在记录设备中，16画面的录像群主要有进出通道，电梯和其它重要部位；可将录像机接入主切换通道，根据操作人员的需要，随时记录需要的画面和报警启动的画面。

- 中央控制室内，设有主控制台一组和监视屏一座。控制台由主控键盘，彩色主监视器，多画面数字图象处理器，专用长延时录像组成。主监视器主要用于调看监视屏上所有监控点的图象；主键盘控制视频矩阵切换器及各通道的切换时间，路数，选看的变化，主键盘控制信号采用总线制，并可并接多个副控，同时实现对系统的操作，所有这些功能的实现均采用先进的计算机网络通信技术，非常可靠和方便。

显示部分

在中央控制室内设置电视墙屏一座。整个电视墙屏采用彩色监视器或彩色收监两用机组成，所有图象均有汉字字符叠加显示。
所有监视器的显示对应的内容如下：

- a. 1号主监视器(10")：
通过视频矩阵切换器的视频输出通道切换显示所有监控点的图象特别是一些重点防范区的摄像机图象， 以便观察， 在发现问题时可利用控制台上的长延时录像机进行即时录像；
b. 2号至13号监视器(14")：
通过视频矩阵切换器的视频输出分段切换显示摄像机的图象。
c. 14号收监两用机(25")：
接十六画面视频处理器的输出，在屏幕上同时显示十六画面。

视频切换矩阵

整个系统设计考虑将来系统扩充的需要，系统的容量设计为48路视频输入，16路输出，最大可扩展成96路输入，24路输出，所有摄像点都具有汉字或字符叠加显示；视频切换矩阵与音频切换器同步联动切换。

系统分控

在中央控制系统中既有专业系统的控制，又有较为先进的规范化的系统操作，系统分控就是其中之一。在银行建立电视监控系统可以起到两大作用：第一：是现代化管理的手段之一；第二：在保安方面将起着十分重要的作用。因此，在主管领导办公室设置分控点是很有必要的。为此在主任室设置一台多媒体计算机，通过显示器，鼠标可以和中央控制室一样选择所需的图像，并随意调整摄像机的方位，以达到理想的观察效果。

电源部分

所有监控部分的电源均取之于UPS电源。

监控室布置图

五、系统性能指标

1、系统管理软件
　　a. 摄像机参数：摄像机编号，解码器控制器型号，字符叠加；
　　b. 监视器：摄像机，监视器编号，启动状态；
　　c. 控制键盘：摄像机，监视器；
　　d. 视频切换：切换序列，每个序列最多可有96个摄像机，摄像
　　e. 机任意排列，切换时间任意设定；
　　f. 报警处理能力：屏幕操作提示，报警输入方式：常开/常闭口；
　　g. 系统设置：适应多个不同的操作规程和设置类型。

2、微机警卫控制系统
系列微机警卫监控系统是目前采用RS-485单一两芯屏蔽线串行数码传输控制通信模式中较为先进的一种。该系统是采用微机技术，通信网络技术和电脑管理软件多媒体技术把电视监控，安全报警与三大技术防范手段完美结合，优秀的综合性保安设备，模块化结构和现场编程功能使系统的联动功能充分发挥出来，总线制的通信方式可灵活，简便地使所有单机组成有机的联合体，非常简便，易行。

在本系统中，主控设备采用 系统控制主机来控制整个

系统的工作，所有报警器连接至摄像机控制器或报警控制器的报警输入接口上，遇报警触发后可通过通信总线传至控制主机，由控制主机来处理报警事务：图像切换，启动录像，发出警号，记录报警时间等。在屏幕上提示几号报警点，视频信号通过传输接到矩阵切换器中，在监视器上显示画面。多画面图像处理器既可最大容量地显示当前现场画面，还可用录像机同时记录所有个重要画面的全幅视频信号，保证了日后事件处理有据可查。电梯内摄像机与电梯楼层显示叠加器相联，可在监视器的画面中显示该电梯的运行情况，清楚地知道所有进入大楼人员的去向。

技术说明：
　　1 机箱键盘 最多15个操作键盘
　　2 摄像机控制通过RS-485总线
　　3 字符叠加(摄像机编号，时间，日期及其他操作信息)
　　4 报警记录，报警设备和摄像机控制器通过RS-232直接联接
　　5 提供RS-485接口与控制键盘和摄像机控制器相联
　　6 通讯口用于外接控制键盘和系统互联
　　7 便于系统扩展

3、16画面数字图像处理器

- 16画面数字图像处理器具有时间校正功能，画面同步特性极佳；

- 对监视器上的图像显示进行编程，在需要时可以让监视器定点显示某一个电视监控点图像；

- 系统屏幕菜单编程简单，面板控制键操作容易；

- 全双工操作，监控现场录制或重放图像可同时，同步进行；

- 全部图像显示可分别使用现场图像录/放和磁带图像录/放工作方式；

- 动态时间分割 (DTD)专利技术多路复用，可根据图像活动自动检测结果，动态地为每路摄像机分配不同的录像时间；

- 每路摄像机输入可编程跟踪图像的移动，移动目标范围都可按 16H×12V的格式编程；

- 与标准的 S-VHS录像机兼容，可获得优质的录制和重放图像；

- 使用场消隐期信号技术 (VIS) 对信号编码，消除录像机引起的图像恶化；

- 摄入的图像可由用户在所有的显示格内任意指定显示窗口；

- 屏幕显示包括时间，日期，视频信号衰弱指示；

- 16画面数字图像处理器的程序存储器可在断电时保存全部编程的性能；

- 现场监控和录像带重放图像可用格式：全屏幕，画中画，2×2， 3×3和4×4，还原放像，全屏显示可用 2倍的移动变焦；

- 用多画面技术和多画面同时录像技术使安保的显示信息和储存信息增大，安保工作更可靠更有实效。

4、系统功能，按上述总体方案设计的该系统是比较理想而又节约的一种方案。具体主要功能有以下几点：

- 对电视墙上各个监视器进行编程，选择切换时间和监视。在需要时可以让任何一个监视器定点显示某一个电视监控点图像；
主机可具有口令进入功能，只有掌握密码的人员才能开启整个系统。这就有效地防止了其他人员非法使用该系统。系统分控既可看到任意一幅图

- 像和控制云台，镜头的各种动作，又可满足保安的需要，也可用于银行的日常管理；

- 系统具有先进的警后联动功能。带报警端口和辅助端口的解码器在报警探头动作后自动打开摄像机和辅助端口，并将报警信号回送给系统主控制器，系统警后自动化处理能力强；

5、闭路监控系统技术指标

- 摄像机： 彩色1/3"CCD摄像机，水平清晰度： >=450TVLine，信噪比： >=46dB(AGC OFF)，最低照度： >=3lux (F1。2)

- 监视器： 彩色14"监视器，水平清晰度：>=520TVLine，(3) 切换矩阵： 64*16路视频矩阵，视频通道带宽：12MHZ(-3dB)，信噪比： >=46dB，通道隔离度： >=46dB

- 系统指标：水平清晰度： >=270TVLine，信噪比 ： >=35dB，最低照度： >=3Lax，视频输出畅度：1vp-p±3db，灰度等级：≥8，主观评价：≤4级

- 线缆敷设简要说明，线缆的敷设符合下列要求：

  - 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。

  - 电源线与信号线，控制线分开敷设。

  - 电缆长度逐盘核对，无电缆的接续。

  - 墙壁电缆的敷设，采用卡子方式。墙壁电缆沿墙角转弯时，应在墙角处设转角墙担。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0。6m，在垂直路径上宜为1m。

  - 敷设管道线之前，管孔内预设一根镀锌铁线。

  - 穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉。

  - 进入管孔的电缆应保持平直，并采取防潮，防腐蚀，防鼠等措施。

六、门禁系统方案

七、银行闭路电视监控及报警系统连接简图

八、银行闭路电视监控及报警系统组成设备清单

- 报警控制器

- 报警器

- 摄像机

- 监听头

- 画面分割器

- 长延迟录像机

- 监视器

- 音频切换器

- 视频切换器

- 长延迟录像机

- 监视器组

- 多媒体分控

- 分控器

- 主控器

- 彩色摄像机

- 半球形黑白摄像机

- 定焦镜头

- 广角镜头

- 摄像机支架

- 紧急报警器

- 红外，微波双鉴探测器

- 彩色监视器

- 彩色收监两用机

- 录像机

- 24小时长时间录像机

- 彩色十六画面处理器

- 多媒体监控系统

- 监控系统主机

- 64×16视频切换矩阵

- 摄像机控制器

- 16×4音频切换器

- 4路报警控制器

- 控制台

- 电视墙

九、银行闭路电视监控及报警系统报价

- 设备费： 元

- 设计督导费：实际设备费×5%

- 工程实施费：实际设备费×15%

- 工程总报价： 元

十、结束语

以上的设计方案是根据用户需要的基础上制订的，难免有遗漏和不足之处。我们将根据用户的最新要求改进和完善我们的方案。同时我们也热切地希望能有机会为银行大楼的现代化建设贡献我们的专长。

十一、备注

以上是您查看过的内容，更多监控,门禁信息请您打开 www.888lk.com 查看。