柴油发电机维修保养年度计划

一. 根据本单位专业技术人员对贵公司发电机组的排查做出以下维保内容：

- a）维修保养项目及内容

- b）具体实施维修保养的时间（经双方确定日期签订合同为准）

- c）预计费用（详见4页报价）

- 二. 柴油发电机维修保养

- 1进行维修保养时应注意可拆零件的相对位置及其顺序（必要时应作记号）

- 2空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次

- 3蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次

- 4皮带的维修保养周期为每运行100小时进行一次

- 5散热器的维修保养周期为每运行200小时进行一次

- 6润滑机油系统维修保养周期为每运行200小时进行一次

- 7柴油滤清器的维修保养周期为每运行200小时进行一次更换

- 8充电发电机和起动电机的维修保养周期为每运行600小时进行一次

- a)清洗各机件 轴承 吹干后加注新的润滑油或予以更换

- b)清洁碳刷，如果碳刷磨损厚度超过新装时的1/2则予以更换

- c)检查传动装置是否灵活及起动电机的磨损情况

- 9气门间隙的调整周期为每运行600小时进行一次

- 10发电机控制屏的维修保养周期为每半年进行一次.

- 三．对柴油发电机的巡视检查

- a)柴油发电机工作时有无异常声响或大的振动

- b)有无异常气味

- c)排烟颜色是否正常 是否有漏油（机油、柴油）、漏水现象

- d)机油压力、冷却液温度是否正常

- e)频率偏差是否较大

- f)三相、单项电压是否正常 三项电流是否有过载现象

- h)信号指示是否正常

- g)检查蓄电池状况（温度应低于45度）

- h)紧固件是否有松动现象

- i)每半个月应使备用柴油发电机试行15分钟

- 四．适用范围

- 仅适用于北京世邦魏理仕物业服务中心柴油发电机组的维修保养

- 五．为确保柴油发电机组各项性能良好，保证柴油发电机良好运行。若发电机工作状态出现故障，我单位相关人员需4小时内到达现场维修。

- 一部地址：丰台区新宫238号院     电话：010-67916051

二部地址：朝阳区善各庄市场对过   电话：010-58438771

2010年09月13日