舒泽中央软水机使用介绍

一、软水机使用方法
软水机采用离子交换原理，将源水中的绝大部分钙镁离子置换出去，源水在一定压力流量下，流经装有离子交换树脂的容器（软水机）树脂中所含的可交换Na+与水中的阳离子（Ca2+、Mg2+、Fe2+等）进行离子交换，使容器出水中Ca2+、Mg2+离子含量大大降低，流出的水就是硬度极低的软化水，当离子树脂吸附一定量的钙镁离子后饱和就必须进行再生——用饱和的浓盐水浸泡树脂层，把树脂所吸附的钙镁离子再生置换出来，恢复树脂的交换能力，并将废液污水排出。在进行再生之前用水自下而上的进行反洗，反洗的目的有两个，一是通过反洗使运行中压紧的树脂层松动，有利于树脂颗粒与反洗液充分接触；二是运行时在树脂表层积累的悬浮物也随着反洗水流排出，这样交换器的水流阻力不会越来越大，最先进的自动控制系统使软化、反洗、吸盐、慢洗、快洗、盐箱注水等全过程实现自动化。

二、SC-1000LR(S)型手动吸盐型软水机：

需要启动再生时打开吸盐管上边的调节阀同时顺时针旋转盘上旋钮到吸盐位置，开始吸盐/慢冲洗过程；待再生完毕后将吸盐管上的调节阀关闭。经济实用型软水机操作简单、方便、快捷；
SC-1000LR（S）型手动型软水机：可人为自控反洗时间，比较方便、省

三、舒泽软水机产品简介:

1. 产品的使用范围

广泛应用于对水质要求超过市政供水的别墅、公寓、院校、餐饮、美容院、洗衣房等场所。

2. 产品等级

通过中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检验。

3. 产品特点

有效去除水中99%以上的钙、镁离子，使水的硬度控制在5ppm以下；也可去除水中的藻类、固体悬浮物等异物，使处理后的水软化、更清澈。

采用美国通用全自动控制阀，安全、高效、节能。

特有的自动维护功能可自动恢复整个系统的软化、净水能效；自吸式控制使处理前后的水压基本保持不变，保证了水流量的稳定。

四、安装使用

第一次使用，扳动阀门打到反冲，反冲时间为5-7分钟，在打到顺冲，时间为3-5分钟，可以根据实际情况来回冲洗，然后打到运行处就可以使用了。

使用10-15天后，使用盐再生的时候，打动阀门到吸盐处3-5分钟，在进行顺反冲洗排污，在打到运行制水。

五、技术参数

| 控制系统 | 手动型 |
| --- | --- |
| 玻璃钢压力桶 | 1054 |
| 服务流量 | 1T/小时 |
| 过滤材料 | 离子交换树脂（食品级） |
| 外壳 | 食品级不锈钢 |
| 再生周期设置 | 1-99天（手动型根据具体水源手动控制7-15天） |
| 再生启动时间 | 默认2：00AM 根据需要可24小时设定 |
| 进水水质指标 | 市政自来水总硬度<500mg/L |
| 进水工作压力 | 0.15-0.3 MPa |
| 进水水温要求 | 1-39 ℃ |
| 电源 | 交流 220 伏 /50 赫兹 |
| 进水口 | 1寸 |
| 出水口 | 1寸 |
| 排污口 | 4分 |
| 吸盐口 | 3分 |
| 整机尺寸 | 600*280 |
| 盐箱尺寸 | 330*230 |
| 重量 | ≤6公斤 |

六、典型安装示意图

安装在入户水表后端的自来水管道上。按照控制阀进出水口的口径与自来水管道连接，供水管道不得小于控制阀进水管口径，以确保能够提供正常产水量。应当使用活接与供水管道 连接并留有操作及维修空间。排水管必须与下水口牢固连接，并与下水道水面保持一定的空间，防止污水虹吸作用。
长时间离开住所时，请关闭进水阀。
长时间离开住所时，请拨掉电源插头。
请在1～39℃的环境中使用。

七、使用舒泽软水机产品的好处:

1、美容：肌肤柔嫩光滑，无紧绷感，明显减少身体皮屑，促进皮肤新陈代谢。保护人的皮肤（隐藏在浴巾和衣物上的矿物质会不断的磨损人的皮肤，洗澡时水中的矿物质也会磨损皮肤，同时堵塞毛孔，使人感觉皮肤紧绷）

2、美发：去屑止痒，发丝柔顺，飘逸，发型自然光泽。

3、洗菜：延长蔬菜保鲜期，较好的清洗农药成份。

4、清洗：餐具洁净，无水渍，提高器皿光泽度。避免水中的矿物质在洁具、餐具和衣物上留下的黄斑。

5、洗衣：防止静电、脱色，衣服松软舒适，保持原有色泽

6、热水器：供热效率高，节约能源30%，不结垢。水中的矿物质和其他杂质会堆积在管路、阀体、卫浴设备和电器中，增加了维修费用，同时缩短了使用寿命，软水机去除了水中的矿物质和杂质，避免了以上问题的产生。

7、环保：节约50%以上洗涤剂用量，增加衣物、家用电器30％的寿命，同时节约60％的香皂、洗发水等洗涤剂和30％电热水器的用电量。（软水去污作用大大优于硬水）

8、保持水管的清洁、畅通、避免结垢。

选用软水机时是根据您家里的水质状况和用水量来定。水质硬度高、用水量大就要选择大型号的软水机。反之如果家里的水质较好，用水量不是很大的话则可选用小型的软水机，甚至可以放到橱柜里，不占使用面积。

招商热线：13723782631

0755-25907958

联系人： 王竹辉

Q   Q ：731742562

深圳市顺程实业有限公司