http://503495878.b2b.hc360.com   http://huanqiu68119.b2b.youboy.com/   http://hi.baidu.com/雁南飞兰/home                           公司简介

济南环球工业消防设备有限公司，座落于我国南宋著名女词人李清照的故乡，北邻济青高速，南靠304国道，交通十分便利。公司建筑面积1万2千平方米，设有厂部、研发部、人力资源部、技术质量部、生产制造部、实验室、财务部、商务部八个部门和模具制造、铸造、机械加工、喷漆、铆焊、总装、包装七个生产车间，是山东省工业消防设备的专业生产厂家。
　　我公司具备独立研发、设计、生产的能力，有完整的试验台及先进的检验设备，技术力量雄厚，产品已通过中国消防产品合格评定中心认证，公司于2008年通过了ISO9001国际质量管理体系认证。

我公司拥有各种工艺先进的专业专用设备80余台，各种试验检测设备20余台，拥有数十名专业高级技师等人才。
　　我公司主要产品有：压立式泡沫比例混和装置、消防水炮、泡沫产生器、泡沫-水两用炮、泡沫栓、泡沫枪、移动式泡沫灭火装置、快开调压栓、防冻自泄炮座、移动式消防水炮、移动遥控电动式消防水炮、自动喷水湿式（雨淋）-泡沫联用系统、水成膜泡沫栓箱等产品。先进的生产技术和设备、完善的质量管理体系、科学全面的管理模式确保了本公司的产品质量。

我公司产品广泛应用于石油、化工、码头、油库、煤化工、发电厂等领域

公司始终坚持“质量第一、诚实守信、合作共赢”的原则，竭诚为国内外客户提供优质的服务，济南环球工业消防设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临济南环球工业消防设备有限公司参观、指导和业务洽谈。

压力式泡沫比例混合装置

PHYM系列压力式比例混合装置是由泡沫液储罐、胶囊、压力式比例混合器、安全阀、控制阀门及一些辅助零部件组成。当消防压力水流经该设备时，比例混合器将其按比例分流，其中一小部分水进入带胶囊的泡沫液储罐夹层，挤压胶囊，置换出的泡沫液与其余主管道的消防水混合为一定比例的泡沫混合液，并输给泡沫产生设备。 PHYM系列压力式比例混合装置适用于混合比为3%或6%的各类泡沫液(详细技术参数请参照我公司该产品使用说明书)

低倍数空气泡沫产生器

PC系列液上喷射空气泡沫产生器是一种水平固定安装在油罐顶壁上,能产生和喷射空气泡沫的灭火设备。当泡沫消防车或固定消防泵供给的泡沫混合液流经输送管道通过泡沫产生器时,形成空气泡沫,扑灭油类火灾。 空气泡沫产生器主要由泡沫产生器主体，泡沫喷管组和导板组三个部分组成。当泡沫混合液通过产生器喷嘴时，形成扩散的雾化射流，在其周围产生负压，从而吸入大量空气形成泡沫，空气泡沫通过泡沫喷管开口喷入罐内灭火。(详细技术参数请参照我公司该产品使用说明书)

快开调压防冻防撞型室外地上消火栓

SSKF系列快开、调压、防冻、防撞型室外消火栓是在普通栓的基础上并对其中关键部位进行了改进，使其更具实用性。在结构上采用了弹簧封闭式排水口，并实现了正压密封。使其具有了：

- 开关迅速。仅使扳手旋转4/5周即可完全关闭和开启。

2、    调压功能。因消防水的压力作用而使内部的减压装置分段开启，先一部分水通过减压装置向上走，在开启一段时间后再开启另一段，从而达到了减压效果。

- 防冻功能。不锈钢自动排水阀安装于冻土层以下（根据使用区域不同的冻土层深度，自动排水阀的埋深深度也相应改变），消火栓在关闭状态时可自动排除腔内余水，防止设备冻坏。同时还节省了普通消火栓管道前的闸阀井和闸阀的设置，既节约了投资，又节省了后期维护费用。

- 防撞功能。本消火栓如被撞断后阀门能够自动封闭，立即止水，不影响同管线其它消火栓的正常使用，并能带压修复损坏之配件，是市政工程首选产品。

本产品可广泛使用于市政、各行各业的企、事业单位。尤为适用于石油、化工、粮食储存及木材加工、以及轻纺、港口码头、机场、仓储库区等等各级各类防火单位，更可放心的用于北方寒冷地区。公称通径：DN100，公称压力：1.6，出水口型号：KWS65*2吸水口型号：M125*6，配对法兰规格：PN1.6/DN100高度范围：0.9-3.5米。

移动式消防水炮

PSY系列移动式消防水炮适用于火场离水源较远，消防车不能进入的空间； 用于扑灭一般固体物质火灾和油类火灾，也用于油罐的冷却降温； 该炮具有：流量可调、射程远、功能多、体积小，性能好、移动方便的特点，是常规消防车、油轮、码头等场所理想的消防配套产品； 该移动式消防炮主要由移动地盘、拖把、进水管、回转体、炮头等机构组成； 配有两个直径65进水口； 在同一压力下，水炮的流量可调整，并可实施直流至90度水雾射流的无级调节，起到更好的灭火降温效果； 具有很好的灭火性能。

移动式泡沫-水两用炮

PLY系列移动式泡沫-水两用炮适用于火场离水源较远，消防车不能进入的空间； 用于扑灭一般固体物质火灾和油类火灾，该炮具有功能多、体积小、性能好、操作简单、携带方便等特点，是常规消防车、油轮、码头等场所理想的消防配套产品；该产品配有两个KY65消防接口,可配两条65消防水带与消防车或泡沫栓连接使用，两个支架腿可实现任意角度的定位。

自泄式防冻型室外箱式消火栓

SGW32D系列自泄防冻型室外箱式消火栓由室外带架箱体、法兰弯管、快开调压防冻自泄装置三部分组成。带架箱体内配有：消防水带2盘、直流喷雾水枪或无后坐力水枪1支、单出口或双出口消火栓1个、防震压力表1块、自泄防冻装置开启扳手1把。箱体内配置也可根据用户要求选择。本产品特点：安装简单、使用方便、安装费用低并具有开关迅速、轻便灵活且可调整水出口压力的特点，同时还可自动排除地上部分系统内余水，具有防冻功能。

多功能消防水枪

该产品整体造型美观，各部件分段组合而成。枪头前端设置了涡轮齿和反射块，优化了喷雾效果，更有效的吸收火灾现场空气中的热量和吸附烟尘，提高了消防人员的安全系数。该产品特点：减压功能好，灭火时反作用力小；手感较轻，易于操作，能减轻消防人员的劳动强度，确保水柱喷射时的准确性；流量调节范围大，在150-550L/min范围内可调；工作压力适应范围广，在0.4-1.2Mpa范围内由一人就可完成操作；可调节流态，实现了直流-喷雾无级转换；可调节水带扭曲，防止打结，减少水流阻力；设有马蹄形手把开关，既可用于开关水流，也可携带行走。

QLD系列多功能水枪技术参数表

| 接口 尺寸 | 工作压力（Mpa） |  | 流量（L/min） |  |  | 射程（m） |  | 反作用 力 (N) | 喷雾角度 可调范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定压力 | 压力范围 | 档次 | 流量 | 偏差 | 直流 | 喷雾 |  |  |
| DN65 (50) | 0.8 | 0.4-1.2 | 1 | 150 | 12 | 20 | 10 | 0 | 0-140° |
|  |  |  | 2 | 350 | 24 | 30 | 20 |  |  |
|  |  |  | 3 | 400 | 32 | 30 | 20 | 0.8 |  |
|  |  |  | 4 | 500 | 36 | 34 | 23 | 1.0 |  |
|  |  |  | 激流 | 550 | 40 | 38 | 25 | 2.0 |  |

PZK快开调压防冻防撞型炮座

该产品是一种与消防炮配套使用的消防设备。其特点是:1.防冻功能。不锈钢自动排水阀安装于冻土层以下（根据使用区域不同的冻土层深度，自动排水阀的埋深深度也相应改变），炮座在关闭状态时可自动排除腔内余水，防止地上部分设备冻坏，同时还节省了消防管道立管前端的闸阀井和闸阀的设置，既节约了投资，又节省了后期维护费用，延长了水炮使用寿命；2.操作简单，开关快速。仅使扳手旋转4/5周即可完全关闭和开启；3.防撞功能。本设备地上部分如被撞断后阀门能够自动封闭，立即止水，不影响同管线其它设备的正常使用，并能带压修复损坏之配件；4.调压功能。开启扳手旋转至任一位置，可实现出口不同压力，使水炮喷射点达到最佳状态；本产品是石化企业首选消防产品。

栓炮一体式消防炮

该产品是消防炮和快开调压防冻消火栓的组合装置。其特点是即有消防炮的功能，又有快开调压防冻室外地上消火栓的功能。使用消防炮时可用消火栓扳手先将快开调压栓的阀门打开，然后再将消防炮下面球阀打开即可喷水。关闭时先将快开调压栓阀门关闭，待5分钟以后，消防炮和快开调压栓地上部分管腔里面的水从自动泄水口排净后再关闭消防炮下面的球阀，此项操作非常重要，否则会冻坏设备。

手动固定式消防水炮

PS系列手动固定式消防水炮，是吸取国内外消防水炮先进技术而最新自行设计的，该消防水炮结构简单、新颖，性能稳定可靠，操作灵活，维修方便。当喷射水柱时，可扑灭固体火灾；当喷射开花水雾时，可用于储油罐区、苯罐区、甲醇罐区等贮罐的冷却降温，也可用于火场的冷却降温，更能有效的吸收火灾现场空气中的热量和吸附烟尘、稀释空气中氯气等有毒有害气体，提高了消防人员的安全系数。本产品广泛适用于重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、石油钻井平台、带举高平台的消防车、消防炮塔等场所。流量：30-50L/S,额定工作压力：1.6，工作压力：0.8-1.2,重量：12Kg,可喷水雾，铝合金铜合金材质组合件，纸箱加木箱包装，(详细技术参数请参照我公司该产品使用说明书)

手动固定式泡沫-水两用炮

PL系列手动固定式泡沫-水两用炮是产生和喷射泡沫，远距离扑救甲、乙、丙类液体火灾或喷射水柱远距离扑救固体物质火灾的消防炮。其特点是：既可以喷水也可以喷射泡沫，因此不仅适用于石油化工企业、储罐区、飞机场、仓库、港口码头等场所，而且适用于船舶和海上固定钻井平台以及消防车等设施。(详细技术参数请参照我公司该产品使用说明书)

电控消防炮

PSKD系列电控消防水炮、PLKD系列电控消防泡沫-水两用炮主要由控制系统（无线遥控、有线远距离电动控制、消防炮应急手轮控制三种控制方式）、电动炮主体、消防专用供水系统等组成。本产品所有转动部分均采用直流电机驱动，水平回转控制机构和仰俯控制机构可在任意位置实现自锁，同时采用磁感应开关限位，可保护电机不会因机械限位带来的过载而烧毁电机。无线遥控和远程有线控制两种控制方式可使消防人员远离火场，在安全距离以内操作，有效的保护了消防人员的安全；消防炮应急手轮操作是在电源电压过低、线路故障等情况下采取的紧急手动控制方式。本产品广泛适用于工矿企业、石油化工、仓库、港口码头、石油储罐区等场所，也用于装备消防车、消防舰艇等。

快开调压防冻防撞型室外地上消火栓

SSKF系列快开、调压、防冻、防撞型室外消火栓是在普通栓的基础上并对其中关键部位进行了改进，使其更具实用性。在结构上采用了弹簧封闭式排水口，并实现了正压密封。使其具有了：

- 开关迅速。仅使扳手旋转4/5周即可完全关闭和开启。

2、    调压功能。因消防水的压力作用而使内部的减压装置分段开启，先一部分水通过减压装置向上走，在开启一段时间后再开启另一段，从而达到了减压效果。

- 防冻功能。不锈钢自动排水阀安装于冻土层以下（根据使用区域不同的冻土层深度，自动排水阀的埋深深度也相应改变），消火栓在关闭状态时可自动排除腔内余水，防止设备冻坏。同时还节省了普通消火栓管道前的闸阀井和闸阀的设置，既节约了投资，又节省了后期维护费用。

- 防撞功能。本消火栓如被撞断后阀门能够自动封闭，立即止水，不影响同管线其它消火栓的正常使用，并能带压修复损坏之配件，是市政工程首选产品。

本产品可广泛使用于市政、各行各业的企、事业单位。尤为适用于石油、化工、粮食储存及木材加工、以及轻纺、港口码头、机场、仓储库区等等各级各类防火单位，更可放心的用于北方寒冷地区。

DN250-12×DN65泡沫分配器

泡沫分配器是安装在泡沫混合液管线上面，由主管路向泡沫喷射装置均匀分配泡沫液的一种专用消防设备。主要适用于石油化工企业、炼油厂、油田、大型石油储备库等场所的储罐区。泡沫分配器可根据用户具体要求生产。其主要作用是使主管路泡沫液向各个支管分配时流量均匀、稳定、压力均衡。由于其安装在露天场所，常年受日晒雨淋，外表涂漆日久易遭侵蚀、脱落，导致外表生锈，因此要定期检修，做防腐处理，以延长使用寿命。常用的有Q235碳钢和304不锈钢两种材质.我公司可根据用户要求生产各种规格、各种材质的泡沫分配器。

空气泡沫枪

空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫扑救甲、乙、丙类液体火灾，或喷射水扑救一般固体物质火灾的手提式消防枪，是泡沫灭火系统重要的喷射设备之一。我公司生产的空气泡沫枪克服了传统泡沫枪笨重、不易操作等缺陷，采用了镜面不锈钢枪管，外观精致、轻巧、携带方便，手感较轻，易于操作，能减轻消防人员的劳动强度，特别适合于消防演练、考核，是石油、化工企业、消防部队装备之首选产品。

水成膜泡沫消火栓箱

PSG系列水成膜泡沫消火栓箱是一种新型的高效低倍数固定式泡沫灭火装置。PSG型泡沫消火栓箱由箱体、微流量管线式比例混合器、泡沫喷枪、不锈钢泡沫液储罐、软管卷盘、消火栓等组成。该装置采用AFFF/3环保型水成膜泡沫灭火剂，当将水成膜泡沫喷射到燃烧液体表面上时，可在烃类物质表面迅速形成一层能抑制其蒸发的水膜，靠泡沫和水膜的双重作用迅速有效地灭火，控制燃烧速度快，不易复燃；灭火效力高，是一般蛋白、氟蛋白泡沫的2~3倍，储存时间长达12年。 其工作原理 是在压力水以很高的速度流过泡沫消火栓箱的比例混合器时，比例混合器的室内形成负压，储罐内泡沫液在大气压力作用下通过吸液管进入混合器，与压力水混合成一定比例的混合液，当具有一定压力的混合液流到喷枪时使泡沫混合液发泡，从而达到泡沫灭火的效果。当压力水经过比例混合器时，可使水与泡沫液按规定比例混合，经发泡枪产生泡沫扑救有机固体物质、易燃液体、可溶化的固体类火灾。尤其对扑灭木材、棉花和油类火灾更有特殊效能。是地下工程、隧道、加油站、小型油库、汽车库、仓库等理想的消防设施。消防箱尺寸可根据客户要求定制生产。

消防炮塔

我公司生产的消防炮塔从结构上分为螺旋钢管结构和格构式结构两种规格；从使用性能可分单操作平台和双操作平台。操作平台周围设置1.2米栅栏式护栏，顶部操作平台设有避雷装置，每层操作平台均配有水喷淋冷却降温系统，且每层操作平台均可同时设置消防水炮和泡沫-水两用炮；上下爬梯设有护笼，增加了安全性能。本公司生产的消防炮塔设计科学、工艺先进，技术成熟，价格低廉、抗风防震、供货周期短、安全性能高，可根据客户要求量身订做。

移动水力自摆式消防水炮

PSZB系列移动水力自摆式消防水炮，主要有喷口、水平摆动喷管、仰俯摆动喷管、摆头机构、支架和底座组成，炮头具有直流-喷雾转换功能，底座上面有两个水带接口供连接消防水带时使用。该产品靠水的冲击力实现水平自动摆动，适用于易燃易爆和消防车无法进入的场所，或消防员不能长时间停留的现场，可实现无人操作使用。该产品具有结构紧凑、存放空间小、携带方便、操作简单、机动灵活、便于移动和设置。既可扑救火灾，也可用于储油罐区、苯罐区、甲醇罐区等贮罐的冷却降温，并可与大功率手抬机动消防泵配套使用，是石油化工企业和消防部队理想的消防装备产品。

技术参数表

| 型号规格 | PSZB20 | PSZB30 | PSZB40 | PSZB50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（L/S） | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 额定工作压力（Mpa） | 0.9 |  |  |  |
| 工作压力范围（Mpa） | 0.8-1.0 |  |  |  |
| 射程（m） | 48 | 55 | 60 | 65 |
| 仰俯角度（°） | 30-70 |  |  |  |
| 自摆角度（°） | ≥90 |  |  |  |
| 自摆次数（次/min） | 25-35 |  |  |  |
| 进水口径 | ∮65 |  |  |  |

泡沫比例混合器

PHF系列负压管线式泡沫比例混合器是泡沫灭火系统中必不可少的消防设备，是整个泡沫消防系统的核心部件。其工作原理是：在压力水以很高的速度流过泡沫灭火系统的比例混合器时，比例混合器的室内形成负压，储罐内泡沫液在大气压力作用下通过吸液管进入混合器，在比例混合气的混合室内与水混合成一定比例（3%或6%）的混合液，混合液流经泡沫喷射设备时使泡沫混合液发泡，并经喷射口喷出从而达到泡沫灭火的效果。本产品主要用于半固定泡沫灭火装置、推车式泡沫灭火装置、移动式泡沫灭火装置、地下工程、隧道、加油站、小型油库、汽车库、仓库等泡沫灭火系统中。

消防车专用水带支架

SDZJ系列消防车专用水带支架是安装在消防车器材箱里面，专门用于存放消防水带的装置，主要有镜面不锈钢骨架和月牙形隔板组成。本产品结构简单、外型新颖、经济耐用，对∮50型、∮65型、∮80型水带通用。我公司可提供存放不同水带数量的不同规格水带支架，也可根据用户要求加工定做。

DZJ系列水带支架参数表

| 规格型号 | 水带数量 （25m/盘） | 长 度 （mm） | 宽 度 （mm） | 高 度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDZJ6 | 6盘 | 1050 | 360 | 450 |
| SDZJ8 | 8盘 | 1350 | 360 | 450 |
| SDZJ10 | 10盘 | 1650 | 360 | 450 |

消火栓试验水枪

消火栓试验水枪可以单独应用于消防工程的验收（消火栓的出口试水），也可用于消防灭火系统的管网测压。特别适用于在高压消防水系统中采用了减压稳压消火栓的工程验收、消火栓调试、管网测压等，是减压稳压栓生产厂家必不可少的检测设备。

使用方法：试验时开启消火栓，喷水后观察压力表值，将压力表读数与下表对照，即可知消

火栓的流量和压力是否符合规定值。

压力对照表

| 充实 水柱 | 不同喷嘴口径的流量和压力 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13mm |  | 16mm |  | 19mm |  |
|  | 压力 | 流量 | 压力 | 流量 | 压力 | 流量 |
| 6 | 0.81 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 0.75 | 3.5 |
| 7 | 0.96 | 1.8 | 0.92 | 2.7 | 0.9 | 3.8 |
| 8 | 1.12 | 2.0 | 1.05 | 2.9 | 1.05 | 4.1 |
| 9 | 1.0 | 2.1 | 1.25 | 3.1 | 1.2 | 4.3 |
| 10 | 1.50 | 2.3 | 1.40 | 3.3 | 1.35 | 4.6 |
| 11 | 1.70 | 2.4 | 1.60 | 3.5 | 1.50 | 4.9 |
| 12 | 1.90 | 2.6 | 1.75 | 3.8 | 1.70 | 5.2 |
| 12.5 | 2.15 | 2.7 | 1.95 | 4.0 | 1.85 | 5.4 |
| 13 | 2.40 | 2.9 | 2.20 | 4.2 | 2.05 | 5.7 |
| 13.5 | 2.65 | 3.0 | 2.40 | 4.4 | 2.25 | 6.0 |
| 14 | 2.96 | 3.2 | 2.65 | 4.6 | 2.45 | 6.2 |
| 15 | 3.30 | 3.4 | 2.9 | 4.8 | 2.70 | 6.5 |
| 15.5 | 3.70 | 3.6 | 3.2 | 5.1 | 2.95 | 6.8 |
| 16 | 4.15 | 3.8 | 3.55 | 5.3 | 3.25 | 7.1 |
| 17 | 4.70 | 1.0 | 3.95 | 5.6 | 3.35 | 7.5 |

PVC灭火器箱

本产品是根据市场需要，由我公司自主设计、开发的新型灭火器箱，使用工程PVC材料加工而成，表面采用烤漆工艺处理，上面门锁及配件均采用不锈钢材质，和常用钢质灭火器箱相比具有耐腐蚀、不氧化、永不生锈的特点，使用寿命是普通灭火器箱的10-15倍，本公司生产的PVC灭火器箱根据放置方式可分为：置地式、嵌墙型两种，按开启方式可分为：开门式、翻盖式两种，特别适合于石油、化工企业、加油站、油库、天然气站、车站等室外露天场所。

技术参数表

| 规格型号（灭火器数量） | 2Kg×4具 | 5Kg×4具 | 8Kg×4具 | 5Kg×2具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱体尺寸（长×宽×高） | 550×175×540 | 660×200×620 | 800×210×700 | 380×200×620 |

注：可更具用户要求生产制作。

移动式电控（遥控）消防水炮

PSKDY系列移动式电控（遥控）消防水炮具有：重量轻、射程远、功能多、运行可靠、移动方便、操作简单、安全性好、机动性能强、可更换泡沫-水两用炮头、支架式固定（可拆卸）等特点，仅需消防压力水源即可达到大范围灭火的效果。当炮头处于喷雾状态时，可有效稀释火场的有毒有害气体，并对消防员提供水喷雾隔热保护，本产品可由石化企业消防栓或城市供水管网、消防车、大功率手抬泵等提供压力水源。本产品被广泛应用于易燃、易爆、易塌陷及有毒等危险场所，是石化企业、森林消防、各种大型建筑理想的机动消防装备。

技术参数表

| 型号规格 | PSKDY20 | PSKDY30 | PSKDY40 | PSKDY50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（L/S） | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 额定工作压力（Mpa） | 0.8 |  |  |  |
| 水平回转角度（°） | 90 |  |  |  |
| 射程（m） | 48 | 55 | 60 | 65 |
| 仰俯角度（°） | 30-70 |  |  |  |
| 驱动电压 | 24VDC |  |  |  |
| 电池容量 | 4.5A/H |  |  |  |
| 进水口径 | ∮65×2 |  |  |  |
| 遥控距离（m） | ≥150 |  |  |  |
| 最大喷雾角（°） | ≥90 |  |  |  |
| 重量（Kg） | 36 |  |  |  |

快开调压防冻防撞型室外地下消火栓

SSAF系列快开、调压、防冻、防撞型室外消火栓是在普通栓的基础上并对其中关键部位进行了改进，使其更具实用性。在结构上采用了弹簧封闭式排水口，并实现了正压密封。使其具有了：

- 开关迅速。仅使扳手旋转4/5周即可完全关闭和开启。

2、    调压功能。因消防水的压力作用而使内部的减压装置分段开启，先一部分水通过减压装置向上走，在开启一段时间后再开启另一段，从而达到了减压效果。

- 防冻功能。不锈钢自动排水阀安装于冻土层以下（根据使用区域不同的冻土层深度，自动排水阀的埋深深度也相应改变），消火栓在关闭状态时可自动排除腔内余水，防止设备冻坏。同时还节省了普通消火栓管道前的闸阀井和闸阀的设置，既节约了投资，又节省了后期维护费用。

- 防撞功能。本消火栓如被撞断后阀门能够自动封闭，立即止水，不影响同管线其它消火栓的正常使用，并能带压修复损坏之配件，是市政工程首选产品。

本产品可广泛使用于市政、各行各业的企、事业单位。尤为适用于石油、化工、粮食储存及木材加工、以及轻纺、港口码头、机场、仓储库区等等各级各类防火单位，更可放心的用于北方寒冷地区。

QM水幕水枪

该产品主要用于扑救楼房活在战斗中，在楼梯、走廊布置QM水幕水枪，可控制烟气蔓延，降低烟火温度，掩护灭火救人。在化学事故救援中，可采用3-5支QM是水幕水枪组成一道水幕，稀释地面扩散的气体。

MPS泡沫消火栓

MPS100(150)泡沫消火栓是泡沫灭火系统中安装在泡沫混合液管线上,向泡沫喷射设备供给泡沫混合液的一种专用消防设备。两个装有KY65(80)管牙和KM65(80)闷盖的FQS65(80C)型双封消防球阀组成了该设备的两个出液口。供连接消防水带放出泡沫混合液使用。如果用移动式泡沫—水两用炮灭火，可以用水带同时连接两个出液口，如果只用一个出液口用泡沫枪灭火，可将另一个出液口球阀关闭，防止漏液，以免影响泡沫流量和压力。使用时先接好水带和喷射装置后才可以打开出液阀，应注意阀门的开关方向。其特点是：结构简单、安装方便、性能稳定可靠、维护保养费用低。被广泛应用于石油化工企业、储油罐区、飞机场、仓库、港口码头等场所。

闭式自动喷水一泡沫联用灭火系统

闭式自动喷水一泡沫联用灭火系统是将低倍数比例混合装置（有隔膜）与自动喷水灭火系统进行有机的结合，并选用泡沫和水喷淋两用喷头的一种新型的高效灭火系统。

它广泛用于柴油机房，炼油厂，油罐区，运油轮，加油站。海上采油平台等可燃液体存在的厂房和设备，如停车场，车库，飞机库，危险品仓库，电厂，发电机房，化工厂，冶炼厂等场所。

闭式自动喷水一泡沫联用装置液由供液装置和专用比例混合器，报警（雨淋）阀等组成。

技术参数

| 比例混合器 工作压力 | 混合液 流 量 | 比例混合器通 径 | 泡沫液类型 | 混合比 | 泡沫罐 容 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6～1.2MPa | 4～32 | DN100 | AFFF(水成膜) FFFP(成膜氟蛋白) | 3%或6% | - 1 1.5 2 3立方米立式或0.6 0.8 1 1.5 2 3 4 5.5 立方米卧式 |