I型：
   覆合锰砂I型
主要用于小型滤罐的除铁锰处理，同比二氧化锰含量为35~38%，比之相同含量的天然锰砂具有以下优势：
1、容重轻，使用量更少，节约装填费用和反冲洗用水用电量。覆合锰砂I型的容重为1.56，天然锰砂的容重一般为1.80~2.0.
2、机械强度高，不易破碎和磨损，强度优于一般天然锰砂34倍。国家天然锰砂规范要求磨损率和破碎率之和不能大于3%，覆合锰砂该两项之和仅为0.015%。
3、除铁锰效果稳定，高效。同样污染浓度的情况下，覆合锰砂比天然锰砂要少装填20~30厘米，结合容重，覆合锰砂使用量要节约三分之一。
4、更快的成熟
型   号 一   型 
粒径（mm） 0.6～1.2 
均匀系数 1.81 
孔隙率（％） 40 
比重（T/m3） 2.60 
容重 （T/m3） 1.56 
磨损率（％） 0.007 
破碎率（％） 0.008 
除铁服务滤速（m/h） 5～15 
除铁锰服务滤速（m/h） 5～10 
建议滤层厚度 80cm～100cm 
反冲疏松度 30～45％ 
反冲洗强度（L/S•m2） 12～15 
适用ph值范围 6.5～8.5 
同比二氧化锰含量 35~38% 
使用寿命 4年 
成熟期 10~30天 
适用类型 小型滤罐除铁锰 

II型：
   覆合锰砂Ⅱ型
主要用于地下水水厂滤池、滤罐除铁锰过滤，同比二氧化锰含量为40~50%。技术特点：在具有Ⅰ型覆合锰砂优点和提高表面二氧化锰含量的同时，还针对水厂滤池的特点，提高了覆合锰砂在面积较大的滤池滤罐中的抗板结能力。
1、提高表面二氧化锰含量，使覆合锰砂Ⅱ型具有高效的除铁锰能力。表面二氧化锰含量的提高，使用覆合锰砂Ⅱ型在普通无阀滤池的新建、改建中更有效的去除铁锰。（1）、新建滤池，可以按照普通地表水石英砂滤池设计，相同面积、相同污染浓度的水厂滤池，使用覆合锰砂Ⅱ型的滤池比使用天然锰砂的滤池出水量高15%。（2）原来使用石英砂的滤池改造，可以使该滤池不会因为要去除铁锰而降低原有的过滤速度，也无需提高反冲洗强度，节约改造成本，保证产水量。
2、抗板结能力：由于水厂滤池的面积大，造成在反冲洗水的分配和冲洗力度上都不如普通小型除铁锰滤罐均匀，而除铁锰滤料吸附的特点，也使这类滤料比普通石英砂滤料更容易板结，所以提高滤料的抗板结能力是提高滤料使用寿命的重要手段。杰丽牌覆合锰砂Ⅱ型通过提高自身抗板结能力，做到了在正常反冲洗的情况下，使用三年不更换不添加滤料。
型   号 二   型 
粒径（mm） 0.6～1.2 
均匀系数 1.81 
孔隙率（％） 42 
比重（T/m3） 2.72 
容重 （T/m3） 1.58 
磨损率（％） 0.007 
破碎率（％） 0.008 
除铁锰服务滤速（m/h） 5～10 
建议滤层厚度 100cm 
反冲疏松度 30～45％ 
反冲洗强度（L/S•m2） 12～15 
适用ph值范围 6.5～8.5 
同比二氧化锰含量 40~45% 
使用寿命 3年 
成熟期 10~30天 
适用类型 地下水滤池滤罐除铁锰 

III型：

覆合锰砂Ⅲ型
覆合锰砂Ⅲ型专门针对地表水除锰设计，通过控制覆合制作条件及配方调整，使覆合锰砂Ⅲ型的同比二氧化锰含量最高达到60%左右，使其具有了很强的吸附氧化能力，改变制作工艺，解决现有技术难关，完全适应于地表水（水库水）除锰。
覆合锰砂在地表水（水库水）除锰中的优势：
1、覆合锰砂的同比二氧化锰含量最高达到50%~60%，在用于地表水（水库水）锰超标的处理中，无需滤前加投强氧化剂辅助打开络合物。
2、更好的除铁锰效能，保证滤池在改建时不需降低滤池滤速，不需提高滤层厚度，不影响产水量。除锰效果稳定高效。
3、除浑浊度、悬浮物的能力。一般地表水除锰，需要滤料在具有除锰能力的同时，还具有去除浑浊度悬浮物的能力。覆合锰砂Ⅲ型在这方面达到了和石英砂相同的能力，一料两用，大大节约建设成本和使用费用。
4、机械强度。覆合锰砂Ⅲ型在提高同比二氧化锰含量的同时，保留了前两型强大的机械强度，完全适用于气水反冲的V型滤池。
型   号 Ⅲ   型 
粒径（mm） 0.6～1.2 
均匀系数 1.80 
孔隙率（％） 42 
比重（T/m3） 2.76 
容重 （T/m3） 1.60 
磨损率（％） 0.005 
破碎率（％） 0.006 
服务滤速（m/h） 6～12 
建议滤层厚度 100~120cm 
反冲疏松度 30～40％ 
反冲洗强度（L/S•m2） 12～15 
适用ph值范围 6.5～8.5 
同比二氧化锰含量 50~60% 
使用寿命 3年 
成熟期 10～30天 
适用类型 地表水除锰 

IV型：

覆合锰砂四型

覆合锰砂四型主要用于制作家庭型除铁锰滤罐。，通过控制覆合制作条件及配方调整，使覆合锰砂四型的同比二氧化锰含量最高达到60%以上，使其具有了很强的吸附氧化能力，改变制作工艺，解决现有技术难关，完全适用于净水器除锰。
型   号     四   型
粒径（mm）     0.6～1.2
均匀系数     1.80
孔隙率（％）     42
比重（T/m3）     2.76
容重 （T/m3）     1.60
磨损率（％）     0.005
破碎率（％）     0.006
服务滤速（m/h）     6～12
建议滤层厚度     100~120cm
反冲疏松度     30～40％
反冲洗强度（L/S•m2）     12～15
适用ph值范围     6.5～8.5
同比二氧化锰含量     60%以上
使用寿命     3年
成熟期     10～30天
适用类型     NC型滤灌专用

V型：

覆合锰砂Ⅴ型
覆合锰砂Ⅴ型是杰丽公司最新开发的微孔轻质除铁锰滤料，主要用于制作家庭型除铁锰滤罐。主要特点：
1、   高二氧化锰含量。同比二氧化锰含量达到了70%左右。
2、   具有微孔特性，比表面积是普通覆合锰砂的2倍。
3、   容重轻。容重仅为普通覆合锰砂的一半，反冲洗无需配备专用反冲洗泵。

型   号 Ⅴ型 
粒径（mm） 0.5～1.2 
均匀系数 2.0 
孔隙率（％） 48 
比重（T/m3） 1.70 
容重 （T/m3） 0.88~0.90 
磨损率（％） 0.01 
破碎率（％） 0.09 
服务滤速（m/h） 10～12 
建议滤层厚度 60~80cm 
反冲疏松度 40～50％ 
反冲洗强度（L/S•m2） 6～10 
适用ph值范围 6.5～8.5 
同比二氧化锰含量 70%左右 
适用类型 NC型滤罐专用