485无源转换器

- 产品简介

转换器之间的双向接口的转换器，应用于主控机之间，主控机与单片机或外设之间构成点到点，点到多点远程多机通信网络，实现多机应答通信通信，广泛地应用于工业自动化控制系统，一卡通、门禁系统、停车系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、饭堂售饭系统、公司员工出勤管理系统、公路收费站系统等等。

它能够将RS-232串行口的TXD和RXD信号转换成两衡半双工的RS-485信号。无需外接电源，可直接从RS-232端口的3脚窃电，同时由7脚请求发送（RTS），4脚数据终端准备好（DTR）给转换器辅助供电，自动的流控使你不必重新设置，硬件与安装软件使用非常简单。

- 性能参数

- 串口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C，RS-485标准。

- 电气接口：RS-232端DB9孔型边接口，RS-485端DB9针型连接器、配接线柱（五位接线）。

- 工作方式：异步半双工。

- 传输介质：普通线、双绞线或屏蔽线。

- 传输速率：300~115-21BDS。

- 传输距离：5米（RS-232端）1.200米(RS-485端)。

- 通信协议：透明。

- 工作环境：-10℃到85℃相对湿度为5%到95%。

- 信号：RS-232：TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、CND；

RS-485：Date+、Date-。GND

三、接线和信号：

RS232端（DB9母头）     RS485（DB9M公头）

485转换器采用DB9型的母头连接口与RS232接口相连,另一端DB9的公头连接器与RS485接口相连。

RS232引脚定义

| DB9Femsle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DCD | RXD | TXD | DTR | GND | DSR | RTS | CTS |

RS485引用脚定义

| DB9Msls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date | Date |  |  | GND | +12V |

其工作电源有两种情况：直接从RS232端口向3脚供电，同时，由7（RTS）、4（DTR）脚给HEXIIN-III型辅助供电，当RS232不能正常供电时，可由RS485端的DB9M6（+12V）和5脚（GND）供电。

- 安装及应用

- 安装：

①在安装本产品之前，准备两根（可双绞线）；

②关闭设备串行口（关机）；

③转换器的RS232端口是DCE方式，可以直接插入DTE设备的DB9M串行口（如计算机的COM口），并从其中的TXD、DTR、RTS信号窃电，并注意信号电平应大于+5V，如果设备是DCE方式，必须如下连接线：

| 设备 | DB9针脚对应 |
| --- | --- |
| 485转换器 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DCE设备的CB9口 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

RS485设备与485转换器的连接如下：

| 485转换器转接口的DB9M针 | 485转换器的接线端子 | RS485设备 |
| --- | --- | --- |
| Pin1 Date－ | Date－ | Date－ |
| Pin2 Date＋ | Date＋ | Date＋ |
| Pin3 | GND |  |
| Pin4 | GND |  |
| Pin5GND | ＋12V | GND |
| Pin6+12V |  |  |

2、应用：

1、RS232设备与RS485设备通讯该方式主要应于在控制端设备是RS232接口，被控制端设备是RS485接口，两面三刀端设备因电气特性不一，不能直接相通，采用485转换器即可透明的将RS232接口信号转换为RS485信号。

2、RS485组网应用

一台RS232主机欲控制多达32个RS485从设备时，可以使用该方式，为了防止信号的反射和干扰，需在线路的终端接匹配电阻（120欧、1/4瓦）。

主要有以下两种连接方式：

- 两个485转换器连接

485转换器……………………………485转换器

Date（＋）…………………………………Date（＋）

Date（－）…………………………………Date（－）

GND…………………………………………GND

GND…………………………………………GND

- 485转换器和RS-485设备相连

485转换器……………………………RS485设备

Date（＋）…………………………………T+/R+or485+

Date（－）…………………………………T-/Ror-485-

- 故障分析：

- 数据通信不成功；

  - 检测RS232接口是否正确；

  - 检测RS485按口是否正确；

  - 检测RS232信号电平（TXD、DTR、

RTS	是否低于＋5V，若低于＋5V可在

DB9M的第6脚供电。

- 数据丢失或乱码

  - 检测数据通信设备两端数据速率，格式是否一致；

  - 可以加匹配电阻1/4W 120W。

# Text boxes

1

.  .  .  .  .

.  .  .  .

9

1

.  .  .  .  .

.  .  .  .

9

485－

485＋

RS485

通讯设备

485

转换器

RS232

通讯设备

RS485

通讯设备

RS485

通讯设备

485

转换器

485＋

485－

RS485

通讯设备

485

转换器

主控机

PC机